南宁市政府采购公开招标采购文件（项目编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB）

南宁市政府采购
公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和

视频监控系统设施设备运维服务
项目编号： NNZC2026-G3-990361-KWZB

采购计划编号：NNZC[2026]2293号-001、NNZC[2026]2293号-002
项目所属区划：  南宁市本级  
采 购 人： 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

                2026年6月3日

目     录
第二章  采购需求
6
第三章  投标人须知
126
第一节 投标人须知前附表
126
第二节 投标人须知正文
133
一、总  则
133
二、招标文件
135
三、投标文件的编制
136
四、开    标
139
五、资格审查
140
六、评   标
140
七、中标和合同
143
八、验收
148
九、其他事项
148
第四章  评标方法及评分标准
150
第一节 评标方法
150
第二节 评标程序
150
第三节 评分标准
153
第四节 中标候选人推荐原则
159
第五节 评标报告
159
第五章 拟签订的合同文本
160
第六章 投标文件格式
175
第一节 投标文件外层包装封面
176
第二节 资格证明文件格式
177
第三节 商务文件格式
186
第四节 技术文件格式
197
第五节 报价文件格式
205
第六节 其他文书、文件格式
210
第七章 质疑、投诉证明材料格式
212
第一节 质疑函（格式）
213
第二节 投诉书（格式）
215



第一章  招标公告
公开招标公告

项目概况
  南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务  招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年06月24日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB
项目名称：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务
预算金额：3,385,900.00元

最高上控价：3,385,900.00元
采购需求：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务1项；具体详见招标文件第二章
合同履行期限：具体详见招标文件“第二章采购需求”商务条款。
本项目是否接受联合体投标：(是/(否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

(非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。
4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间： 2026年06月24日9时30分（北京时间）
2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2026年06月24日9时30分在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：https://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66485&articleId=ann_ZZPiyAS2Efrre2xDCWwpg9D5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=&utm=web-micro-app-back-front.4996c985.0.0.f0632d205d5911f180c2ef1d5501ebe9
3. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网),全国公共资源交易平台（广西 南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心
地址：南宁市青秀区江北大道凌铁段83号
项目联系人：陆博
联系电话：0771-5331163 
2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D座5楼

联系电话：0771-2026103

3.项目联系方式

项目联系人：　邹学荟　 

电    话：  0771-2026103
附件： 

1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载）
广西科文招标有限公司
  2026  年 06 月 03 日
第二章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件六），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书原件扫描件或其他电子文件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件七）：软件和信息技术服务业；

	服务需求一览表

	采购清单及服务参数
	序号
	采购服务名称
	单位
	数量
	服务参数
	分项预算合计（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	一、视频监控与安防系统维护服务

	
	1
	视频监控点维护服务
	项
	1
	维护服务内容包含以下内容：
1、管理中心及7处管理所（竹排冲管理所、大坑口管理所、心圩管理所 、亭子管理所、凤凰江管理所、石灵河管理所、八尺江管理所）所辖邕江沿岸26座排涝泵站（竹排冲应急泵站、竹排冲二泵站、竹排冲一泵站、津头泵站、中山泵站、大坑口一泵站、大坑口二泵站、二坑口泵站、心圩江泵站、西明江泵站、亭江泵站、亭子泵站、凤凰江泵站、西江港泵站、沙井泵站、沙江泵站、石灵河泵站、永安泵站、抱村泵站、跃进泵站、剧场泵站、木器厂泵站、邕高泵站、五一泵站、颜村泵站、冲炉泵站），泵站监控点、外江监控点、防洪闸启闭室安防监控点、江南亭江至西江港段沿岸交通闸、穿堤涵管监控点共计475个监控点的不限次数之叫修服务，包括：设备清洁、巡检、排除故障，保证设备正常运行。
2、前端编码器、以太网交换机、工业级环网交换机、光纤收发器、远程对讲、广播系统等传输设备的清洁、巡检、排除故障。
3、前端监控设备硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保监控系统正常运行。建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新，对损坏的设备负责返厂鉴定与维修，设备维修好后，负责对返修的设备进行安装调试，保证设备的正常运行。
4、前端摄像机、NVR、对讲设备、后端中心监控设备、存储设备、传输设备、传输线缆等免费上门检测与故障排除。
5、每月登录监控平台对所有监控设备在线数量进行巡检及测试，对所有监控设备在线运行工况及设备运行进行校验及数据分析，评价平台设备运行工况检测。如巡检中发现设备故障时应及时到现场排除，确保视频监控系统整体可用性，每个视频监控点要有清晰的画面和可操控性。

6、每月对26处排涝泵站前端监控控制电脑、监控平台控制上位机等设备、系统及应用软件维护，检测和查杀病毒。
7、数据专线巡检、排除故障，保证设备正常运行，监控网络流量，监测网络连通性，若为运营商故障的，负责与运营商运维部门联系协调，提高故障处理时效，配合协助其尽快恢复。
8、每月至少一次对前端室外监控设备进行现场巡检，对镜头已脏的应及时进行必要的除尘、清理，对摄像机、防护罩等卸下彻底吹风除尘，确保清晰度，解决所有视频干扰问题。
9、对监控点监控设备汛前、汛后各检查一次，检查是否正常，做好设备防尘措施。
10、例行维保检查内容包含以下内容：
（1）摄像机设备除尘擦拭、常规电气检查、清晰度检查、功能及老化程度测试、故障维修。 
（2）配备镜头保养所用清洁用品：如镜头纸、吹气球、棉棒、乙醚（乙醚与含水乙醚为 7：3）、除尘抹布等相关养护工具。 
（3）电源线路、信号线检查，常规检查线路是否通电、电流是否在正常值范围、线路是否老化、 氧化及老化线路的更换。
（4）配备测试所使用的仪器、设备及工具：如万用表、螺丝刀、电焊、专用漏电钳表、电工胶布等。
（5）做好相关常见的检查处理工作，如使用专用工具、仪表等共计对线路、接口接头进行观测、检查测量等工作，查看线路老化、氧化程度，对需要更换的线路，及时汇报及时断电或更换。

11、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《每月监控平台设备在线数量统计截图》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》《故障处理记录单》《零配件更换记录单》等相关运维服务单据。
	20.09
	软件和信息技术服务业

	
	2
	视频监控系统平台维护服务
	项
	1
	1、保障视频监控系统的网络连通性、保障视频监控系统及所有服务的有效性和可用性。
2、跨平台视频监控系统维护，包括各监控系统平台的融合及相互转码情况，维护设备包含以下内容：视频综合管理平台、智能分析NVR、IPSAN、流媒体服务器、云台代理服务器、网管服务器、报警服务器、存储服务器、NVR/DVR设备、单路/多路解码器、视频矩阵、监控网关、交换机、集中光纤收发设备、视频工作站、物联网应用安全控制系统、NVR网络存储设备、中心管理服务器、光纤交换机，以及各管理所视频监控设备等故障处理。
3、对视频监控系统的日常管理包括：每月至少一次对系统平台进行巡检，掌握平台设备的运行状况以及配置参数变更情况，备份设备的配置文件，如巡检中发现平台设备故障应及时排除。
4、系统平台发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保监控系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
5、汛期防洪值班时，按采购人要求配合进行以下工作：快速对监控点进行转码、解码、操作切换上电视墙、编制各种电视墙预案、平台监控点授权、电子地图修改、用户端各级权限授权修改、录像检索回放调取刻录备份、抓图截图备份保存、云台预置点位设置、报警参数设置、电视墙轮巡设置、网络对讲系统设置、日志备份等。
6、熟悉视频监控系统平台的拓扑结构、设备运行情况、走线情况，在某个监控点出现故障的时候，能在采购人下达通知后立即到达故障现场。
7、每年定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，培训内容主要包括系统日常使用过程中的注意事项、策略优化等，在技术文件中提供具体的培训大纲及培训计划。
8、服务成果：提交《巡检记录单》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》《培训记录表》《培训课件教材》含电子档视频资料等。
	19.55
	软件和信息技术服务业

	
	3
	LED显示系统维护服务
	项
	1
	1、负责竹排冲二泵站、津头泵站、二坑口泵站、心圩江泵站4处泵站LED显示系统的不限次数之叫修服务，对所维护设备清洁、除尘，对故障进行处理。
2、技术服务工作内容包含以下内容：
（1）对LED显示屏各个模组进行清理，使设备处于一个安全干净的工作环境；
（2）对设备的线路及工作模块（如电源模块、控制模块、显示模块等）进行排查和维护，对各种线路进行排查和维护；
（3）硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保监控系统正常运行。负责进行硬件的返厂检测鉴定，提供设备生产厂家或专业维修机构的检测报告或鉴定书，并联系厂家出具维修建议书上报管理中心另行处理，待硬件返厂维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证LED显示屏的正常运行； 
（4）汛前对系统进行运行检查，调试设备的参数和配置，确保设备安全稳定地运行；
（5）对LED显示屏体控制系统参数进行优化设置、备份。 
3、服务成果：提交《巡检记录单》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	3.23
	软件和信息技术服务业

	
	4
	LCD液晶拼接屏显示系统维护服务
	项
	1
	1、六处管理所、管理中心会议室、5楼会议室和调度中心的LCD屏和视频会议系统维护及巡检服务，包括：调度指挥中心（竹排冲应急泵站二楼）主会场LCD屏18块3x6、管理中心办公楼（四楼会议室）会场6块2x3、5楼会议室18块3x6、竹排冲管理所（津头泵站）分会场6块2x3、大坑管理所（大坑一泵站）分会场6块 2x3、心圩管理所 （心圩办公楼）分会场6块 2x3、凤凰江管理所（凤凰江泵站）分会场6块 2x3、亭子管理所（亭子冲泵站）分会场6块 2x3、调度中心操作工作站等设备。
2、拼接屏显示系统发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保显示系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
3、每月至少一次对设备进行巡检，如巡检中发现设备故障应及时进行处理，提高故障处理时效，尽快恢复。
4、技术服务工作内容包含以下内容：
（1）对LCD液晶拼接屏各个模组进行清理，使设备处于一个安全干净的工作环境；
（2）对设备的线路及工作模块（如电源模块、控制模块、显示模块等）进行排查和维护，对各种线路进行排查和维护；
（3）汛前对系统进行运行检查，调试设备的参数和配置，确保设备安全稳定地运行；
（4）对LCD液晶拼接屏体控制系统参数进行优化设置、备份； 
（5）对钢架结构进行防锈处理，提高设备的美观程度和安全性。
5、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	8.45
	软件和信息技术服务业

	
	5
	可视化音视频综合管控系统维护服务
	项
	1
	维护服务内容包含以下内容：
1、保障可视化音视频综合管控系统的有效性和可用性。
2、维护设备包括：可视化音视频综合管控平台、可视化综合管理服务器、各管理所可视化数字视频分控平台、可视化管理平板（含软件）、可视化操作客户端等。
3、每季度至少一次对系统平台进行巡检，掌握平台设备的运行状况以及配置参数变更情况，备份设备的配置文件，如巡检中发现设备故障应及时排除。
4、系统发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
5、汛期防洪值班时，按采购人要求配合进行以下工作：对各信号源的预览、切换、设置等操作，在某个分控平台出现故障的时候，能在采购人下达通知后立即到达故障现场。
6、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	5.67
	软件和信息技术服务业

	
	6
	网络防盗报警系统维护服务
	项
	1
	1、负责各泵站、防洪闸、自排闸、值班室内的网络防盗报警系统的不限次数之叫修服务，包括：清洁、巡检、排除故障，保证设备正常运行。
2、维护内容包括：网络报警中心服务器一台，泵站网络报警主机，防区51个（包括双鉴探测器、铁门磁、声光报警喇叭、多防区总线地址模块、报警器），报警呼叫对讲设备20套，报警UPS20台，报警电话线路10条。
3、技术服务工作内容包含以下内容：
（1）前端设备报警性能测试，电源UPS检查；
（2）报警电子地图更新，布防点设置，根据需要增加防区图标或警情类型；
（3）根据用户情况更改布、撤防时间设置；
（4）按用户要求整合在监控系统软件里面，方便统一控制；
（5）根据用户要求设置报警联动功能，联动包括：防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动，可以达到电子地图、NVR 报警输入、就地报警等功能；
（6）报警呼叫对讲设备测试，检查，频段维护。
4、报警设备如出现硬件损坏，提供合适的备品备件进行替换，优先确保报警系统正常运行，对损坏的设备负责返厂鉴定与维修，设备维修好后，负责对返修的设备进行安装调试，保证设备的正常运行。
5、每季度进行一次网络防盗报警系统巡检及布撤防测试，并制定测试工作内容及指标，如巡检中发现设备故障应及时排除。
6、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	2.43
	软件和信息技术服务业

	
	7
	门禁系统维护服务
	项
	1
	1、负责两处中心机房：竹排冲网络汇聚机房、竹排冲核心网络机房，三处泵站网络通讯机房：竹排冲二泵站机房、二坑口泵站机房、心圩江泵站机房，十一处网络通讯设备间：津头泵站设备间、中山泵站设备间、大坑一泵站设备间、大坑二泵站设备间、西明江泵站设备间、亭子泵站设备间、亭江泵站设备间、凤凰江泵站设备间、沙井泵站设备间、沙江泵站设备间、管理中心1号办公楼设备间等门禁系统的不限次数之叫修服务，对所维护设备清洁、除尘，对故障进行处理。
2、是以满足日常工作正常运作为目的，采用点检定修维护方式，对主要及辅助设备进行日常点检、维修、保养，找出设备隐患，及时排除、处理设备本身及因其它原因造成的设备故障，使设备处于最佳运行状态，确保正常进行。
3、维护服务内容包含以下内容：
（1）前端采集、控制设备以及玻璃自动门、电机、门禁多功能机等设备的外观清洁、密封性检查，前端系统测试、性能检查，电源、电锁、控制接点检查，指纹及ID卡录入更新设置；
（2）总控系统外观专业清洁，门禁系统数据库及系统软件的日常整理维护，系统软件使用状态检查，备份历史数据；
（3）损坏设备的及时维修更换；
（4）每月进行一次巡检，解决较大的设备隐患，确保设备正常运行，确保设备在两次定修间正常运行；
（5）如出现硬件损坏，提供合适的备品备件进行替换，优先确保门禁系统正常运行，建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新，对损坏的设备负责返厂鉴定与维修，设备维修好后，负责对返修的设备进行安装调试，保证设备的正常运行；
（6）对事故分析、处理，提出修复、预防及改善设备性能的意见和建议。
4、服务成果：提交《巡检记录单》《每月门禁出入记录统计表》《巡检记录月报》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	4.7
	软件和信息技术服务业

	
	二、计算机与网络维护服务

	
	8
	网络维护服务
	项
	1
	技术维护服务工作内容包含以下内容：
1、负责办公内网、办公互联网、Internet外网、监控系统网络、自动化系统网络、邕江沿岸27处泵站8个管理所内外网等多个独立网络的不限次数之叫修服务，对所维护设备清洁、除尘，对故障进行处理，同时协调网络线路保障。
2、单机网络故障上门维护，如：单机软硬件或线路原因导致无法正常连通网络、路由器交换机光收发器等网络数通设备以及网络安全设备故障、光纤或专线出口故障、局域网病毒爆发导致的全网瘫痪。
3、每月定期检查网络带宽占用情况，分析网内用户的网络行为，控制内网用户的流量使用，避免其长期占用网络带宽，对网络流量进行优化分流，定期根据应用协议的流量使用情况，调整分流策略，优化设置路由器交换机限速策略，设置安全出口网关、防火墙、网络管理平台、上网行为管理、流量控制器等相关配置，合理规划中国电信专线、中国移动专线不同网络出口间的带宽使用效率，定期根据应用协议的流量占用情况进行策略分流，优先确保关键应用系统稳定运行。
4、电信运营商（包括中国电信、中国移动）的光纤接入网共计49个节点除传输光缆介质及运营商设备以外的线路及设备（包括连接到运营商的核心交换机，各泵站汇聚层交换机、各管理所终端接入层交换设备等）维护服务，若为运营商光纤或专线出口故障的，应及时到现场预判故障原因后，负责与运营商运维部门联系协调，提高故障处理时效，配合协助其尽快恢复。
5、网络设备发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保网络的正常运行，对损坏的设备负责返厂鉴定与维修，设备维修好后，负责对返修的设备进行安装调试，保证设备的正常运行。这里的网络设备是指网络数通设备以及网络安全设备，主要包括：核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器、无线控制器主机、无线AP、流量控制器、安全出口网关、防火墙、日志审计、上网行为管理、主机管理系统、网络管理平台、定制化移动运维平台、入侵防御系统、安全审计系统、运维安全管理系统、安全管理平台、终端管理系统、漏洞扫描、数据库审计、数字签名、备份系统等。
6、负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；在交换机/路由器的每个接口上接的网线上标明对应的去处，更新网络结构图，掌握内部网络连接情况，以便发现问题迅速定位，掌握与外部网络的连接配置，监督网络通信情况，发现问题后与有关机构及时联系，监控内部网络的运转和通信流量情况。
7、了解各厂商网络设备的配置功能，能根据网络新增用户的变化以及使用部门的调整，提供子网划分服务、VLAN配置服务，根据业务需要调整核心交换机ACL策略、路由策略、主机管理系统策略、终端管理系统策略等其他相关配置，并对设备进行IP管理规划，登录密码配置管理等工作，对更换的新设备进行数据导入工作。
8、在网络正常运行的情况下，对网络数通设备以及网络安全设备的管理主要包括：确保网络传输的正常，掌握主干设备的配置及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件。
9、网络安全保障工作：提供内网终端运维管理手段，进行设备入网监测，确保入网终端符合要求，确保信息系统平台网页不被篡改，必要时提供相关软件进行保护，费用由中标人承担。全面监测终端健康状况，快速定位解决终端故障，协助甲方规范内网用户网络行为，统一进行身份管理，杜绝各种移动存储介质的滥用，给内网终端计算机安装更新补丁，协助甲方进行计算机资产登记和管理。
10、根据网络的拓扑结构、设备运行情况、走线情况，在某个节点出现故障的时候，能在甲方下达通知后立即到达故障现场，提供多运营商网络结构优化建议，并在服务期内针对多运营商接入网提供拓扑结构优化和出口流量管控优化服务。
11、每年定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，培训内容主要包括主要网络设备日常使用过程中的注意事项、策略优化等。
12、备份线路分流服务：根据采购人需求提供备份数字电路分流服务，将两条线路分别配置成与现有的线路互为备份，负责结合采购人现有网络结构及主备线路配置方法，将该两条线路分别配置成与现有的线路互为备份。
13、每月至少一次对核心设备进行巡检，包括：核心汇聚交换机、路由器等网络数通设备以及安全出口网关、防火墙等网络安全设备。
14、服务成果：提交《巡检记录单》《网络流量分析月报》含流量统计截图等、《巡检记录月报》《巡检季度总结》《终端用户登记表》《配置修改记录》含配置文件备份电子档、《培训记录表》《培训课件教材》含电子档视频资料等、《设备维修记录单》等相关服务单据。
	17.19
	软件和信息技术服务业

	
	9
	存储数据维护备份及救援服务
	项
	1
	技术维护服务工作内容包含以下内容：
1、每月至少一次对视频监控、监控与调度等系统的数据存储设备、IPSAN、服务器硬盘等进行巡检。
2、提供存储服务器系统数据救援服务。
3、详细了解当前各个存储设备运行情况，检查各个存储设备的日志，检查各个硬盘的运行状态灯。
4、存储设备、硬盘发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保存储系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
5、可提供的救援服务包括：
（1）软件故障：误分区、误删除、误GHOST、分区丢失、病毒破坏、PQ误操作等；
（2）硬件故障：坏道、固件损坏、外电路故障、硬盘异响等；
（3）服务器重组：RAID0、1、5重组；
（4）文件修复：邮件、数据库、文档等；
（5）数据故障：数据库无法访问、数据库无法启动、数据文件误删除、数据文件坏块；
（6）出现问题后协助甲方进行必要的恢复技术支持服务。
6、进行必要的数据同步测试及备份工作，在技术文件中提供数据同步及备份工作流程及数据恢复操作规程。
7、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《硬盘状态指示灯图片》《设备维修记录单》《数据救援事件处理报告》等相关服务单据。
	5.69
	软件和信息技术服务业

	
	10
	无线网络维护服务
	项
	1
	技术维护服务工作内容包含以下内容：
1、负责管理中心、7个管理所以及新建的应急泵站无线网络的不限次数之叫修服务，对所维护设备清洁、除尘，对故障进行处理，同时协调网络线路保障。
2、无线网络维护设备包括：无线AP、无线路由器、无线网卡、天线、移动终端等，提供故障上门维护服务，如：软硬件原因导致PC或移动终端无法正常连通网络、无线网络设备故障、网络出口故障等。
3、无线网络设备发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保无线网络的正常运行，建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新，对损坏的设备负责返厂鉴定与维修，设备维修好后，负责对返修的设备进行安装调试，保证设备的正常运行。
4、建立安全可靠的无线网络防火墙策略，执行入侵检测、攻击防范，主动防御策略调整，进行设备入网监测，根据网内增加的移动终端进行可信设置、网络访问设置、开放关闭端口等。
5、负责无线覆盖点网络分布的管理，确保信号覆盖的合理有序，掌握内部无线网络连接情况。
6、每个季度至少一次对无线控制器、AP设备进行巡检，检查网络带宽占用情况，统计、登记、绑定无线终端用户身份与MAC地址，分析无线终端用户的网络行为和流量，对网络流量进行优化分流，定期根据应用协议的流量使用情况，调整分流策略，合理规划。
7、服务成果：提交《巡检记录单》《无线网络流量分析月报》含流量统计截图等、《巡检记录月报》《巡检季度总结》《无线终端用户登记表》《配置修改记录》含配置文件备份电子档、《设备维修记录单》等相关服务单据。
	3.8
	软件和信息技术服务业

	
	11
	应用服务器维护服务
	项
	1
	技术维护服务工作内容包含以下内容：
1、服务器软硬件设备维护服务项目：
（1）各类故障检修：无法启动、不能进入系统、软件设置、操作系统安装、系统不正常运行、应用软件安装等；
（2）系统软件安装：WINXP、Win Vista、Win server、Win7、Linux等；
（3）工具应用软件安装及维护：Office、WPS、ACDSEE、SQLserver、oracle、Mysql等；
（4）检测、维修及更换服务器板卡及部件：CPU、主板、内存、显卡、声卡、电源、光驱等；
（5）各类硬件驱动程序安装：各类显卡、声卡、网卡、外设等；
（6）查杀各类病毒、木马等；
（7）数据备份：同机备份，异地备份，光盘备份；
（8）检查并输出主机，应用系统日志，发现并处理主机运行的异常情况，检查主机的磁盘空间状况，查看主机IO参数、CPU利用率、内存利用率和网络运行状况，备份文件系统，验证系统备份磁带，检查用户登录信息，查看系统服务的运行状况；
（9）应用系统软件维护、重装、备份：大屏控制系统、监控平台系统、防盗报警系统、网络存储系统、三网合一短信群发系统、水文信息接收系统、水文信息数据库、机房环境监控系统、防洪水情分析系统、内网安全管理系统、网络主动防御系统、门禁控制系统等；
（10）清洁、除尘。
2、服务器硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
3、每月至少一次对服务器进行巡检，保障服务器的网络连通性、保障服务器系统及所有服务的有效性和可用性。
4、保障服务器系统应用软件的可用性，保障服务器应用系统稳定可靠运行，应用服务器群包括：流媒体转发服务器、云台代理服务器、网管服务器、报警服务器、存储服务器、中心存储服务器、机房环境监控服务器、内网安全管理服务器、网络主动防御系统服务器、门禁控制系统服务器等。
5、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《服务器状态分析报告》含运行状态截图、《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	13.55
	软件和信息技术服务业

	
	12
	计算机终端及外设维护服务
	项
	1
	1、提供管理中心、邕江沿岸27处泵站8个管理所及调度中心所有计算机终端及外设巡检维护服务。
2、计算机终端软硬件及外设维护技术服务工作内容包含以下内容：
（1）各类软件故障检修：无法启动、不能进入系统、软件设置、操作系统安装、系统不正常运行、应用软件安装等；
（2）系统软件安装：WINXP、Win Vista、Win server、Win7、Linux等；
（3）工具应用软件安装及维护：Office、WPS、ACDSEE、SQLserver、oracle、Mysql等；
（4）各类硬件驱动程序安装：各类显卡、声卡、网卡、外设等；
（5）查杀各类病毒、木马等；
（6）应用系统软件客户端维护及安装：视频监控客户端、内网安全管理客户端、主动防御系统客户端、大屏控制客户端、远程对讲客户端、网络拷屏系统软件；
3、计算机终端及外设如出现硬件损坏，应及时到现场预判故障原因后，上报管理中心另行处理，并负责对返修的硬件进行安装调试。
4、例行维保检查内容包含以下内容：
（1）硬盘存储设备：除尘擦拭，常规电气检查、功能测试、录像资料存储是否在 60 天以上、是否有存储功能等。
（2）硬盘硬件故障，如硬盘物理性损伤，比如有盘体坏道、电路板芯 片烧毁、盘体异响等，由此所导致的普通用户不容易取出里面数据， 维护公司将尽量导出里面的数据以作备份，同时更换上好的硬盘。
（3）硬盘软件故障，由于使用不当造成坏道、坏扇区。可以用专用工具软件来进行排障处理，如损坏严重则出具设备生产厂家或专业第三方机构的检测报告或鉴定书，申报管理中心另行申办购置；
（4）显示屏设备：外壳除尘擦拭、银屏无水擦拭、常规检查、功能测试、三色清晰 度对比检查。
（5）配备测试所使用的仪器、设备及工具：万用表、笔记本电脑、螺丝刀、示波 仪、放电器、行输出变压器检测仪、电焊、交流调压器、消磁器等。
（6）做好相关常见故障的检测和处理，记录例行维护检修相关工作记录；
5、打印机、传真机、扫描仪等外设如因耗材原因无法使用，负责对设备情况进行现场检测核实，并登记上报管理中心另行处理。
6、统计、登记、绑定终端用户身份与MAC地址，保障客户机的网络连通性、保障客户机系统和常用办公软件的可用性。
7、保障计算机终端应用系统的可用性，保障终端应用系统稳定可靠运行，应用系统包括、监控系统、网络存储系统、水文信息接收系统、防洪水情分析系统、内网安全管理系统、网络主动防御系统等。
8、对设备资产数量、增减变更等进行管理，每年一次完成资产统计相关报表。
9、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《办公设备资产统计表》《网络用户统计表》《自动化办公设备维修记录单》等相关服务单据。
	6.85
	软件和信息技术服务业

	
	13
	应用业务系统维护服务
	项
	1
	技术维护服务工作内容包含以下内容：
1、业务系统维护服务，包括：大屏控制系统、监控平台系统、防盗报警系统、网络存储系统、三网合一短信群发系统、水文信息接收系统、水文信息数据库、机房环境监控系统、内网安全管理系统、网络主动防御系统、门禁控制系统、综合应用管理信息平台等；
（1）以保障系统安全、可靠、稳定运行为核心工作；
（2）定义和制定系统运行应急响应措施和方案，并提供相应文档；
（3）建立系统运行状态监测机制，提交相应机制文档，定期汇报；
（4）因政策调整引起的系统升级；
（5）系统应用业务流程、操作的指导与培训；
（6）提供和编制系统相应业务和操作指南、文档；
（7）配合系统业务流程变更的程序修改与升级；
（8）配合系统用户新增需求的程序修改与升级；
（9）配合系统BUG、报表的修改与调整；
2、制定各业务环节的应急预案；协助处理紧急情况，当应用软件系统出现紧急情况的时候，负责联系、协调各方资源，启动预案解决问题。
3、提供应用系统备份和容灾架构规划服务：结合防洪排涝自动化、水文信息化等应用系统的特点，规划低成本应用级容灾架构，提供的相关规划建议及拓扑结构优化建议，可实现接管故障服务器，并兼容各服务器品牌、操作系统、数据库等，在技术文件中提供相关规划建议及拓扑结构优化建议。
4、服务成果：提交《应急预案》《系统备份和容灾架构优化方案及建议》。
	16.1
	软件和信息技术服务业

	
	三、信息安全等级保护运维服务

	
	14
	信息安全驻场运维服务
	项
	1
	1.日常安全运维服务：要求服务商派驻1名运维工程师提供驻场支持服务，服务内容包含以下内容：
安全监控、安全巡检、安全通告及预警、安全响应、系统上线安全评估等日常安全运维服务；
（1）安全监控服务：通过实时监控安全设备（防火墙、WEB应用防护系统、网络入侵检测系统、网络行为审计、堡垒机、数据库审计等）、安全系统的运行状态，统计、分析安全事件，帮助发现并解决信息系统中存在的安全威胁，更新安全防护策略；
（2）安全巡检服务：每月对所有安全设备及安全软件系统进行一次运行巡检，巡检内容包含：安全设备的授权、引擎软件版本、防护特征或规则库更新、防护策略的有效性等，及时排查并解决存在的隐患及风险，检查内容主要包括：
A.安全设备引擎软件、防护特征或规则库更新情况
B.安全设备开放服务及安全策略
C.安全设备系统性能情况 
D.防病毒系统版本及升级情况
E.终端用户的安全合规情况
（3）安全通告及预警服务：通过及时通告最新的信息安全发展动态，提供第一时间的安全预警，预警通告服务每年不少于12次；
（4）安全响应服务：当信息系统发生安全事件时，可以快速及时地提供全方位的技术支持，在最短时间内控制安全事件对系统造成的影响，确定安全事件的故障源及问题的原因，并提供解决方案，处理上级有关部门通告的各类网络安全事件；
（5）系统上线安全评估服务：在新系统上线运行前对该系统进行安全检测，及时发现新系统本身存在的安全漏洞，并协助制定整改方案，将风险降低到可接受程度，以最大程度地降低新系统带来的安全风险；
（6）安全日志分析服务：1、对各类安全设备（如DAS、SAS、ESPC、LAS、IPS、NF、OSMS等）产生的日志进行日志分析，及时发现攻击事件和可疑行为，每月提供日志分析报告。

（7）系统安全评估服务：1、对业务系统每季度定期提供一次基础架构漏洞扫描服务、基础架构配置核查服务、WEB应用漏洞扫描服务，并输出相应安全评估报告。
2、提供基础架构漏洞扫描服务：利用专业网络漏洞扫描器对所有服务器的操作系统、数据库、中间件、虚拟化基础架构进行漏洞扫描。
3、提供基础架构配置核查服务：利用专业配合安全核查系统对所有服务器的操作系统、数据库、中间件等基础架构进行安全配置检查，包含发行版Linux、UNIX通用、Windows、FreeBSD、BSD等主流操作系统；Oracle、MySQL、MSSQL等主流数据库；基础服务：Nginx、Apache、IIS、Tomcat、Weblogic等主流应用服务，常见FTP、EMAIL、DNS、TELENT、POP3、SNMP、SMTP、Proxy、RPC服务；Xen、XenServ、VMware ESXi 、Hyper-V、KVM等主流虚拟化基础架构。
4、提供WEB应用漏洞扫描服务：利用专业的WEB应用扫描器对web应用程序进行应用层面的工具扫描。扫描对象包含PHP、ASP、JSP、.NET、Perl、Python、Shell等语言编写的WEB应用程序；SQL注入检测；支持Cookie安全问题检测；支持跨站脚本攻击检测；支持伪造跨站点请求检测；支持网页挂马检测；Web服务（如Nginx、IIS、Tomcat、Apache等）。
5、重要时期安全保障服务：在重要节日、重大活动、护网行动等重要时期，要求服务商派驻2名运维工程师进行驻场支持服务，做好网络与信息安全隐患排查、安全防护、预警监测等安全保障技术支撑服务，确保业务系统安全运行，避免敏感事件或影响业务的安全事件发生。
6、服务成果：提交《安全运维服务月报》《安全巡检服务季度报告》《重保安全运维值守日报》《重保安全事件处理报告》《安全日志分析服务月报》《系统安全评估服务报告》《安全设备升级服务记录》等相关服务单据。
	17.15
	软件和信息技术服务业

	
	15
	渗透测试服务
	项
	1
	1、要求服务商安排专业渗透测试工程师结合使用多种安全技术手段和方法对授权指定业务系统进行每年一次安全模拟攻击，验证当前的安全防护措施，找出风险点，提供有价值的安全建议，协助用户定位安全问题并及时修复安全隐患。
2、在渗透服务的过程中，要求测试包含以下安全问题：

Web 服务器安全漏洞；

Web 服务器错误配置；

SQL 注入；

XSS（跨站脚本）；

CRLF 注入；

代码执行；

目录遍历；

文件包含；

输入验证；

认证；

逻辑错误；

Google Hacking；

密码保护区域猜测；

字典攻击；

特定的错误页面检测；

脆弱权限的目录；

危险的 HTTP 方法（如：PUT、DELETE）。
3、渗透测试对象包含以下范围：
（1）测试被测评的信息系统内所有的服务器，包含：操作系统、中间件、数据库、WEB页面、移动互联（APP）；
（2）抽查被测评的信息系统的部分应用端，包含：网络设备、安全设备、物联网（摄像头、物联网网关等）、终端电脑。
4、服务成果：提交《系统渗透测试报告》年度报告。
	4.33
	软件和信息技术服务业

	
	16
	安全加固服务
	项
	1
	1、根据漏洞扫描与渗透测试的情况，每季度提交系统安全加固建议方案，协助进行安全加固，并出具相应的服务报告。安全加固服务内容包含以下内容：安装服务补丁、账号、口令策略调整、网络与服务加固、文件系统权限增强、日志审核功能增强、安全性增强等。安全加固服务范围包括各种网络设备、主机操作系统、数据库、常见中间件及网络服务应用等；
（1）网络设备安全加固：网络设备安全加固包含以下内容：OS升级账号和口令管理、认证和授权策略调整、网络与服务加固、访问控制策略增强、通讯协议、路由协议加固、日志审核策略增强、加密管理加固、设备其他安全配置增强；
（2）主机操作系统安全加固：主机操作系统安全加固包含以下内容：系统漏洞补丁管理、账号和口令管理、认证、授权策略调整、网络与服务、进程和启动加固、文件系统权限增强、访问控制管理、日志审核功能增强、防DDOS攻击增强、其他安全配置增强；
(3)
数据库安全加固：数据库安全加固包含以下内容：漏洞补丁管理、账号和口令管理、认证、授权策略调整、访问控制管理、通讯协议加固、日志审核功能增强、其他安全配置增强；
（4）中间件及常见网络服务加固：中间件及常见网络服务安全加固包含以下内容：漏洞补丁管理、账号和口令管理、认证、授权策略调整、通讯协议加固、日志审核功能增强、其他安全配置增强。
2、服务成果：提交《问题整改清单》《安全加固建议方案》《安全加固服务报告》季度报告。
	12.09
	软件和信息技术服务业

	
	17
	安全应急响应服务
	项
	1
	1、提供安全事件的事中、事后的取证、分析及提供解决方案等工作，提供高效的信息安全事故反应体系，对发生的信息安全破坏事故做出反应。在安全事件发生后，根据需求以电话、远程支持、现场支持的方式提供服务，包括事故处理及恢复、事后的事故描述报告以及后续的安全状况跟踪。针对在紧急安全响应服务中所遇到的安全问题、安全事故处理过程、处理结果，12小时汇总形成紧急响应服务结果报告，提交给客户。安全事件处理完毕后，提交安全事件处理报告，报告内容应包括事件描述、事故原因、处理过程、解决方案、经验及总结等。
2、根据已发生的安全事件及客户的需求，提供包含但不仅限于一项的应急响应服务：
（1）非法页面植入：非法页面位置查找、删除，并分析非法页面植入的手法及路径；对溯源结果提供一份应急响应报告，并针对发现的问题给予整改、修复意见。
（2）被入侵植入shell：查找shell并删除、溯源入侵的手法及路径，排查服务器是否被进一步利用；根据溯源结果提供一份应急响应报告，并针对发现的问题给予整改、修复意见。
（3）木马、病毒：判断服务器中木马、病毒类型，根据所中木马、病毒的特征对服务器进行排查，排查如计划任务、进程、服务、新增用户、脚本、恶意文件等。并清理其中一台已中招服务器，观察是否能达到清除效果，已清除后，根据结果出具相应的应急响应报告。并提供相应的清除方法、整改意见。
3、服务成果：提交《安全事件应急服务报告》。
	3.06
	软件和信息技术服务业

	
	18
	信息系统安全演练服务
	项
	1
	1、提供每年一次信息系统安全演练服务，要求模拟实际网络环境，通过设定发生的安全事件进行检验应急响应工作流程，完善安全应急响应预案。信息系统安全应急演练服务的范围主要针对网络安全等级保护测评对象。要求服务完成后，提供安全演练预案版本、安全演练脚本、安全演练PPT、安全演练培训课件、安全演练方案及总结等。
2、服务成果：提交《安全演练方案》《安全演练总结报告》。
	4.88
	软件和信息技术服务业

	
	19
	APP安全检测服务
	项
	1
	1、提供每年一次APP安全检测服务，以标准测试步骤完成南宁市邕江防洪排涝工程管理中心APP的安全测试，包括客户端安全、合规性安全、通信安全、服务端安全四个部分。
2、服务成果：提交《APP安全检测服务报告》。
	1.35
	软件和信息技术服务业

	
	20
	信息安全等保咨询服务
	项
	1
	1、等级保护差距分析服务：按照等级保护通用要求项和必要的扩展要求，对定级的业务系统进行逐项差距分析，出具差距分析报告或问题整改清单，提出整改建议，指导进行安全加固和整改。要求提前对业务系统的信息资产、基础架构、规章制度、应急保障措施等进行全面梳理，提供漏洞扫描、配置核查、风险评估等服务，完成对各类网络信息资产的全面诊断工作，在技术文件中提供等保差距分析报告或问题整改清单。
2、等保咨询服务：要求提供以下服务内容：
（1）等级保护整改方案咨询
根据差距评估结果，结合业务现状，设计满足等级保护要求的整改方案。
（2）系统安全整改工作
根据差距评估结果，对网络、服务器、数据库根据等保要求进行技术整改。
3、安全管理体系咨询服务：根据等级保护对安全管理的要求，协助完善人员管理、资产管理、系统建设管理、系统运维管理、应急响应等方面的流程、制度，与日常安全运维紧密结合，形成一套比较完备的安全管理保障体系。
4、服务成果：提交《等保差距分析报告》《安全咨询服务方案》《安全整改服务报告》。
	4.58
	软件和信息技术服务业

	
	四、机房及设备间维护服务

	
	21
	不间断电源UPS维护服务
	项
	1
	技术维护服务工作内容包含以下内容：
1、提供管理中心、邕江沿岸21处泵站、6个管理所机房内不间断电源UPS巡检和保养，UPS设备发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保UPS正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
2、每月至少一次对UPS设备及电池进行巡检，每季度至少一次对UPS设备进行充放电测试。
3、检查内容：
（1）面板流程指示是否正常；
（2）停电测试UPS功能是否正常；
（3）INVERTER TO BYPASS转换情形是否正常；
（4）INBERTER频率是否正常，CHARGER限流是否正常，警报器是否正常。
4、机械组件检查内容：
（1）散热风扇运转是否良好；
（2）讯号线、导线连接是否良好；
（3）UPS内部机械组件是否异常，UPS内部零件是否变质；
（4）零组件与机械组件是否异常发热，UPS运转时噪音是否过大，放置UPS房间环境温度是否低于40℃。
5、物理检查及维护：
（1）检查所有电路板的连接是否需要清洁，如果必要需擦洗干净；
（2）检查所有接线是否有过热的迹象；
（3）检查所有组件，整流桥和电路是否有损坏；
（4）检查所有直流电容是否有漏液的迹象；
（5）检查所有交流电容是否有漏液的迹象；
（6）检查所有外露的零器件，以确认其好坏。
6、内部运行参数的检查及维护：
（1）直流对地绝缘情况；
（2）控制电源电压和波形；
（3）功率模块、控制电源和后备电池的更换。
7、外部运行参数检查和维护：
（1）系统输入电压（各相）；
（2）系统输入电流（各相）；
（3）直流充电电压（浮充和均充），设置值，调节使之准确；
（4）系统旁路电压（各相）。
8、环境状况检测：
（1）检查UPS机内温度及通风设备情况；
（2）UPS功率模块的总体清洁；
（3）清洁UPS环境；
（4）清洁所有的空气过滤网；
（5）清洁控制面板和显示屏。
9、电池系统的检查：
（1）电池组总体外观检查（所有类型）；
（2）清洁所有电池所处的环境；
（3）检查各电池单元是否有变形；
（4）检查所有直流接线是否有异常；
（5）电池柜温度和通风设备是否正常。
10、监控系统参数运行检测：
（1）本地报警灯和远程报警灯检测是否正常。
11、例行维保检查内容包含以下内容：
（1）包括与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等； 
（2）UPS 各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；UPS 机内灰尘的清理及功率模块的静态检测； 
（3）UPS 输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固；
（4）电池带载放电，单体电池电压的测量，并提供电压相对落后电池 的处理意见，若需更换电池，由维护公司提供更换服务，电池放电维 护须有专门的工程师到现场服务。
12、其他服务：
（1）用户咨询；
（2）提供有效的建议；
（3）UPS整体状况观测。
11、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《UPS充放电测试报告》《UPS面板状态指示灯图片》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	11.55
	软件和信息技术服务业

	
	22
	防洪防汛网络机房及设备间维护服务
	项
	1
	1、提供管理中心、邕江沿岸21处泵站6个管理所机房及设备间维护服务，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生、提高网络系统管理水平、确保机房工作环境正常。
2、综合布线系统维护服务范围与内容：
（1）清理无序线路，使配线系统整齐、美观、层次分明，并按设计原则，用不同颜色的机制跳线区分级联线、工作站联线、备用线，并在跳线两端用标签标注；
（2）根据实际情况及时调整信息点位图，将交换机端口、配线架端口、信息端口、工作站对应起来，便于维护使用；
（3）每次调整完成，形成相应的调整报告以及调整完毕后的综合布线结构图提供给甲方。
3、机房强电供电系统维护服务范围与内容（工作内容包含但不限于）：
（1）清理无序线路，并根据应用需求，调整电源分配，平衡负载；
（2）检测机房电气系统的零地电压及各种开关、线路电气参数，保证机房内电气系统正常供电；
（3）对供电负载进行检查，并根据应用需求，调整电源分配，三相平衡检测、平衡负载。
4、每月至少一次对网络机房及设备间进行巡检，机房环境系统维护服务范围与内容（工作内容包含但不限于）：
（1）协助因需求变化而进行的布局调整；
（2）空调、新排风系统、冷却系统等设备运行中存在的隐患，调整其工作状态，保证系统正常运行；
（3）检测机房环境监控系统各项目是否运行正常，并对各项参数及使用情况进行分析，保证系统的能力；
（4）每次巡检必须进行各项环境、防盗、消防等报警测试，保证系统运行在正常状态；
（5）提供环境监控系统的应急服务；
（6）对机房空调进行漏水检测，当有漏水发生时，能确定泄漏的位置，及时处理，保证机房设备的稳定运行。
5、防雷、消防、接地系统维护服务范围与内容：
（1）维护范围包括11套柜式七氟丙烷灭火装置、11套气体灭火控制器、机房环境集中监控系统平台以及配套的药剂、探头、声光报警装置、泄压器、呼吸器、空调监测驱动模块、防雷器等。
（2）检测巡检消防主机、消防感温、感烟探头、消防系统的正常工作状态，电源、指示灯是否正常，历史记录是否完整；
（3）对消防自动报警系统进行测试，每2季度巡检时需测试一遍，测试时需断开气体；
（4）检测消防气体的气压状态，如果气压不足，则由运维单位进行填充至合格；
（5）检测防雷、防过压系统设备的各项参数及使用情况，保证系统正常的性能及防护能力； 

（6）检测机房消防报警模块各项参数及告警信息，保证消防报警系统正常运行。
（7）检查气体灭火消防系统七氟丙烷的存储压力，应用系统自身的灭火控制线路进行通电检查，与气体灭火系统配套的火灾报警系统模拟测试。
（8）每年提供一次有资质的公司对消防系统的测试报告，费用包含在本次维保费用中。
6、机房设备发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保设备正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。这里指的机房设备主要包括：机房配电设备、照明设备、防雷接地系统、空调系统、气体消防系统、环境监控系统、门禁监控系统等。
7、配合网络安全相关部门、等保测评机构的检查与测评工作，对相关部门提出的机房物理环境安全加固建议、机房运行环境安全防护改造及布置要求等要及时整改。
8、空调维护，包括泵站网络通信机房及设备间的精密空调、工业空调（不包括办公使用的挂机和柜机空调）运维，包括调度中心中央空调运维服务，至少包括每年清洗2次。
9、例行维保检查内容包含以下内容：
（1）防雷接地系统巡检：通过巡检方式，检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下 线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常，做好外观检查。
（2）网络机房设备间消防系统 
  a.检查网络机房设备间七氟丙烷的存储压力，如压力表指针不在绿 色正常区域内，应卸下存储瓶，进行称重检查，查明原因并及时排除， 按设计要求重新补充灭火剂。
  b.从存储瓶上卸下的电磁启动器，应用系统自身的灭火控制线路进 行通电检查，应启动正常，检查完毕后电磁启动器装置必须复位。
  c.存储装置间的设备、灭火剂输送管道和支吊架的固定，应无松动。连接管应无变形、裂纹及老化。如有问题应及时更换。
  d. 各喷嘴孔应无堵塞。 
  e.与气体灭火系统配套的火灾报警系统模拟测试。
（3）配电柜 
  a.检查线路接头接触情况。 
  b.检查是否有异常升温现象。
  c.检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮。
  d.检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备。
  e.检查端子排应是否固定、绝缘。
（4）空调通风系统  

a.环境检查；
b.过滤网检查；
c.风机电机检查；
d.压缩机检查；
e.蒸发器的清洗；
f加湿系统检查；
g主控系统检查；
h.排水系统检查；
i.新风系统检查；
9、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《网络机房、设备间机柜现场图片》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	14.64
	软件和信息技术服务业

	
	五、其他防汛相关系统维护服务

	
	23
	远程视频会议系统维护服务
	项
	1
	技术维护服务工作内容包含以下内容：
1、调度指挥中心（竹排冲应急泵站二楼）主会场、中心分会场（竹排冲二泵站）、竹排冲管理所（津头泵站）分会场、大坑管理所（大坑一泵站）分会场、心圩管理所 （心圩办公楼）分会场、凤凰江管理所（凤凰江泵站）分会场、亭子管理所（亭子冲泵站）分会场、石灵河管理所（石灵河泵站）分会场、八尺江管理所（冲路泵站）分会场共计九处远程视频会议系统维护及巡检服务，包括：会议管理系统、中央控制系统、视频会议终端、会议摄像机、会议扩声系统、通信网络系统、安全防范系统等设备。
2、发现设备故障时应及时到现场进行排除，提高故障处理时效，尽快恢复，提供不限次数叫修服务。
3、服务内容：
（1）设备运行前检查，远程视频是否正常，接插头是否良好，通话按钮是否处于符合要求位置，各级设备间信号连接是否正常，供电电压是否符合要求；
（2）根据信号流程依次开启设备电源，负责调控好线路，设置好各组设备的输入、输出电平，以达到会议要求；
（3）检查测试网络远程视频功能，设置好各项参数，消除回响、噪音，保障远程视频系统清晰稳定运行；
（4）设备关闭遵循先功放再到前级设备的循序
（5）设备使用完毕后，整理清点工作中使用到的视频设备，
（6）对所有远程视频会议设备汛前、汛后通电各一次，检查是否正常，做好设备防尘措施。
（7）协助业主做好视频会务技术支撑工作，例如接入外单位的视频会议。
4、远程视频会议系统设备发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
5、每年定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，培训内容主要包括远程视频会议系统日常使用过程中的注意事项等。

6、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《设备维修记录单》《培训记录表》《培训课件教材》含电子档视频资料等。
	9.52
	软件和信息技术服务业

	
	24
	无纸化云桌面系统维护服务
	项
	1
	1、调度指挥中心（竹排冲应急泵站二楼）、竹排冲1#办公楼404、竹排冲管理所（津头泵站）、大坑管理所（大坑一泵站）、心圩管理所 （心圩办公楼）、凤凰江管理所（凤凰江泵站）、亭子管理所（亭子冲泵站）无纸化云桌面系统维护及每月巡检服务，包括：无纸化多媒体会议管理平台、无纸化智能流媒体服务器、无纸化云桌面终端、无纸化升降会议台、操作管理工作站等设备。
2、发现设备故障时应及时到现场进行排除，提高故障处理时效，尽快恢复，提供不限次数叫修服务。
3、无纸化云桌面系统设备发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
4、每年定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，培训内容主要包括无纸化云桌面系统日常使用过程中的注意事项等。
5、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《设备维修记录单》《培训记录表》《培训课件教材》含电子档视频资料等。
	6.1
	软件和信息技术服务业

	
	25
	虚拟数字沙盘系统维护服务
	项
	1
	1、虚拟数字沙盘系统维护及巡检服务，包括：多点触摸三维地理信息系统、防洪排涝设施3D模型、虚拟数字沙盘模型、GIS系统平台、GIS桌面软件、虚拟数字沙盘动态影片、基础地图数据等。
2、技术维护服务工作内容包含以下内容：
（1）协助提供三维场景的发布、浏览、调整；
（2）数据维护及定期备份：包含地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图；
(3) 虚拟数字沙盘系统定期做好备份，并及时更新、升级相关资料。
3、每季度至少一次对虚拟数字沙盘系统进行巡检，如巡检中发现系统故障时应及时排除，提高故障处理时效，尽快恢复。
4、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》等相关服务单据。
	6.8
	软件和信息技术服务业

	
	26
	双通道投影系统维护服务
	项
	1
	1、双通道投影系统维护及巡检服务，包括：虚拟数字沙盘投影机、影像展示投影机、微距短焦镜头、广角镜头、触摸屏一体机、影音中央控制主机、影像融合系统、正投融合硬幕等设备。
2、技术维护服务工作内容包含以下内容：
（1）检查各路投影灯光效果测试，各级显示效果测试，保证系统的正常使用；
（2）日常除尘、清洗，保持投影幕布的模样，保持整体卫生的清洁；
（3）损坏设备的及时维修更换；
（4）调控投影单元的输入、输出电平，确保投影展示效果；
（5）对设备汛前、汛后需对设备进行一次综合性检测，确保设备正常。
3、每月至少一次对双通道投影系统设备进行巡检，如巡检中发现设备故障时应及时排除，提高故障处理时效，尽快恢复，提供不限次数叫修服务。
4、硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
5、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	7.1
	软件和信息技术服务业

	
	27
	远程扩声广播系统维护服务
	项
	1
	1、指挥中心广播系统、管理所广播系统维护及巡检服务，包括：IP网络对讲系统控制中心主机、IP网络对讲系统、广播音响设备、IP网络广播系统分控主机、分控广播话筒、对讲终端、网络广播终端、数字调谐器、前置放大器、节目定时器、电源时序器、室外定压防水音柱、网络广播接入交换机等设备。
2、每季度至少一次对远程扩声广播系统设备进行巡检，如巡检中发现设备故障时应及时排除，提高故障处理时效，尽快恢复，提供不限次叫修服务。
3、服务工作内容包含以下内容：
（1）设备运行前检查，音响系统是否正常，接插头是否良好，调音台各旋钮、按钮是否处于符合要求位置，各级设备间信号连接是否正常，供电电压是否符合要求，使用前一小时试机，做好准备工作；
（2）根据信号流程依次开启设备电源，负责调控好音响设备，设置好各组设备的输入、输出电平，以达到调度系统的扩声响度；
（3）检查测试网络远程对讲功能，设置好各项音频参数，消除回响、噪音，保障调度系统清晰稳定运行；
（4）设备关闭遵循先功放再到前级设备的循序，总要求是不能在关机中对功放、各级扬声器造成过载冲击声；
（5）设备使用完毕后，整理清点工作中使用到的音频设备，如话筒、对讲机等临时连接的各类导线，核对数目；
（6）对调度中心设备汛前、汛后通电各一次，检查是否正常，做好设备防尘措施。
4、硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
5、每年定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，培训内容主要包括远程扩声广播系统日常使用过程中的注意事项等。
6、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《设备维修记录单》《培训记录表》《培训课件教材》含电子档视频资料等相关服务单据。
	9.54
	软件和信息技术服务业

	
	28
	防洪调度语音对讲系统维护服务
	项
	1
	1、17处泵站防汛语音广播调度系统维护，设备包括：音频矩阵、调音台、无线 U 段话筒、强指向电容鹅颈话筒、前端泵站拾音器、前端泵站三防音箱、号角、合并式功放、远程音频调度软件平台发生损坏时，负责进行硬件的返厂检测鉴定，提供设备生产厂家或专业维修 机构的检测报告或鉴定书，并联系厂家出具维修建议书上报管理中心 另行处理，待硬件返厂维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试， 保证广播系统的正常运行，提供不限次数叫修服务。
2、工作内容包括：汛前巡检、防汛值班期间派人现场技术保障、汛后保养维修。
3、服务工作内容包含以下内容：
（1）设备运行前检查，音响系统是否正常，接插头是否良好， 调音台各旋钮、按钮是否处于符合要求位置，各级设备间信号连接是 否正常，供电电压是否符合要求；
（2）根据信号流程依次开启设备电源，负责调控好音响设备， 设置好各组设备的输入、输出电平，以达到调度系统的扩声响度；
（3）检查测试网络远程对讲功能，设置好各项音频参数，消除 回响、噪音，保障调度系统清晰稳定运行；
（4）设备关闭遵循先功放再到前级设备的循序，总要求是不能 在关机中对功放、各级扬声器造成过载冲击声；
（5）设备使用完毕后，整理清点工作中使用到的音频设备，如 话筒、对讲机等临时连接的各类导线，核对数目；
（6）对调度中心设备汛前、汛后通电各一次，检查是否正常，做好设备防尘措施。

4、服务成果：提交《巡检记录（汛前汛后）》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	3.1
	软件和信息技术服务业

	
	29
	IP程控电话系统维护服务
	项
	1
	1、提供管理中心、邕江沿岸20处泵站6个管理所的IP程控电话系统的整体维护服务，及时发现故障隐患、减少通信中断的发生、确保IP程控电话主机平台运行正常，保障通讯畅通。
2、IP程控电话系统维护服务范围与内容包括以下内容：
（1）清理无序线路，使配线系统整齐、美观、层次分明，并按设计原则在跳线两端用标签标注；
（2）根据实际情况及时调整电话点位图，将交换机端口、配线架端口、电话端口对应起来，便于维护使用；
（3）每次调整完成，形成相应的调整报告以及调整完毕后的语音布线结构图提供给甲方。
3、每季度至少一次对IP程控电话主机平台、程控交换机进行巡检：
（1）并根据应用需求，调整电话外线资源分配，平衡负载；
（2）检测平台供电系统的零地电压及各种开关、线路电气参数，保证系统正常供电；
（3）维护和检查地线，确保程控交换机的接地必须可靠；
4、负责管理中心及各管理所办公电话的安装、维修、迁移。
5、负责IP语音通信系统软、硬件的安装、设备变更、升级和维护；
6、负责IP语音通信系统日常巡检与性能监控；
7、负责IP语音通信系统软、硬件的运行日志和告警管理，及时处理故障，故障排查完毕后，提交故障处理报告； 
8、负责IP语音通信系统用户号码分配与管理。
9、每季度对所有电话主机及线路进行巡检，掌握电话线路分布情况，定期保养检修，及时发现和排除隐患，保证电话主机设备的正常使用。
6、硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新，对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行，提供不限次数叫修服务。
7、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《程控交换机机柜、配线架现场图片》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	5.9
	软件和信息技术服务业

	
	六、水位遥测系统维护

	
	30
	水位遥测设备运行维护
	项
	1
	1、7个管理所30个水文遥测站点包括：津头内江、津头外江、中山内江、中山外江、二坑外江、竹排冲外江、心圩江外江、可利江内江、可利江外江、西明江外江、石埠内江、石埠外江、石灵河内江、石灵河外江、沙江内江、沙江外江、凤凰江外江、亭子外江、亭江内江、亭江外江、沙井内江、沙井外江、竹排冲内江、大坑二外江、大坑二内江、二坑内江、心圩江内江、西明江内江、凤凰江内江、亭子内江等水文遥测站点。
2、每个月至少一次对各遥测站点设备进行全面检查、清扫维护，并做好维护记录，每季度至少一次试运行检测，遇特大暴雨、地震、洪水（含防洪值班）后或其他特殊情况等须进行巡检。
3、维护及巡检内容包括以下内容：远程检查所有站点遥测数据来报、RTU参数、水位计数准确性，设备的清洁、除尘和防锈，水位井清淤（水位井是指安装有浮子式水位计的简易水位塔井），每年不少于两次清理，如遇特殊情况出现堵塞的，8小时内进行清理。
4、RTU遥测终端机运行监控，故障维修包括以下内容：
1）维护RTU遥测终端机外接设备接口，检查是否有松动或腐蚀情况；
2）维护RTU遥测终端内部连接线，检查是否有松动或者损坏情况；
3）维护RTU遥测终端主板，检查元件是否有被腐蚀情况，主板内电池电压情况；
4）检查RTU遥测终端上电情况，各参数是否正确，本地数据存储是否正常；
5）校核RTU遥测终端采集的水位、雨量、电压、时钟数据是否正确；
6）检查RTU遥测终端测试数据是否发送正常；
7）检查RTU遥测终端与电子显示屏之间无线传输是否正常。
5、浮子式水位计运行监控，故障维修：
1）检查水位计数据接口是否有松动，数据传输线是否有损坏情况；
2）检查簧片是否有被腐蚀或松动情况；
3）检查浮子是否有损坏情况；
4）检查钢丝绳是否有损坏或者被腐蚀情况；
5）检查钢丝绳是否有擦边、阻卡等现象；
6）提供现场核查和采集器的现场校准工作。
6、气泡式水位计运行监控，故障维修：
1）检查水位计数据接口是否有松动，数据传输线是否有损坏情况；
2）检查水位计是否正常打气，水面是否有气泡浮现；
3）检查气管是否有堵塞情况，如因探头附近有杂草或淤泥等异物影响时需进行处理；
4）提供现场核查和采集器的现场校准工作。
7、压力式水位计运行监控，故障维修：
1）检查水位计数据接口是否有松动，数据传输线是否有损坏情况；
2）检查气管是否有堵塞情况，如因探头附近有杂草或淤泥等异物影响时需进行处理；
3）提供现场核查和采集器的现场校准工作。
8、雨量计运行监控，故障维修：
1）检查与RTU终端连线是否有损坏，接口是否有松动；
2）检查雨量计内是否有堵塞，各紧固件是否有松动；
3）检查翻斗是否正常；
4）检查仪器口是否变形，仪器是否有松动，是否保持水平；
5）检查和疏通水道，擦拭承雨口、集水器表面，保证出水畅通；
6）保持翻斗部件的干净且翻转过程中无阻滞感，最低程度减小游隙过大影响；
7）准确调整翻斗部件倾角，保证传感器精确度。
9、通讯模块运行监控，故障维修：
1）检查通讯模块各接线是否有松动和被腐蚀情况；
2）上电检查通讯是否正常；
3）检查各参数配置是否正确；
4）检查发射天线是否完好；
5）检查GPRS模块各个指示灯是否正常闪亮；
6）检查模块内部手机卡，避免手机卡氧化导致与模块虚接。
10、太阳能板运行监控，故障维修：
1）保持太阳能板镜面的清洁，并要检查其密封和采光是否完好；
2）检查太阳能板接线是否有松动和被腐蚀情况；
3）检查太阳能板空载电压和短路电流是否正常；
4）检查太阳能支架螺丝是否稳固，如螺丝生锈则换掉。
11、蓄电池运行监控，故障维修：
1）保持蓄电池的清洁，并要检查其密封是否完好；
2）检查蓄电池接线是否有松动和被腐蚀情况；
3）检查蓄电池电压和短路电流是否正常；
4）检查接线螺丝是否稳固，如螺丝生锈则换掉。
12、充电保护器运行监控，故障维修：
1）检查各个接线头是否有松动、脱焊等现象；
2）检查充电控制器在蓄电池欠压、电量饱和等状态下各个指示灯是否正常闪亮。
13、水位塔运行维护及清理工作包括以下内容：
水位塔是指安装有浮子水位计的简易水位塔。包括：竹排冲内江、大坑口内江、二坑口内江、心圩江内江、西明江内江、凤凰江内江、亭子内江。
1）检查水位塔内是否有淤泥与杂物，如有淤泥杂物需立即清理；
2）检查水位塔是否牢固；
3）检查水位塔是否腐蚀老化。
14、一体化外机箱运行维护：
1）检查一体化外机箱是否牢固；
2）检查一体化外机箱是否破损及损坏；
3）清除机箱内外的尘土、虫蚁等异杂物。
15、防雷设施维护：
如遥测站点建有避雷系统，需对避雷系统进行检测
1）检查遥测站避雷系统接地是否牢固可靠，接地体连接处有无断裂；
2）检查有无被暴雨冲刷而形成裸露在外，对裸露接地体进行埋设处理；
3）对接地体的焊头、避雷针的锈蚀部分进行除锈和刷漆处理。
16、硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。建立相应的备件库：主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备（如：RTU主板、通讯模块、水位计、蓄电池和雨量计等），备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
17、运行情况检查：利用现场移动校准系统或便携装备采集数据并比对检查区域站传感器性能，并检查通讯费用余额、校对通讯时钟，检查太阳能电池板、蓄电池供电性能是否下降。
18、清洁：对传感器、采集器、太阳能电池板、蓄电池、遥测箱进行清洁，并清洗雨量传感器，清洁和清洗要避开正点时次进行，并避免由此导致的不实数据存储和上传。
19、各类故障的现场维修或故障件的更换服务，需查明原因并作出书面评估，如需要更换的即更换，如可修复的应在规定时限内及时修复。如为防洪值班时，出现故障或损坏，应及时作出响应，并且迅速赶赴现场排除故障。
20、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《水位遥测站点现场图片》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	16.72
	软件和信息技术服务业

	
	31
	水文电子显示屏运行维护维修
	项
	1
	1、维护站点电子显示屏包括：竹排冲泵站、大坑口外江泵站、大坑口内江泵站、二坑泵站、心圩江泵站、西明江泵站、凤凰江泵站、亭子泵站等水文遥测站点，共30套。各类故障的现场维修或故障件的更换服务，需查明原因并作出书面评估，如需要更换的即更换，如 可修复的应在规定时限内及时修复。如为防洪值班时，出现故障或损 坏，应及时作出响应，并且迅速赶赴现场排除故障。
2、提供电子显示屏运行监控，故障维修服务。
3、提供电子显示屏运行状况的故障咨询和现场调校工作。
4、提供电子显示屏维修所需的联系人、线路、交通车、备品代 用零配件、工具仪表和其他相关物品的准备工作。
5、硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。建立相应的备件库，提供电子显示屏备件的仓储、统筹使用和整机储备工作。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行，提供不限次数叫修服务。
6、提供电子显示屏的性能测试、参数远程调校、维护技术指导、设备使用培训等工作。
7、提供电子显示屏技术维护记录档案。
8、提供电子显示屏维护工作在技术应用和业务管理上的建设性意见或经验。
9、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《设备维修记录单》《培训记录表》等相关服务单据。
	4.28
	软件和信息技术服务业

	
	32
	水文信息外部数据接口维护
	项
	1
	1、负责对与水文部门数据的接口端进行维护，协同与相关水文部门进行技术对接与处理数据资源共享等问题，协助确保与水文部门共享数据传输的安全稳定。
2、负责水文数据的在线备份与恢复，具有多种数据复制方式（数据库的在线备份与恢复；数据库支持多种复制方式），支持与上级水文部门数据实现在线同步或者备份与恢复。
3、负责与邕江防洪排涝闸综合应用管理平台中间数据服务接口维护。包括历史数据接口、实时数据接口以及基础数据接口等（包括中间数据服务器上的相关软件系统）。
4、协助做好相关接口数据信息安全工作。在必要的时候提出安全方面的解决方案等。
5、数据结果须符合并满足最新水文行业相关标准：
《水情信息编码标准SL330-2005》
《实时雨水情数据库表结构与标识符标准SL323-2005》
《水文情报预报规范SL250-2000》
《河流冰情观测规范》
《水文自动测报系统技术规范SL61-2003》
《水文资料整编规范SL247-1999》
6、数据库数据清理，定期清理运维过程中所产生的数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库。
7、数据库进行定期的现场检查，及时发现数据库运行中出现的隐患，通过系统调整等手段，减少数据库发生故障的概率，保证数据库稳定、高效运行。
8、数据库版本管理和软件补丁服务，软件补丁服务包含预防式补丁服务和响应式补丁服务。
9、数据库应急救援服务，在出现故障时，对系统提供故障诊断服务，并对紧急或严重的问题提供现场紧急救援及数据恢复服务，及时向采购单位提供故障诊断分析报告，并在报告中指出故障原因、解决办法及为防止类似故障出现而应采取的措施，在技术文件中提供水文数据库相关应急救援措施或流程规范。
10、汛期（一般：每年的4月1日至10月30日）及应急响应阶段每日至少一次对外部共享站点水雨情来报数据的完整性进行巡检；非汛期（一般：每年的11月1日至下一年3月31日）每周至少一次对外部共享站点水雨情来报数据的完整性进行巡检，并提供不限次数叫修服务。
11、服务成果：提交《外部共享站点水雨情来报情况日（周）报表》《月度运维工作报告》《季度运维工作报告》等相关服务单据。
	6.82
	软件和信息技术服务业

	
	33
	水文信息数据接收处理维护服务
	项
	1
	1、负责对遥测数据接收中心进行维护。遥测数据接收中心包括数据信息的接收，数据信息的来源可以是前端设备或其他有关数据中心转发的遥测数据信息；
2、负责对接收到的数据信息进行整编处理。整编后对数据进行入库，一般包括：实时库、标准库、备份标准库（如有）；
3、负责对接收信息的编码协议进行维护。如前端设备或转发过来的数据信息协议有更改，需要对相应的协议进行扩充以满足需求；
4、提供遥测中心接收系统的升级维护服务；
5、提供遥测中心整编系统的升级维护服务；
6、提供遥测中心接收数据的中转维护服务；
7、提供数据接收中心系统稳定运行维护服务，系统出现故障需要在规定的时间（汛期4小时以内、非汛期24小时以内）内恢复正常；
8、提供数据接收中心系统备用接收系统服务。如因特殊情况系统故障的情况下，需要有备用的接收中心系统。以保证数据的正常传输；
9、提供遥测数据中心接收系统技术维护记录档案；
10、在技术文件中提供遥测数据中心接收系统维护工作在技术应用和业务管理上的建设性意见或经验；
11、汛期（一般：每年的4月1日至10月30日）及应急响应阶段每日至少一次对标准库水雨情来报数据的完整性进行巡检；非汛期（一般：每年的11月1日至下一年3月31日）每周至少一次对标准库水雨情来报数据的完整性进行巡检。
12、服务成果：提交《标准库来报情况日（周）报表》《月度运维工作报告》《季度运维工作报告》等相关服务单据。
	2.52
	软件和信息技术服务业

	
	34
	水文信息数据内部接口服务维护
	项
	1
	1、负责对水文遥测信息中心数据对内部其他业务系统的接口服务维护。包括WEB应用，移动端APP应用等的数据接口维护；
2、提供数据接口权限访问维护服务。负责对相关应用系统对数据访问的权限进行维护；
3、提供新增应用数据接口维护服务。如需要新增相关的应用，负责新建相应的数据接口服务；
4、提供内部数据接口服务的修改完善维护服务；
5、提供内部数据接口服务的升级维护服务；
6、提供内部数据接口服务扩充维护，如业务增加了，需提供对应增加的业务进行接口的扩充服务；
7、提供内部数据接口服务技术维护记录档案；
8、在技术文件中提供内部数据接口服务维护工作在技术应用和业务管理上的建设性意见或经验；
9、汛期（一般：每年的4月1日至10月30日）及应急响应阶段每日至少一次对巡检自建站点水雨情来报数据的完整性进行巡检；非汛期（一般：每年的11月1日至下一年3月31日）每周至少一次对巡检自建站点水雨情来报数据的完整性进行巡检，并提供不限次数叫修服务。
10、服务成果：提交《自建站点水雨情来报情况日（周）报表》《月度运维工作报告》《季度运维工作报告》等相关服务单据。
	3.92
	软件和信息技术服务业

	
	七、邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台运维服务

	
	35
	邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台运维服务
	项
	1
	1、维护内容包含综合信息展示子系统、防洪排涝调度指挥子系统、运维管理子系统、工程管护子系统、河道信息化管理子系统、内部控制子系统、业务管理子系统、内部通讯子系统、移动端综合应用子系统，负责平台系统日常的系统性能调优、系统BUG修复、系统配置维护服务、数据配置、数据保障、数据比配与校核、功能完善与优化、安全保障与管理，平台信息的维护更新与升级以及其他平台正常运行的保障性服务，包括系统出现系统错误、数据错误或者遭到攻击的保障性维护等以及错误处理、问题排查。
2、应用管理信息平台技术及维护服务包括以下内容：
1）云主机维护：巡检及维护包括主机CPU、内存、磁盘的使用情况；保障服务进程、端口、网络连等连通状态；病毒库及系统固件更新等；主机告警及漏洞修复等。
2）数据库维护：巡检及维护资源监控，包括资源利用率、连接数、IO等，数据库日志分析及处理，包括日志告警、死锁、资源抢占等，备份管理，包括归档日志、全量备份、增量备份等。
3）应用程序维护：巡检及维护应用程序、SSO、中间件、GIS服务等，保障应用程序运行正常。
3、综合信息展示子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检维护：巡检及保障系统各功能图层的正常运行，保障系统加载速度，检查、完善及更新最新监测数据，维护系统各项功能运行正常指标，包括一张图、监测信息、工程设施图层、业务专题、水文专题等功能模块。
2）故障处理、系统监测及系统升级及备份恢复服务：对故障或问题进行处理，BUG修复，系统代码升级等。
3）数据更新服务：提供数据保障运维保障、数据配置、数据比配与校核；包括防洪设施、水文遥测、雨量监测、视频广播等设备基本信息及经纬度更新。
4）完善与维护功能配置；
5）功能及性能优化、完善、迭代开发与调优；
4、防洪排涝调度指挥子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检与维护：巡检及保障事前、事中、事后各专区功能点的正常运行，保障系统的正常加载速度、业务审批流程的正常，维护系统各项功能及数据的运行指标，功能包括：预警发布、预案启动、整点巡查上报、工作票、操作票、问题上报、事后总结等功能模块。
2）对该项子系统的故障处理及系统升级：对故障或问题进行处理，BUG修复，系统代码升级等。
3）系统配置调整系统性能调优：根据单位每年发布的防洪防暴雨应急预案调整系统值班安排表、打卡位置范围、功能权限等。
4）完善与维护功能配置；
5）功能及性能优化、完善与调优；
5、运维管理子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检：巡检及保障系统各功能正常运行，保障系统的正常加载速度，保障系统数据的实时采集与上报正常功能，维护系统各项功能及数据的运行指标，功能包括巡查管理、问题管理、预警中心、自动化设备管理等功能模块。
2）对该项子系统的故障处理及系统升级：对故障或问题进行处理，BUG修复，系统代码升级等。
3）系统配置维护：包括巡查检查项更新、班组人员更新、人员角色配置、部门机构配置等
4）完善与维护功能配置；
5）功能及性能优化、完善与调优；
6、工程管护子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检：巡检及保障系统各功能正常运行，保障系统的正常加载速度，保障系统数据，包括工程信息、管护方案、工程巡查养护管理、工程问题管理等功能模块。
2）故障处理及系统升级：对故障或问题进行处理，BUG修复，系统代码升级等。
3）数据更新服务：提供数据保障运维保障、数据配置、数据比配与校核；包括堤防、泵站、水闸、交通闸、穿堤涵管、水库等设施设备基础信息、经纬度、特征状态等数据进行更新或新增，保障系统性能及调优服务
4）完善与维护功能配置；
5）功能及性能优化、完善与调优；
7、河道管理子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检：巡检及保障系统正常运行，保障系统的正常加载速度，保障系统数据和业务流程正常运行，维护系统各项功能及数据的运行指标，包括河道信息、临河建设、河堤巡检、河道问题管理等功能模块，保障系统性能及调优服务；
2）故障处理及系统升级：对故障或问题进行处理，BUG修复，系统代码升级等。
3）数据更新服务：提供数据保障运维保障、数据配置、数据比配与校核；包括河道、宣传标识、跨河桥梁、水法律法规信息等对象的基础信息、经纬度、特征状态等数据进行更新或新增，保障系统性能及调优服务。
4）完善与维护功能配置；
5）功能及性能优化、完善与调优；
8、内部控制子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检：巡检及保障系统正常运行，保障系统的正常加载速度，保障系统数据和业务审批流程正常运行，维护系统各项功能及数据的运行指标，包括预算管理、采购管理、支出管理、合同管理、资产管理、建设项目管理等功能模块。保障系统性能及调优服务。
2）故障处理及系统升级：对故障或问题进行处理，BUG修复，系统代码升级等。
3）系统配置维护：包括内控业务审批流程调整、人员角色配置等。
4）完善与维护功能配置；
5）功能及性能优化、完善与调优；
9、业务管理子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检：巡检及保障系统正常运行，保障系统的正常加载速度，保障系统数据和业务流程正常运行，维护系统各项功能及数据的运行指标，包括考勤管理、公文管理、薪资管理、印章管理、会议会务管理、水电管理等功能模块，保障系统性能及调优服务；
2）故障处理及系统升级：对故障或问题进行处理，BUG修复，系统代码升级等。
3）系统配置维护：包括办公业务审批流程调整、人员角色配置等。
4）完善与维护功能配置；
5）功能及性能优化、完善与调优；
10、内部通讯子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检：巡检及保障电脑客户端和手机客户端的正常运行，保障系统的正常加载速度，保障系统数据通讯的正常，维护系统各项功能的运行指标，包括数字对话、好友、群组等功能模块，保障系统性能及调优服务；
2）故障处理及系统升级：对故障或问题进行处理，BUG修复，保障客户端、电脑端、移动端的功能升级、数据更新和数据同步等服务。
3）完善与维护功能配置；
4）功能及性能优化、完善与调优；
11、移动端综合应用子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）系统日常巡检：巡检及保障移动APP的正常运行，保障移动端系统的正常加载速度，保障系统数据的正常，维护系统各项功能的运行指标，包括消息、通讯录、办公业务、运行维护、调度指挥、内部控制、任务、统计、我的等功能模块，保障系统性能及调优服务；
2）故障处理及系统升级：对故障或问题进行处理，BUG修复，保障安卓、苹果APP版本升级与更新等服务。
3）对新用户、新设备提供远程或上门指导安装服务。
4）完善与维护APP功能配置；
5）app功能及性能优化、完善与调优；
12、统一集成管理子系统技术及维护服务包括以下内容：
1）单点登录模块维护：保障用户在通过认证后，可直接访问已授权的各应用系统，实现不同应用系统的身份认证共享，从而达到多应用系统的单点登录。
2）界面集成模块维护：维护好应用管理平台的界面集成服务，保障所有子系统能统一在业务应用系统中展现，形成统一的界面。
3）应用集成模块维护：保障好应用平台各子系统集成模块，做到界面、权限、数据及应用的集成。
4）权限集成模块维护：维护好统一账户管理、身份认证和分级权限管理等功能，保障在不同应用系统提供统一的身份认证服务，解决多个业务系统的用户统一认证问题，实现单点登录（SSO）、访问控制，增强用户身份认证过程的安全性。
5）数据集成模块维护：保障好基础数据集成服务，解决同一数据来自不同业务的数据冗余和不一致问题，维护好一套核心数据库系统，存放和管理各类水利信息数据，为信息共享交换提供服务。
13、数据标准规范体系维护：对已建立的数据标准规范体系进行维护和更新。包括：水利空间要素图式与表达规范、水利空间要素数据字典实施规范、水利信息公用数据元实施规范、水利信息核心元数据标准、水利工程建设与管理数据库表结构及标识符实施规范、历史大洪水数据库表结构及标识符实施规范、实时工情数据库表结构及标识符实施规范、实时雨水情数据库表结构与标识符实施规范、排水防涝设施数据采集与维护技术实施规范、基础水文数据库表结构及标识符实施规范等。
14、数据资源目录维护：对已建立的数据资源目录进行维护和完善，完成数据目录、内容的更新及数据的共享。维护的数据资源目录包括：防洪排涝信息资源目录、防洪排涝信息库和目录内容服务信息库。维护内容包括：目录结构树和目录条目信息的维护、目录访问权限管理。
15、系统接口维护：系统接口主要有短信接口、水文转发服务接口、气象局接口、水文局接口、水文遥测系统接口、邕江防洪排涝综合应用管理信息平台接口、视频监控接口等，保障系统接口连通可用及接口数据获取可靠性。
16、每年提供不少于两次系统培训服务；
17、重大活动、防洪值班、各类迎检等工作提供配合及保障服务；
18、提供系统资料文档整编、更新维护工作服务；
19、每周至少一次对信息平台系统进行巡检；
20、提供平台开发人员驻场服务，包括：核心框架技术维护，后台技术开发人员的维护服务，若平台系统故障时，正常工作时间现场驻场人员须马上服务响应，并采取使平台系统可正常运转的措施。
21、服务成果：提交《信息平台运行周报》《故障监测及恢复记录》《系统性能调优报告》《系统BUG修复及升级报告》《系统配置维护记录》《系统操作手册》《系统维护手册》《集成模块维护记录》《培训记录表》《培训方案》《培训课件教材》含电子档、视频资料等相关服务单据。
	13.05
	软件和信息技术服务业

	
	36
	邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台更新完善服务
	项
	1
	系统平台的更新完善工作包括以下内容：
1、基础数据更新完善、闸泵自动化系统对接、内控子系统功能完善、防洪排涝调度子系统适应性完善、移动端综合应用子系统完善开发、系统组织机构调整及系统功能配置。
2、基础数据采集完善：对泵站、防洪闸、交通闸、穿堤管、堤防、河道、水库、河道、桥梁等防洪设施基础信息数据、实景图片等信息进行完善或更新。
3、闸泵自动化系统数据对接展示：对完成自动化升级改造的闸门、泵站进行数据对接并提供系统功能界面展示和查看；
4、完善防洪排涝调度指挥子系统适应性升级服务，在技术文件中提供相关服务内容及进度计划表。
5、完善移动端综合应用子系统适应性升级与更新工作。
6、提供对单位组织机构新增或变动的情况进行系统权限及功能适应性配置服务。
7、配合网络安全相关部门、等保测评机构的检查与测评工作，对相关部门提出的网络安全通报、平台软件安全漏洞、安全加固建议、安全防护要求等须限时限期修复和整改。
8、若维保期间产生新的软件系统功能需求或任务，需根据紧急情况与采购单位确定需求任务的完成时间，并提交开发时间计划表、开发源代码、及功能使用说明与相关应用文档。
9、做好系统平台各子系统的迭代完善工作，特别在“运维管理”“河道管理”、水文联动报警”“社会化服务管理”、调度指挥”“办公业务”“地图更新”的功能完善优化方面做好迭代优化，在“耗材管理”“安全生产管理”“无纸化会议系统”“工程管护”新功能方面进行做好更新迭代优化服务，费用由中标人承担。

10、项目建设完成后形成的项目成果（包括设计文件、源代码、测试文档、数据资源、数据接口等）及相关知识产权归属于采购人，采购人有权对项目最终技术成果进行后续改进，由此产生的新技术成果的知识产权归属于采购人所有。 供应商确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。

11、服务成果：提交《管理信息平台完善、升级更新、二次开发工作报告》《管理信息平台安全整改报告》。

	12.55
	软件和信息技术服务业

	八、南宁市邕江河道监控系统运维服务

	
	37
	南宁市邕江河道监控系统运维服务
	项
	1
	一、视频监控点维护服务
维护服务内容包含以下内容：
1、32个监控点共计128个摄像头，其中有80个摄像头纳入雪亮工程考核（具体点位以业主实际提供数据为准）。（金陵航道站、老口枢纽、老口渡口、美丽南方太阳岛（户外）、美丽南方竹园（户外）、三津水厂、上灵村水塔、石埠排水闸、老口水质监测站、西明江泵站、十三湾泵站、可利江防洪闸、可利江补水泵站、清川取水机房、心圩江泵站（户外）、西郊水厂、中兴取水机房、河南水厂、北大取水机房、二坑口（户外）、临胜泵站（户外）、中山泵站（户外）、凌铁取水机房、亭子大堤（户外）、竹排冲泵站、广西工人医院（户外）、亭江泵站、航道站、滨水公园泵站（户外）、长塘电灌站、伶俐小学、六景航道站）的不限次数之叫修服务，包括：设备清洁、巡检、排除故障，保证设备正常运行。
2、前端编码器、以太网交换机、工业级环网交换机、光纤收发器、远程对讲、广播系统等传输设备的清洁、巡检、排除故障。
3、前端监控设备硬件发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保监控系统正常运行。建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新，对损坏的设备负责返厂鉴定与维修，设备维修好后，负责对返修的设备进行安装调试，保证设备的正常运行。
4、前端摄像机、NVR、对讲设备、后端中心监控设备、存储设备、传输设备、传输线缆等免费上门检测与故障排除。
5、每月登录监控平台对所有监控设备在线数量进行巡检及测试，对所有监控设备在线运行工况及设备运行进行校验及数据分析，评价平台设备运行工况检测。如巡检中发现设备故障时应及时到现场排除，确保视频监控系统整体可用性，每个视频监控点要有清晰的画面和可操控性。

6、数据专线巡检、排除故障，保证设备正常运行，监控网络流量，监测网络连通性，若为运营商故障的，负责与运营商运维部门联系协调，提高故障处理时效，配合协助其尽快恢复。
7、每月至少一次对前端室外监控设备进行现场巡检，对镜头已脏的应及时进行必要的除尘、清理，对摄像机、防护罩等卸下彻底吹风除尘，确保清晰度，解决所有视频干扰问题。
9、对监控点监控设备汛前、汛后各检查一次，检查是否正常，做好设备防尘措施。
10、例行维保检查内容包含以下内容：
（1）摄像机设备除尘擦拭、常规电气检查、清晰度检查、功能及老化程度测试、故障维修。 
（2）配备镜头保养所用清洁用品：如镜头纸、吹气球、棉棒、乙醚（乙醚与含水乙醚为 7：3）、除尘抹布等相关养护工具。 
（3）电源线路、信号线检查，常规检查线路是否通电、电流是否在正常值范围、线路是否老化、 氧化及老化线路的更换。
（4）配备测试所使用的仪器、设备及工具：如万用表、螺丝刀、电焊、专用漏电钳 表、电工胶布等。
（5）做好相关常见的检查处理工作，如使用专用工具、仪表等共计对线路、接口接头进行观测、检查测量等工作，查看线路老化、氧化程度，对需要更换的线路，及时汇报及时断电或更换。

11、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《每月监控平台设备在线数量统计截图》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》《故障处理记录单》《零配件更换记录单》等相关运维服务单据。

二、视频监控系统平台维护服务

1、保障视频监控系统的网络连通性、保障视频监控系统及所有服务的有效性和可用性。
2、跨平台视频监控系统维护，包括各监控系统平台的融合及相互转码情况，维护设备包含以下内容：数字图像综合处理平台、视频统一管理平台、智能分析平台服务器、高清视频解码器、视频图像智能分析平台、指挥调度系统、视图存储库、网络视频监控智能交换机、NVR设备、交换机等故障处理。
3、对视频监控系统的日常管理包括：每月至少一次对系统平台进行巡检，掌握平台设备的运行状况以及配置参数变更情况，备份设备的配置文件，如巡检中发现平台设备故障应及时排除。
4、系统平台发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保监控系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
5、熟悉视频监控系统平台的拓扑结构、设备运行情况、走线情况，在某个监控点出现故障的时候，能在采购人下达通知后立即到达故障现场。
服务成果：提交《巡检记录单》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》等。

LED液晶拼接屏显示系统维护服务

1、18块3x6 LED拼接屏维护及巡检服务。
2、拼接屏显示系统发生损坏时，提供合适的备品备件进行替换，优先确保显示系统正常运行。对损坏的硬件，负责进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，负责对返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行。
3、每月至少一次对设备进行巡检，如巡检中发现设备故障应及时进行处理，提高故障处理时效，尽快恢复。
4、技术服务工作内容包含以下内容：
（1）对LED液晶拼接屏各个模组进行清理，使设备处于一个安全干净的工作环境；
（2）对设备的线路及工作模块（如电源模块、控制模块、显示模块等）进行排查和维护，对各种线路进行排查和维护；
（3）对LED液晶拼接屏体控制系统参数进行优化设置、备份； 
（4）对钢架结构进行防锈处理，提高设备的美观程度和安全性。
5、服务成果：提交《巡检记录单》《巡检记录月报》《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。
	29.74
	软件和信

息技术服

务业

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起20个工作日内签订合同。
▲二、服务期限或者服务时间：服务期限为合同签订之日起1年。
三、服务地点：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心、南宁市邕江流域各泵站及采购人指定的其他地点。
四、服务响应要求：
▲1、提供7×24小时的软硬件技术咨询，7×8小时内接电话后30分钟内技术人员做出回应，并电话指导，1小时内到现场响应，4小时内维护完成，超过8小时无法修复必须提供备品备件替换服务。
▲2、非防洪值班期间的工作日，提供不少于4名驻点技术工程师（其中：1名为项目经理，1名为安全运维工程师，1名资料员，1名信息系统运行技术员）5×8小时驻场邕江防洪管理中心开展服务工作，在服务期间自备必要的交通工具、通讯工具和特殊工具。在汛前期，必须做一次专项的全面巡检工作，保障防汛期间设备、设施安全。
▲3、在防洪、防暴雨等特殊防汛值班期间，必须提供24小时驻点技术人员现场驻场服务，提供7×24小时的响应服务和现场技术支持。要求配备总数不少于10名技术人员（至少含2名软件开发工程师、2名网络工程师、2名信息系统运行管理员），以满足分配至每个泵站，协助保障设备运行和操作应用，处理现场所出现相应的设备故障或处理突发事件技术运维的工作需要。如遇紧急特殊情况，需向管理中心和7个管理所每个点增派至少1人的驻场服务，即总数不少于18人（至少含3~5名软件开发工程师、3~5名网络工程师、3~5名信息系统运行管理员），直到满足特殊情况的工作需求。

▲4、南宁市邕江河道监控系统涉及“雪亮工程”考核，须提供7×24小时的响应服务和现场技术支持，确保监控系统月日均在线率95%及以上。

▲5、南宁市邕江河道监控系统所涉及各监控点所需市电及线路由成交方设法连接，费用（包含后续室外监控设备、运营商网络设备运行所产生的用电费用）在成交费用中支出，采购人不再额外支付。中标人在服务期满时需结清当期用电费用，如因外部因素无法连接市电需以安装太阳能供电作为替代方案。

6、对于系统软件维护，在系统运行出现问题或故障时，一般故障1小时内响应、2小时内恢复，重大故障1小时内响应、4小时内恢复，系统未恢复服务人员不能从现场撤离。系统软件功能缺陷，以及应用中出现的BUG，提供修复方案并配合做好修复工作。第三方（指电信运营商、其他未过保项目的供应商等）网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障的，全程协助解决故障直至系统恢复正常运行。
7、免费提供平台系统原各功能模块的修改、升级和完善服务以及采购人提出的系统原各功能模块的修改、升级和完善服务，中标人应积极响应，并及时落实。

▲8、本项目包含邕江防洪排涝综合应用管理信息平台迁移至信创云的适配改造服务。须按国家及自治区政策要求实施，实现软件国产化适配。

投标人须保证迁移过程业务不中断、数据完整一致、系统安全可控，迁移后系统功能、性能不低于原系统水平，满足网络安全及数据安全合规要求。相关费用包含在投标总价内，不另行计取。服务成果知识产权归采购人所有。（该项工作需在合同期的第九个月前完成）。

▲9、其他工作事宜：配合业主完成可能因为汛期要求临时增加的视频监控或网络设备相关运维工作内容，具体内容由业主根据实际情况确定。

 10、本项目服务地点以及服务范围详见附件一《运维服务地点》、附件二《服务对象清单列表》。
五、服务人员要求：
▲1、针对本项目组建专业的技术服务团队，保证在用户方出现重大故障或应急响应需求时（如出现重大系统故障、安全漏洞、重大的系统安全事件、病毒大规模泛滥、应急任务技术支持等），能立即做出响应，快速查清事件原因，排除安全隐患，提供相应技术和服务支持。
▲2、技术服务团队应配备一名项目经理，负责项目总体进度把控和人员管理，与业主单位和使用单位沟通业务，指导技术人员按照技术标准和技术规范实施，为疑难问题提供解决方案，监督维护和施工过程，确保服务质量。
▲3、投标人拟派驻的项目经理、技术负责人、讲解员以及项目实施人员、驻场人员须与投标时提供的人员保持一致。必须依据合同约定派驻项目经理、技术负责人等相应的管理人员，相关管理人员以及项目实施人员、驻场人员必须与投标时提供的持证人员一致，所有人员必须到岗履职。经核查若中标人配备的项目管理人员或驻场技术工程师不是正式在岗人员，经通知限期整改后正式员工仍未能到岗履职的，采购人有权申请采购主管部门追究中标人违约责任。
4、驻场技术服务保障人员应具备安全技术防范、信息系统项目、系统集成项目、网络通信、信息安全、解说讲解等专业能力，在同类项目上的工作年限在两年以上，负责过大中型项目的实施。驻场技术服务保障人员专业能力应涵盖软件开发、GIS地理信息、安全防范、计算机网络、信息安全、视频会议、广播系统、服务器、存储、虚拟化、现场讲解解说等方面，技术服务人员进驻前需提供相关职业资格证书或技能证书或工作经历证明等进行审查（合同签订五个工作日内），如派驻人员无法通过审查，更换三次仍未能达到基本要求，经采购单位审核认定中标方无法履约的，采购单位有权报政府采购监督管理部门申请终止合同。
5、除防洪值班期间或其他特殊时期要求7*24小时驻场服务外，其余驻场服务人员均要求提供5*8小时驻场服务，重大安检、活动及突发事件期间提供7*24小时驻场服务。同时，驻场人员须作为非工作日现场值班人员参与采购单位运维中心日常值班。采购单位如有其他临时专项保障、迎检或迎宾解说讲解、应急抢险、紧急处置等需求，须无条件配备相应人数与资质的技术人员协助采购单位完成维护工作。
6、中标人岗位人员如无法履行岗位职责，经采购单位审核认定批准后，采购单位有权向政府采购监督管理部门申请终止合同。
7、中标单位驻场服务的项目经理负责技术团队的管理、双方的协调沟通、资源的调配、服务实施的管理、服务报告提交和质量管控。中标单位方在“售后服务承诺书”中必须明确承诺，在一年服务期满之前，维保方项目经理原则上不得更换。中标人驻场技术人员服务期间离职须提前一个月向采购单位提出申请，经采购单位批准且完成相关工作文档交接后方可更换，确保驻场岗位人员的工作稳定性。
8、本项目严禁违法转包、挂靠，对认定有上述违法行为的施工单位或个人，责令停止违法行为，采购人有权申报政府采购监督部门取消中标人资格或解除政府采购合同，且不支付任何服务款项，同时依照有关规定追究法律责任。
六、服务体系要求：
1、在进场开展运维服务前，中标人须提交运维服务方案、巡检计划、管理制度、维护保障流程、巡检及维护的报表格式等详细技术文档供业主审核。
2、中标人须制定日常巡检、月度与季度巡检维护计划，按期对业务系统设备巡检，并按照巡检计划向用户提供详细报告。对于各项服务内容，中标人须按要求提供月报、季度总结、年度总结等服务成果文档。主管工程师每三个月一次到现场对所有系统及设备进行全面测试，对系统运行情况进行分析、评估，并提出建议，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除故障隐患并进行设备保养工作。在检测后三天内，应向管理中心管理人员提供上述检测详细报告。
3、对所有的维护服务工作编制详细的文档资料记录，以备查阅、存档。针对每次故障处理完成后提交故障处理表，双方签字确认，确诊故障及突发事件的根本原因，并提出改进建议，以降低故障及突发事件重复发生率，提高系统可用性。
4、对维护的系统与设备在服务期内按合同进行巡检，防洪值班前及防洪值班后须进行一次全面的设备检查，并配合做好防洪值班进驻准备工作与退出收尾工作。检查后归档整理巡检档案，对发现的设备运行问题及隐患等问题进行汇总，出具设备检查报告和维护建议书，针对性地提出预警和解决方案（或直接解决）。
5、在服务期内每年汛期前后与防洪管理中心技术部门进行技术交流，提出对系统运行维护存在的问题及解决方案与建议。当采购人的系统需要功能扩展、迁移或升级时，中标人负责免费提供相应解决方案等技术支持，迎检任务或迎技术交流工作时，提供编制解说讲解方案、解说词等服务，提供现场解说员。
6、安全生产要求：中标人必须严格按照安全生产要求进行维保作业，中标人为安全生产主要责任人，若中标人在维保过程中因自身责任造成安全生产事故，或发生违反采购人有关安全文明管理规定的行为，采购人将按国家、行业有关法律法规或上级单位以及采购人有关安全生产管理规定作出相应的处罚。此外，采购人保留向中标人依法追究其法律责任以及因事故造成的经济损失的权利。

 ▲ 7、安全培训要求：提供每年一次的网络安全培训服务，包含以下内容：网络安全咨询意识培训、信息安全技术培训、网络安全咨询产品培训等。培训方式主要采取宣传材料、现场培训、视频培训等，并提交培训材料。

七、备品备件要求：
1、本项目涉及的设备均在较为恶劣环境下使用，部分设备已达到了使用年限，因此中标人须针对本项目按采购需求建立备品备件库，确保设备出现故障时能及时对设备进行更换，或由业主根据项目现场需要对备品备件库的设备重新安装，以保障系统的稳定运行。
2、设备发生故障时，硬件维修产生的费用由中标单位承担，硬件维修好后中标人负责对返修的硬件进行安装调试，保证系统及设备的正常运行。
3、对无法修复的设备，中标人须出具设备生产厂家或专业维修机构的检测报告或鉴定书，并及时更换全新设备（或配件），中标人应承诺提供投标总价10%比例的设备换新服务及按项目需求建立新设备的备品备件库，更换的全新设备（配件）或备品备件库的全新设备（配件））的价格以政采云网上超市、各大电商平台或厂家官网报价为核算标准。对超出投标总价10%比例的部分，出具维修建议书上报采购人另行处理，待硬件维修好后，负责对返修的设备进行安装调试，保证设备的正常运行。备品备件费用在运维服务期最后一个季度进行结算，对费用未超过中标价格10%的部分进行相应扣减。

4、中标人提供的替换备品备件以及更换的全新设备的技术性能参数必须满足采购人的要求，采购人保留对备品备件送有资质的检验机构测试的权利，若替换设备性能低于原设备的，采购人不予验收。
5、办公电脑以及打印机、传真机、扫描仪等外设、耗材不列入备品备件替换服务以及设备换新服务内，上报采购人另行处理。

6、设备以及线路等遭人为故意破坏、被盗失窃或自然灾害等不可抗拒因素所导致的，不列入备品备件替换服务以及设备换新服务内，上报管理中心另行处理。
八、服务考核评价体系：
1、本项目运维服务规范和标准：《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《泵站设备安装及验收规范》（SL317-2015）、《水利信息系统运行维护规范》（SL 715-2015）、《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94、《信息安全技术网络安全等级保护要求》GB/T 22239-2019、《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019等规范和有关规定，结合南宁市邕江防洪排涝工程管理中心工作实际。
2、运维考核评价体系按以下办法执行：
（1）《运维考核评价办法》（附件四）；
（2）《日常维保服务质量评分表》（附件五）。
（3）《网络和视频监控系统设施设备社会化技术服务考核评分表》（附件六）
3、中标供应商未按招标文件中《服务需求一览表》中的内容提供服务或服务未达考核标准，且经整改后也未达考核标准的，中标服务商连续两个季度考核不合格则视为违约，经采购单位审核认定中标方无法履约的，采购人有权向政府采购监督管理部门申请终止合同，所造成的损失由中标供应商承担。
九、其他要求：
▲1、报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）必要的专用工具、设备；
（4）备品备件及设备或软件换新费用
（5）安装、调试、培训、解说讲解、技术支持、售后服务、更新升级等费用。
（6）服务期内，根据实际防汛工作的需求，涉及本项目的监控、广播、网络、电话点位迁改的，中标人应承诺提供各分项数量5%比例的免费迁改服务，具体点位由采购人相关部门进行确认，所有迁改费用含在本次报价中。
（7）根据系统平台的运维要求，若需采购开发工具软件、补丁、插件等本项目未列入的工具，均由中标供应商自行落实处理，不再支付额外费用。
（8）本项目要求中标服务商提供鉴定故障服务，对故障的严重程度、设备的维修难易、报废还是新购进行评估，给业主提供决策依据。如中标服务商不能进行鉴定评估，则免费提供送第三方检测检修服务机构，由第三方专业机构或厂商提供专业的维修建议，相应费用由中标服务商自行承担。
▲2、付款方式：

（1）采购人付款前，中标人应向采购人提供正规足额增值税发票，否则采购人有权延迟支付对应款项，且无须承担任何违约责任。

（2）本项目无预付款，按采购人制定的考评办法对服务进行考评，验收支付前中标供应商须提供服务成果与相关服务凭证资料，所提交的服务凭证资料经采购人书面验收合格且财政资金到位后，按月支付合同款的十二分之一。
3、投标人须结合防洪排涝泵站运行和管理的特点，提供整体运维服务方案，包括相关系统运行保养操作规程、故障处理流程以及维护保障流程、优化建议图等，并承诺在服务期内依照运维方案提供服务。
4、投标人须提供服务实施保障措施及管理制度，包括但不限于：进度计划、质量保证措施、人员及机构设置、安全生产管理制度、实施质量保证措施及质量管理制度等。
5、投标人须提供针对本项目关键服务对象的应急预案，包括但不限于：停电、断网、软硬件故障等紧急事件的应急响应措施、关键系统数据的容灾备份措施等。
6、由于本项目具体建设内容和标准涉及前端、后端等内容，投标人如需现场勘查，可到用户现场考察了解情况，费用自理。
▲7、保密要求：中标供应商对采购人所有系统技术资料、图纸、信息数据负有保密的责任和义务，未经采购人许可，不允许向第三方透露。在本项目招投标过程中，所有参与投标供应商对有关本项目的相关信息和技术资料，必须严格履行保密责任并在投标文件中提交保密承诺书。
▲8、中标供应商在投标时提供了业绩证明的，在签订合同前，中标供应商须提供业绩合同原件、业主单位名称、详细地址、联系人电话，采购人将对业绩真实性进行核验，如有虚假，中标供应商须依法承担相应责任。
▲9、投标人在投标文件中须对用户需求做出全面响应并提出整体规划和维护方案（含维护人员）。中标之后须严格按照整体规划和维护方案及承诺（含维护人员）提供服务，确保所维护的业务系统的正常运行。在维护过程中，若由于中标单位自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏、系统停运等，须承担相应的责任。
10、对合同条款的调整：
（1）中标供应商提交的服务成果不符合合同要求或者采购人要求的，采购人有权要求中标供应商整改，因此造成逾期交付的，中标供应商仍需按照合同承担逾期交付的违约责任。
（2）如果中标供应商因其侵权（知识产权）行为致使采购人造成任何损失，采购人有权要求中标供应商退回全部费用并支付合同总额10%的违约金；本条款不因合同履行完毕而失效；
（3）如中标供应商未尽到技术资料和保密义务，造成采购人有损失的，应当承担采购人因此造成的任何损失，采购人有权要求中标供应商退回全部费用并支付合同总额10%的违约金；本条款不因合同履行完毕而失效。

11、本项目业主不组织现场踏勘，投标人如需要了解情况可自行前往。

    12、中标供应商必须于签订合同5日内入驻南宁市邕江防洪排涝工程管理中心，合同结束后做好相关移交手续，并配合采购人做好相关工作。

	其他说明
	一、进口产品说明
本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、其他：

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

2、合同延续年限、条件和方式:本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，并根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》(财库[2014]37号)及《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容(采购需求)相对固定、连续(延续)性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。


附件一
运维服务地点
（一）依据项目的分布情况，该项目的运维地点主要分布在邕江沿岸一带，具体应包括27处泵站8个管理所等地方，主要地点参照下表。
	序号
	地点

	一、管理中心

	1
	南宁市邕江防洪排涝工程管理中心（竹排冲办公区）

	2
	办公室

	3
	计财科

	4
	河道科

	5
	工程科

	6
	防汛科

	7
	自动化科

	二、江北管理所

	8
	竹排冲管理所

	9
	大坑口管理所

	10
	心圩管理所

	11
	石灵河管理所

	三、江南管理所

	12
	亭子管理所

	13
	凤凰江管理所

	四、邕宁管理所

	14
	八尺江管理所

	15
	蒲庙管理所

	五、江北堤泵站

	16
	竹排冲一泵站

	17
	竹排冲二泵站

	18
	竹排冲应急泵站

	19
	津头泵站

	20
	中山泵站

	21
	大坑一泵站

	22
	大坑二泵站

	23
	二坑口泵站

	24
	心圩江泵站

	25
	西明江泵站

	26
	石灵河泵站

	27
	永安泵站

	28
	跃进泵站

	29
	抱村泵站

	六、白沙堤泵站

	30
	亭江泵站

	31
	西江港泵站

	七、江南堤泵站

	32
	亭子冲泵站

	33
	凤凰江泵站

	34
	沙井冲泵站

	八、沙江堤泵站

	35
	沙江泵站

	九、邕宁堤泵站

	36
	剧场泵站

	37
	冲炉泵站

	38
	木器厂泵站

	39
	邕高泵站

	40
	颜村泵站

	41
	五一泵站

	42
	那樽河泵站

	十、江北堤防洪闸

	43
	竹排冲防洪闸

	44
	津头防洪闸

	45
	大坑防洪闸

	46
	二坑防洪闸

	47
	心圩江防洪闸

	48
	可利江防洪闸

	49
	五岭冲防洪闸

	50
	西明江防洪闸

	51
	西明江副坝防洪闸

	52
	石灵河防洪闸

	53
	石埠防洪闸

	十一、白沙堤防洪闸

	54
	亭江防洪闸

	55
	污水厂排污闸

	十二、江南堤防洪闸

	56
	亭子冲防洪闸

	57
	铁路边防洪闸

	58
	凤凰江防洪闸

	59
	沙井冲防洪闸

	60
	十三湾防洪闸

	十三、沙江堤防洪闸

	61
	沙江防洪闸

	十四、江南交通闸

	62
	福建路交通闸

	63
	西江港交通闸

	64
	亭子渡口交通闸

	65
	金湾花城交通闸

	66
	白沙小学交通闸

	67
	荣和大道交通闸

	68
	西园交通闸

	69
	江南铁桥下游交通闸

	70
	江南战备铁路交通闸

	71
	沙井交通闸

	72
	三津大队交通闸

	十五、江北交通闸

	73
	民生广场交通闸

	74
	五通庙交通闸

	75
	北大桥交通闸

	76
	边阳街交通闸

	77
	铁桥上游交通闸

	78
	黄氏庄园交通闸

	79
	中尧水厂交通闸

	80
	江北战备铁路交通闸

	81
	上尧码头交通闸

	82
	五岭冲交通闸

	83
	西明江交通闸

	84
	罗文纸厂交通闸

	85
	石埠交通闸

	86
	老口公路交通闸

	十六、江南穿堤涵管

	87
	西江港排水管

	88
	足球场排水管

	89
	江南铁路边穿堤管

	90
	白沙小学排水管

	91
	南宁剧场下水道

	92
	西园3号排水管

	93
	西园4号排水管

	94
	西园5号排水管

	95
	西园6号排水管

	96
	供电宿舍排水管

	97
	三津26队穿堤管

	98
	三津1号水利管

	99
	三津3号水利管

	100
	老屋穿堤管

	101
	三津40队穿堤管

	102
	三津大队水利渠

	103
	火榴岭穿堤管

	十七、江北穿堤涵管

	104
	大塘放水管

	105
	南湖放水管

	106
	区财政厅排水管

	107
	植物路口市政排水管

	108
	中山排水管

	109
	凌铁水厂新排水管

	110
	民族大道排水管

	111
	临胜街排水管

	112
	江滨医院排水管

	113
	桃源路口排水管

	114
	雅里排水管

	115
	铁路水厂排污管

	116
	中尧水厂排水管

	117
	西郊水厂排水管

	118
	陈村水厂排水管

	119
	西明江副坝穿堤管


（二）南宁市邕江河道监控系统32处监控点及1处机房参照下表
	南宁市邕江河道监控系统32处监控点及1处机房

	1
	金陵航道站

	2
	老口枢纽

	3
	老口渡口

	4
	美丽南方太阳岛（户外）

	5
	美丽南方竹园（户外）

	6
	三津水厂

	7
	上灵村水塔

	8
	石埠排水闸

	9
	老口水质监测站

	10
	西明江泵站

	11
	十三湾泵站

	12
	可利江防洪闸

	13
	可利江补水泵站

	14
	清川取水机房

	15
	心圩江泵站（户外）

	16
	西郊水厂

	17
	中兴取水机房

	18
	河南水厂

	19
	北大取水机房

	20
	二坑口（户外）

	21
	临胜泵站（户外）

	22
	中山泵站（户外）

	23
	凌铁取水机房

	24
	亭子大堤（户外）

	25
	竹排冲泵站

	26
	广西工人医院（户外）

	27
	亭江泵站

	28
	航道站

	29
	滨水公园泵站（户外）

	30
	长塘电灌站

	31
	伶俐小学

	32
	六景航道站

	33
	中心4号楼机房


专线接入地点

（一）中心内部使用专线（具体以业主实际提供为准）
	 序号
	A端接入网点
	Z端接入网点
	专线业务
	专线带宽
	业务所属辖区

	1
	邕江防洪排涝工程管理中心
	竹排冲网络中心机房
	水文业务专网
	350M
	邕江防洪排涝工程管理中心

	2
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	竹排冲管理所（津头泵站3楼设备间）
	管理所
监控/广播点对点专线
	350M
	竹排冲管理所

	3
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	中山泵站
（2楼设备间）
	管理所
业务专线
	400M
	

	4
	
	
	泵站
监控/广播点对点专线
	250M
	

	5
	竹排冲管理所
（津头泵站3楼设备间）
	中山泵站
（2楼设备间）
	泵站

业务专线
	300M
	

	6
	邕江防洪排涝工程管理中心（应急泵站2楼网络机房）
	大坑管理所

（大坑一泵站4楼设备间）
	自动化点对点专线
（自动化汇聚纤）
	100M
	大坑管理所

	7
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	大坑管理所

（大坑一泵站4楼设备间）
	管理所
监控/广播点对点专线
	300M
	

	8
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	二坑口泵站
（2楼设备间）
	管理所
业务专线
	400M
	

	9
	
	
	泵站
监控/广播点对点专线
	550M
	

	10
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	大坑二泵站
（2楼设备间）
	泵站

业务专线
	300M
	

	11
	
	
	泵站
监控/广播点对点专线
	400M
	

	12
	大坑管理所

（大坑一泵站4楼设备间）
	二坑口泵站
（2楼设备间）
	泵站
业务专线
	300M
	

	13
	
	
	泵站
自动化点对点专线
	100M
	

	14
	邕江防洪排涝工程管理中心（应急泵站2楼网络机房）
	心圩管理所

（心圩江泵站2楼设备间）
	自动化点对点专线
（自动化汇聚纤）
	100M
	心圩江管理所

	15
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	心圩管理所

（心圩江泵站2楼设备间）
	管理所
监控/广播点对点专线
	400M
	

	16
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	西明江泵站
（2楼设备间）
	管理所
业务专线
	400M
	

	17
	
	
	泵站
监控/广播点对点专线
	450M
	

	18
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	可利江防洪闸
（2楼网络设备柜）
	泵站
业务专线
	300M
	

	19
	
	
	防洪闸
监控/广播点对点专线
	300M
	

	20
	心圩管理所

（心圩江泵站2楼设备间）
	西明江泵站
（2楼设备间）
	泵站
自动化点对点专线
	100M
	

	21
	心圩管理所

（心圩江泵站2楼设备间）
	可利江防洪闸
（2楼网络设备柜）
	防洪闸
自动化点对点专线
	100M
	

	22
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	石灵河管理所

（石灵河泵站2楼设备间）
	管理所
监控/广播点对点专线
	100M
	石灵河管理所

	23
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	石埠防洪闸
	管理所
政务网点对点专线
	400M
	

	24
	
	
	防洪闸
监控/广播点对点专线
	150M
	

	25
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	老口公路交通闸
	交通闸
监控/广播点对点专线
	100M
	

	26
	邕江防洪排涝工程管理中心（应急泵站2楼网络机房）
	亭子管理所

（亭子泵站3楼设备间）
	自动化点对点专线
（自动化汇聚纤）
	100M
	亭子管理所

	27
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	亭子管理所

（亭子泵站3楼设备间）
	管理所
监控/广播点对点专线
	550M
	

	28
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	亭江泵站
	管理所
业务专线
	400M
	

	29
	
	
	泵站
监控/广播点对点专线
	300M
	

	30
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	西园交通闸
	泵站
业务专线
	300M
	

	31
	
	
	交通闸
监控/广播点对点专线
	100M
	

	32
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	铁路下游交通闸
	交通闸
监控/广播点对点专线
	100M
	

	33
	邕江防洪排涝工程管理中心（应急泵站2楼网络机房）
	凤凰江管理所

（凤凰江泵站3楼设备机房）
	自动化点对点专线
（自动化汇聚纤）
	100M
	凤凰江管理所

	34
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	凤凰江管理所

（凤凰江泵站3楼设备机房）
	管理所
监控/广播点对点专线
	450M
	

	35
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	沙江泵站
（3楼设备机房）
	管理所
业务专线
	400M
	

	36
	
	
	泵站
监控/广播点对点专线
	350M
	

	37
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	沙井泵站

（2楼设备机房）
	泵站
业务专线
	300M
	

	38
	
	
	泵站
监控/广播点对点专线
	350M
	

	39
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	沙井物资储备仓库
（管理房1楼设备机柜）
	泵站
业务专线
	300M
	

	40
	
	
	物资仓库
业务专线
	300M
	凤凰江管理所

	41
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	三津大队交通闸
	交通闸
监控/广播点对点专线
	150M
	

	42
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	十三湾防洪闸
	防洪闸
监控/广播点对点专线
	100M
	

	43
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	冲炉泵站
（冲炉泵站二楼中控室）
	泵站
监控/广播点对点专线
	350M
	八尺江管理所

	44
	邕江防洪排涝工程管理中心

（4号楼1楼网络机房）
	冲炉泵站
（冲炉泵站二楼中控室）
	泵站
业务专线
	350M
	


（二）南宁市邕江河道监控系统使用专线（具体以业主实际提供为准）

	 序号
	A端接入网点
	Z端接入网点
	专线业务
	专线带宽
	业务所属辖区

	1
	邕江防洪排涝工程管理中心
	金陵航道站

（办公楼楼顶）
	监控点对点专线
	150M
	邕江防洪排涝工程管理中心

	2
	
	老口枢纽

（值班室楼顶）
	监控点对点专线
	150M
	

	3
	
	老口渡口

（收费亭顶部）
	监控点对点专线
	150M
	

	4
	
	美丽南方太阳岛
	监控点对点专线
	150M
	

	5
	
	美丽南方竹园
	监控点对点专线
	150M
	

	6
	
	三津水厂

（取水口附近）
	监控点对点专线
	150M
	

	7
	
	上灵村水塔

（水塔顶）
	监控点对点专线
	150M
	

	8
	
	石埠排水闸

（2楼设备间）
	监控点对点专线
	150M
	

	9
	
	老口水质监测站

（监测站楼顶）
	监控点对点专线
	150M
	

	10
	
	西明江泵站

（泵站2楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	11
	
	十三湾泵站
	监控点对点专线
	150M
	

	12
	
	可利江防洪闸

（防洪闸2楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	13
	
	可利江补水泵站

（泵站楼顶）
	监控点对点专线
	150M
	

	14
	
	清川取水机房

（机房2楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	15
	
	心圩江泵站

（户外江岸边）
	监控点对点专线
	150M
	

	16
	
	西郊水厂

（水厂3楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	17
	
	中兴取水机房

（机房2楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	18
	
	河南水厂

（取水机房2楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	19
	
	北大取水机房

（机房2楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	20
	
	二坑口

（排水口旁）
	监控点对点专线
	150M
	

	21
	
	临胜泵站

（邕江宾馆斜对面）
	监控点对点专线
	150M
	

	22
	
	中山泵站

（桃源桥底）
	监控点对点专线
	150M
	

	23
	
	凌铁取水机房

（机房2楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	24
	
	亭子大堤

（亭子码头闸口上）
	监控点对点专线
	150M
	

	25
	
	竹排冲泵站

（泵站2楼）
	监控点对点专线
	150M
	

	26
	
	广西工人医院
	监控点对点专线
	150M
	

	27
	
	亭江泵站

（泵站楼顶）
	监控点对点专线
	150M
	

	28
	
	航道站
	监控点对点专线
	150M
	

	29
	
	滨水公园

（南宁大桥附近）
	监控点对点专线
	150M
	

	30
	
	长塘电灌站

（2楼机房）
	监控点对点专线
	150M
	

	31
	
	伶俐小学

（教学楼楼顶）
	监控点对点专线
	150M
	

	32
	
	六景航道站

（宿舍楼楼顶）
	监控点对点专线
	150M
	

	33
	邕江防洪排涝工程管理中心
	蒲庙管理所

(那樽河泵站2楼机房）
	监控点对点专线
	150M
	

	34
	
	那平江管理所

（那平江泵站机房）
	监控点对点专线
	150M
	


水文遥测站点分布情况
	序号
	站点名称
	是否有雨量
	水位

	1
	津头内江
	是
	压力式

	2
	津头外江
	是
	压力式

	3
	中山内江
	是
	压力式

	4
	中山外江
	是
	压力式

	5
	二坑外江
	是
	压力式

	6
	竹排冲外江
	是
	压力式

	7
	心圩江外江
	是
	压力式

	8
	可利江内江
	是
	气泡式

	9
	可利江外江
	是
	压力式

	10
	西明江外江
	是
	压力式

	11
	石埠内江
	是
	雷达式

	12
	石埠外江
	是
	气泡式

	13
	石灵河内江
	是
	雷达式

	14
	石灵河外江
	是
	压力式

	15
	沙江内江
	是
	气泡式

	16
	沙江外江
	是
	气泡式

	17
	凤凰江外江
	是
	压力式

	18
	亭子外江
	是
	压力式

	19
	亭江内江
	是
	气泡式

	20
	亭江外江
	是
	压力式

	21
	沙井内江
	是
	压力式

	22
	沙井外江
	是
	压力式

	23
	竹排冲内江
	是
	浮子式

	24
	大坑二外江
	是
	浮子式

	25
	大坑二内江
	否
	浮子式

	26
	二坑内江
	是
	浮子式

	27
	心圩江内江
	是
	浮子式

	28
	西明江内江
	是
	浮子式

	29
	凤凰江内江
	是
	浮子式

	30
	亭子内江
	是
	浮子式


附件二
服务对象清单列表
本项目涉及的服务对象清单如下，具体以业主最终实际数量为准。

（一）中心及各管理所、泵站在用设备
	序号
	服务内容
	数量

	1
	办公电脑及附属设备
	办公电脑（台式机）
	223台

	2
	
	显示器
	20台

	3
	
	办公电脑（笔记本）
	15台

	4
	
	打印机
	89台

	5
	
	复印机
	20台

	6
	
	扫描仪
	26台

	7
	
	多功能一体机
	23台

	8
	
	碎纸机
	33台

	9
	
	传真机
	7台

	10
	视频监控系统
	前端摄像机（室外球机、枪机、行为分析摄像机）
	475个

	11
	
	各管理所、各泵站前端监控控制电脑
	25台

	12
	
	各管理所、各泵站NVR
	35台

	13
	
	光纤收发器
	60套

	14
	
	视频监控系统平台
	1套

	15
	
	监控存储CVR、IPSAN
	7台

	16
	
	网络监控键盘
	1台

	17
	
	工业环网交换机
	84台

	18
	
	流媒体服务器
	2台

	19
	
	行为分析系统
	1台套

	20
	LED显示系统
	竹排冲二泵站、津头泵站、二坑口泵站、心圩江泵站LED显示屏
	4 个

	21
	调度中心设备
	调度中心投影单元设备（新）
	液晶拼接屏
	54块

	22
	
	
	拼接墙
	6项

	23
	
	
	可视化音视频综合管控平台/分控平台
	6套

	24
	
	
	可视化综合管理服务器
	1个

	25
	
	
	分布式节点
	6个

	26
	
	
	可视化管理平板
	1台

	32
	
	远程视频会议系统
	控制单元MCU
	1个

	33
	
	
	录播服务器
	1个

	34
	
	
	数字会议管理主机
	8台

	35
	
	
	视频会议终端
	7台

	36
	
	
	显示器屏幕升降台
	24台

	37
	
	
	会议摄像机
	9台

	38
	
	无纸化云桌面系统
	云桌面液晶升降一体机
	36台

	39
	
	
	一体式云终端
	36台

	40
	
	
	无纸化智能流媒体服务器
	1台

	41
	
	
	一体数码复合机
	6台

	42
	
	虚拟数字沙盘系统
双通道投影系统
	虚拟数字沙盘模型
	1套

	43
	
	
	防洪排涝设施3D模型
	1项

	44
	
	
	60寸触摸屏一体机
	2台

	45
	
	
	影音中央控制主机
	1台

	46
	
	
	混插矩阵
	1台

	47
	
	
	AV矩阵
	1台

	48
	
	
	互动触摸展示屏
	1套

	49
	
	
	42寸工业展播屏
	3台

	50
	
	
	影像展示投影机
	6台

	51
	
	
	融合处理服务器
	1套

	52
	
	
	融合软/硬幕
	45.36㎡

	53
	
	会议音响设备
	音箱
	18个

	54
	
	
	功放
	7台

	55
	
	
	数字音频处理器
	7台

	56
	
	
	均衡器
	7台

	57
	
	
	反馈抑制器
	7台

	58
	
	
	数字会议主机
	7台

	59
	
	
	数字会议中控主机
	1台

	60
	
	
	会议主席单元
	7个

	61
	
	
	会议发言单元
	64台

	62
	
	
	无线领夹式话筒 
	14个

	63
	
	
	无线麦克风
	14套

	64
	
	
	电源时序器
	7台

	72
	网络
	办公外网（电子政务外网）
	1个

	73
	
	内网（监控及自动化）
	2 个

	74
	
	无线WIFI设备
	4台

	75
	
	路由设备
	4台　

	76
	
	接入交换机
	155台

	77
	
	汇聚交换机
	74台

	78
	
	核心交换机
	5台

	79
	
	光纤转换模块
	86套

	80
	机房
	中心网络机房（2间）
	2间

	81
	
	网络设备间（15间）
	15间

	82
	
	调度中心、各管理所、各泵站机房换气系统、空调系统、照明系统
	17套

	83
	
	网络机房、调度中心机房环境监控系统
	14套

	84
	
	调度中心、各管理所、各泵站机房气体消防系统
	11套

	85
	
	调度中心、各管理所、各泵站机房低压配电柜、机房综合接地、机房电源避雷
	17套

	86
	不间断电源UPS
	调度中心、各管理所、各泵站网络机房UPS不间断电源主机
	28台

	87
	
	机房设备间市电配电柜
	17套

	88
	
	UPS配电柜
	23套

	89
	
	蓄电池
	28套

	90
	IP程控电话系统
	程控主机平台
	1套

	91
	
	程控交换机
	26台

	92
	
	电话主机
	283个

	94
	远程扩声广播系统
防洪调度语音对讲系统
	前端泵站拾音器
	24个

	95
	
	前端泵站三防音箱、号角、合并式功放
	20个

	96
	
	数字调谐器
	1个

	97
	
	前置放大器
	1个

	98
	
	节目定时器
	1个

	99
	
	对讲寻呼话筒
	9个

	100
	
	有源监听音箱
	1个

	101
	
	电源时序器
	1个

	102
	
	对讲终端
	134个

	103
	
	广播终端
	158个

	104
	
	广播音柱（室内/室外）
	193个

	105
	外江防洪闸红外防盗系统
	网络报警中心服务器
	一台

	106
	
	泵站网络报警主机
	10台

	107
	
	防区51个（包括双鉴探测器、铁门磁、声光报警喇叭、多防区总线地址模块、报警器）
	51个

	108
	
	报警呼叫对讲设备20套
	20套

	109
	
	报警UPS20台
	20套

	110
	
	报警电话线路10条
	10条

	111
	信息安全设备
	信息安全等保设备（二级）
	安全出口网关
	1台

	112
	
	
	电子政务内网防火墙
	1台

	113
	
	
	上网行为管理
	1台

	114
	
	
	边界防火墙
	1台

	115
	
	
	主机管理系统
	1台

	116
	
	
	日志审计系统
	1台

	117
	
	
	核心交换机
	2台

	118
	
	
	汇聚交换机
	4台

	119
	
	
	接入交换机
	33台

	120
	
	
	无线控制器主机
	1台

	121
	
	
	无线AP
	85个

	122
	
	
	网络管理平台
	1套

	123
	
	
	分支边界防火墙
	5台

	124
	
	
	定制化移动运维平台
	1套

	125
	
	信息安全等保设备（三级）
	入侵防御系统
	1台

	126
	
	
	中心机房安全管理防火墙
	1台

	127
	
	
	分支机构接入防火墙
	13台

	128
	
	
	安全审计系统
	1台

	129
	
	
	核心交换机
	2台

	130
	
	
	汇聚交换机
	8台

	131
	
	
	运维安全管理系统
	1台

	132
	
	
	安全管理平台
	1套

	133
	
	
	终端安全管理系统
	1套

	134
	
	
	漏洞扫描
	1台

	135
	
	
	日志审计系统
	1套

	136
	
	
	数据库审计系统
	1台

	137
	
	
	数字签名服务器及数字签名证书载体KEY
	150个

	138
	
	
	备份系统
	1台

	139
	门禁系统
	泵站、竹排冲办公楼玻璃自动门、中控室、指纹门禁系统
	38套

	140
	
	各管理所、泵站门禁系统主机、控制器、门禁卡、电控锁、门禁电源等
	3台

	142
	应用系统软件
	防洪综合应用系统平台
	1套

	143
	
	操作系统
	308套

	144
	
	档案管理软件
	1套

	145
	
	党务管理系统软件
	1套

	146
	
	财务国库支付系统软件
	1套

	147
	
	仓库管理软件
	1套

	148
	
	人教人事系统管理软件
	1套

	149
	
	视频监控系统综合管理平台
	1套

	150
	
	视频会议系统平台
	1套

	151
	水文遥测站点设备
	RTU数传机（遥测终端）
	30套

	152
	
	DTU终端
	0个

	153
	
	浮子式水位计
	8套

	154
	
	气泡式水位计
	22套

	155
	
	压力式水位计
	11套

	156
	
	雷达市水位计
	1套

	157
	
	翻斗式雨量计
	30套

	158
	
	LED显示终端
	10台

	159
	
	蓄电池
	30个

	160
	
	太阳能电池组
	30套

	161
	
	水位仪塔
	8个

	162
	
	水位立杆
	16个

	163
	
	机柜
	13个

	164
	
	GSM卡
	30张

	165
	中心五楼会议室设备
	会议室音响设备一套
	1套


（二）南宁市邕江河道监控系统在用设备

	1
	前端监控点
	前端摄像机（室外球机、枪机、行为分析摄像机）
	128个

	2
	
	对讲拾音设备
	32台

	3
	
	NVR
	42台

	4
	
	声光报警器
	32台

	5
	
	交换机
	32台

	6
	
	视频数据无线传输设备
	32对

	7
	
	室外音柱
	32套

	8
	
	防雷器
	32套

	9
	
	入侵探测器
	64个

	10
	
	摄像机立杆
	32套

	11
	
	室外防水设备箱
	32套

	12
	
	SPD浪涌保护器
	32台

	13
	
	集中供电电源
	32个

	14
	
	风和太阳能供电系统
	32套

	15
	中心4号楼
	LED屏拼接系统
	液晶拼接屏
	18块

	16
	
	
	拼接墙
	1项

	17
	
	中心机房

	南宁市邕江河道监控系统中心机房
	1间

	18
	
	
	机房换气系统、空调系统、照明系统
	1套

	19
	
	
	机房环境监控系统
	1套

	20
	
	
	机房气体消防系统
	1套

	21
	
	
	机房低压配电柜、机房综合接地、机房电源避雷
	1套

	22
	
	
	机房UPS不间断电源主机
	1台

	23
	
	
	机房设备间市电配电柜
	1套

	24
	
	
	UPS配电柜
	1套

	25
	
	
	蓄电池
	1套

	26
	
	
	数字图像综合处理平台
	1套

	27
	
	
	视频监控统一管理平台
	3套

	28
	
	
	视图存储库
	5套

	29
	
	
	网络视频监控智能交换机
	2套

	30
	
	
	机柜
	3套

	31
	
	
	指挥调度系统
	1套

	32
	
	
	视频图像智能分析平台
	1套

	33
	
	
	智能分析平台服务器
	1套

	34
	
	
	高清视频解码器
	2套

	35
	
	
	多屏拼接处理器
	1套

	36
	
	
	防火墙
	2台

	37
	
	
	入侵防御系统
	1台

	38
	
	
	日志收集与分析系统
	1套

	39
	
	
	计算机集中监控软件
	1套

	40
	
	
	动力环境监控箱及工业电源
	1套


附件三
社会化技术运维服务考核评价办法
第一章、总则

为加强南宁市邕江防洪排涝工程管理中心网络和视频监控系统及设施设备运维服务社会化的管理监督考核，确保南宁市邕江防洪排涝工程管理中心信息网络和监控设施设备和各系统的正常安全运行，使维护工作实现制度化、规范化、程序化，根据《水利信息系统运行维护规范》（SL 715-2015）《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94、《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019等规范和有关规定，结合南宁市邕江防洪排涝工程管理中心工作实际，制定本运维考核评价体系。
第二章、管理内容及维护服务标准

主要管理的运维服务地点及设施设备范围详见：《运维服务地点》《服务对象清单列表》。

维护服务标准参见附表《日常维保服务质量评分表》《月度考核评分表》及《季度维保服务质量考核评价表》。

第三章、实施与监督

一、考核实施机构

1、为确保南宁市邕江防洪排涝工程管理中心信息系统及设施设备运维服务各项规范能贯彻执行，由南宁市水利局组织，南宁市邕江防洪排涝工程管理中心负责对维护服务工作进行直接管理，具体工作由南宁市邕管中心自动化监控科负责组织成立工作小组实施。小组成员由自动化监控科、中心各科室、各管理所等属地管理部门人员以及中标供应商现场负责人组成。

2、检查考核采取日常维保服务质量评分、月度维保服务质量考核评分、季度维保服务质量评分相结合的办法，考核评分结果作为维护服务工作质量评价、费用核拨及其他奖惩的重要依据。

二、考核工作内容

日常检查记录、下发整改通知、考核评分、结果整理保存、上报等。中标供应商要按考核标准做好日常维护维修队伍的管理和运维服务工作，并积极配合开展日常检查及月度、季度考核工作。
第四章、考核办法

三、考核周期

考核周期因考评维保服务类别不同而采取不同方式来进行：

（一）日常维保服务质量评分

属地管理部门人员或现场监管人员对中标维保服务单位日常每次出勤的维修保障服务工作进行考核，并在《日常维保服务质量评分表》上进行服务综合评价打分。日常维保服务不合格的，下发限时整改通知，中标维保服务单位改正后，以相应业务登记单签章作为凭证。特殊情况下，如受客观不可抗力因素、泵站内部施工调整等，造成延时、无法整改或造成实际损失的问题，中标维保服务单位应及时以书面方式作出申请或者说明。

（二）月度维保服务质量考核评分

每月度考评，主要是对运维服务工作当月服务的一个小结，对中标维保服务单位本月的日常维保、巡检维修工作的记录进行归档、考评，对当月的日常维保服务质量评分进行统计。

属地管理部门人员以及自动化监控科技术管理人员对中标维保服务单位月度维护保障服务工作进行考核，并在《南宁市邕江防洪排涝工程管理中心网络和视频监控系统设施设备社会化技术服务考核评分表》上进行服务综合评价打分。

月度考核评价方法：

1、总分100分，得分=100分-扣分值，得分≥95分为优秀，95分＞月度考核得分≥80分为合格，得分＜80分为不合格；

2、扣分值=参加考核评分人在单独评分后的各扣分值总和/参加考核评分人数总和；

3、采购需求中带“▲”的条款为“实质性要求”，是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，因此带“▲”的条款扣分值为20分；

4、考核依据为：提交的维护服务成果资料及《日常维保服务质量评分表》；

5、优秀判定：总得分≥95分，月考评计为优秀；

6、合格判定：95分＞总得分≥80分，月考评计为合格；

7、不合格判定：总得分＜80，月考评计分为不合格。

8、月度考核为合格，即月度考评计分≥80分，当季度考核评分不进行扣减；

9、月考核不合格，下发限时整改通知，在中标维保服务单位整改后，以相应业务登记单签章作为凭证。并在当季度考核评分时，按比例核减当季度的评分值，核减如下：

当季度考核评分单次核减10分，月考核不合格次数须累加扣减分数；

特殊情况下，如受客观不可抗力因素、泵站内部施工调整等，造成延时、无法整改或造成实际损失的问题，中标维保服务单位应及时以书面方式作出申请或者说明。

月度考核总分低于80分，考核等级评定为不合格，低于80分时，按每降低1分扣减1%月度合同款。
（三）季度维保服务质量考核评价

每季度考核评价，主要是对运维服务工作当季度服务的一个阶段性验收，对中标维保服务单位本季度的日常维保、巡检维修工作的记录进行归档、考评，对当季度月度维保服务质量考核评分进行统计。

属地管理部门人员以及自动化监控科技术管理人员对中标维保服务单位季度巡检和汛期保障服务工作进行考核评价，并在《南宁市邕江防洪排涝工程管理中心网络和视频监控系统设施设备社会化技术服务考核表》上进行季度考核评价。

季度考核评价方法：

总分100分，得分=100分—扣分值，得分≥95分为优秀（当季两个月考核评价及以上得分为优秀等级的，当季度考核应评为优秀等级；当季有一个月考核评价为不合格，当季度考核即不能评为优秀等级）；95＞季度考核得分≥80分为合格（当季有两个月考核评价及以上得分为合格的，季度考核评应评为合格；），得分＜80分为不合格；

2、扣分值=参加考核评分人在单独评分后的各扣分值总和/参加考核评分人数总和；

3、采购需求中带“▲”的条款为“实质性要求”，是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，因此带“▲”的条款扣分值为20分；

4、考核依据为：提交的维护服务成果资料、《日常维保服务质量评分表》及月考核情况；

5、出现有月考核不合格，在当季度考核评分时，单次核减10分，月考核不合格次数须累加扣减；

6.优秀判定：总得分≥95分，季度考评计为优秀；

7.合格判定：95分＞总得分≥80分，季度考评计为合格；

8.不合格判定：总得分＜80，季度考评计分为不合格。

9、季度考核不合格的，下发限时整改通知，按合同约定做相应处理。特殊情况下，如受客观不可抗力因素、泵站内部施工调整等，造成延时、无法整改或造成实际损失的问题，中标维保服务单位应及时以书面方式作出申请或者说明。

10、在合同服务期内，如未完成“邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台业务系统信创国产化迁移相关服务”的，则对服务期最后一个季度（三个月）的合同款项进行相应扣减。

（四）合同管理

1.中止合同

中标维保服务单位连续两个季度考核不合格则视为违约，经采购人审核认定，采购人向采购监督管理部门申请暂停合同履约，按相关法定程序申报处理。

工作期间造成严重损失、发生重大安全责任事故或存在违法转包、挂靠行为的，情节严重的上报有关部门，并有权终止合同，保留追回赔偿相应损失的权利。

四、考核原则

（一）考核小组成员必须实事求是、公开、公正、认真、负责。

（二）各中标维保服务单位应配合、支持考核工作，不能以任何理由妨碍考核工作。

（三）中标维保服务单位必须按照管理中心相关业务工作管理流程进行巡检、检测和维修工作，并做好对应的业务登记表单填报工作，（所有填报的表单须一式三份，存档备案，以便日后结算审查）按考评周期归类，按时统一上报至南宁市水利局、管理中心属地管理部门及中心自动化监控科存档，以此作为季度维保成果考评的依据。
第五章、评分管理及考核结果的使用

五、评分管理

月度维保服务完成后，由中标维保服务单位对本月日常维保、日（周）巡检表、月度巡检、汛期保障服务次数及服务评价的得分等有关资料进行统计并归档，统计依据为《日常维保服务质量评分表》《南宁市邕江防洪排涝工程管理中心网络和视频监控系统设施设备社会化技术服务考核评分表》。由中心归口业务科室自动化监控科复核，并组织属地管理部门专责人员在《南宁市邕江防洪排涝工程管理中心网络和视频监控系统设施设备社会化技术服务考核评分表》上对本月度的维保服务进行阶段性验收考核评价，以每月度考核评价结果作为维保服务成果支付的依据。

每季度维保服务完成后，由中心归口业务科室自动化监控科复核，并组织属地管理部门专责人员在《南宁市邕江防洪排涝工程管理中心网络和视频监控系统设施设备社会化技术服务考核评分表》上对本季度的维保服务进行阶段性验收考核评价。

六、考核结果的使用

1、月度考核评价为合格则按合同约定拨付相应比例费用，月度考核评价为不合格，则按照标准计算扣除当月工作经费。中标维保服务单位须在下个月的维保服务工作中对本月度存在的问题进行整改。中标维保服务单位连续两个季度考核不合格则视为违约，经采购单位审核认定，采购人向采购监督管理部门申请暂停合同履约，按相关法定程序申报处理。采购单位有权更换具备相应能力与资质的第三方运维单位岗位人员，所需费用由中标供应商自行承担。

2、特定情况判定：工作期间造成严重损失、发生重大安全责任事故或存在违法转包、挂靠行为的，当月考核总分当即＜80分，判定考核等级为不合格，再按照最后扣分情况除了扣除工作经费，情节严重的上报有关部门，并有权终止合同，并保留追回赔偿相应损失的权利。
附件四
日常维保服务质量评分表
	服务单位
	
	评分部门
	
	服务时段
	月    日

	序号
	考评项目
	服务标准
	质量考评

	1
	响应及时
（10分）
	1、7×24小时电话支持，7×24小时在线支持；
2、7×8小时内接电话后30分钟内技术人员做出回应，并电话指导，2小时内到现场响应，超过8小时无法修复、提供备件替换服务。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分） 

	2
	服务态度
（10分）
	1、维保技术人员服务交流时要使用礼貌用语，仪容整洁、大方；
2、统一佩戴维保服务工作牌；
3、维护服务认真负责，尽职尽责，积极主动配合完成服务工作。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分） 

	3
	快速反应
（10分）
	1、先电话联系故障申报现场对接人，判断故障是否需外勤现场解决，若能电话协助处理的则电话处理，处理完毕后向故障申报人员进行故障销单。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分） 

	4
	出勤时限
（10分）
	1、需外勤的，先电话联系现场对接人员，约定好上门时间，并告知到达现场时限；
2、按约定时间准时到达现场，如未能按时到达现场或遇特殊紧急情况，及时电话说明相关原因。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分） 

	5
	安全管理
（10分）
	1、严格遵守现场有关安全管理规定，文明工作、保持施工维检场地整洁；
2、确保维检工作安全，安全生产、安全意识强。严格执行各项安全规程及规定，保持信息互通，紧急情况能及时汇报各属地管理部门与领导。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分） 

	6
	技术技能
（10分）
	1、维保技术人员熟悉相关专业的系统知识，设备维修管养技能熟练；
2、维保服务作业技术规范，能提供相应技术支持与服务支持；
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分） 

	7
	沟通协作
（10分）
	1、有较好的交流沟通，能及时告知和汇报相关对接人或负责人；
2、能有维检协作服务意识，积极征求各方建议或建议，能在获得同意、确保安全的前提下进行操作。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分） 

	8
	维检服务效率
（10分）
	1、对故障或巡检内容检测判断准确，能快速查找故障原因，解决处理完成效率高；
2、未能当场解决的故障、设备运行技术问题及隐患等，能及时给出相应的解决方案、意见建议或说明情况。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分）

	9
	零配件/备件服务
（10分）
	1、能向现场对接人员指出相应的故障物件安装位置、作用和引起故障的可能原因；
2、能及时提供维保合同范围内包含的备品备件替换服务，属于维保合同范围外的备品备件，应及时告知，并详尽做好相关记录；
3、涉及高集成度的专业一体化设备的，需返原生产厂家检测及维修的，应提供设备检测报告。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分）

	10
	记录资料
（10分）
	1、维护完结后，维保单位须填写各类相应的记录表单，维保技术人员和现场对接人对记录情况进行签字确认；
2、各项工作记录表单齐全，记录内容详尽，能按月装订成册。
	□非常满意（10分）   
□满意（9分）   

□基本满意（8分）
□一般（7分）           
□不满意6分） 

	本次服务综合评价：
	□非常满意（100～90分）
□满意（90～80分）
□基本满意（80～70分）
□一般（70～60分）     
□不满意（60分以下） 
	合计：    分

	其他建议或意见
	　

	现场评分人（签字）：日期：


附件五
南宁市邕江防洪排涝工程管理中心
网络和视频监控系统设施设备社会化技术服务考核评分表
说明：
1、总分100分，得分=100分-扣分值，评分≥80分为合格
2、扣分值=参加考核评分人在单独评分后的各扣分值总和/参加考核评分人数总和
3、采购需求中带“▲”的条款为“实质性要求”，是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，因此带“▲”的条款扣分值为20分
4、考核依据为：提交的维护服务成果资料及《日常维保服务质量评分表》
	一、视频监控与安防系统维护服务

	合同序号
	服务名称
	运维服务周期
	运维技术服务工作内容
	扣分标准
	考核扣分
	扣分依据（扣分情况说明）
	备注
	维护服务成果（包括但不限于）

	1
	视频监控点维护服务
	每月一次
	1.各辖区内管理所、科室、泵站水闸、涵管及两岸堤防辖区内的监控点的设备清洁、巡检、现场故障排除，保证设备正常运行工作。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《检测报告》

	
	
	
	2.各辖区内管理所、科室、泵站水闸、涵管及两岸堤防辖区内的前端编码器、以太网交换机、工业级环网交换机、光纤收发器、远程对讲、广播系统等传输设备的清洁、巡检、现场故障排除。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	3.各辖区内管理所、科室、泵站水闸、涵管及两岸堤防辖区内的前端摄像机、NVR、对讲设备、后端中心监控设备、存储设备、传输设备、传输线缆等检测与现场故障排除。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	4.录监控平台对所有监控设备在线数量进行巡检及测试，对所有监控设备在线运行工况及设备运行进行校验及数据分析，评价平台设备运行工况检测。提供相对应的校验、分析、检测及评价报告。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《测试报告》《校验报告》《数据分析报告》《评价报告》。

	
	
	
	5.对管理中心辖区内排涝泵站前端监控控制电脑、监控平台控制上位机等设备、系统及应用软件维护，检测和查杀病毒。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》

	
	
	
	6.对管理中心辖区内数据专线巡检、排除故障，确保设备正常运行，监控网络流量，监测网络连通性，若为运营商故障的，负责与运营商运维部门联系协调。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》、运营商的协调情况及相关记录资料

	
	
	
	7.各辖区内管理所、科室、泵站水闸、涵管及两岸堤防辖区内的前端室外监控设备进行现场巡检，对镜头已脏的应及时进行必要的除尘、清理，对摄像机、防护罩等卸下彻底吹风除尘，确保清晰度，解决所有视频干扰问题。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》

	
	
	年度考核
	8.对监控点监控设备汛前、汛后各检查一次，检查是否正常，做好设备防尘措施。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》

	2
	视频监控系统平台维护服务
	每月一次
	1、各辖区内管理所、科室、泵站水闸、涵管的视频监控系统网络进行巡检、现场故障排除，保障视频监控系统及所有服务的有效性和可用性
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《视频监控在线率情况登记表》

	
	
	
	2、各辖区内的视频综合管理平台、智能分析NVR、IPSAN、流媒体服务器、云台代理服务器、网管服务器、报警服务器、存储服务器、NVR/DVR设备、单路/多路解码器、视频矩阵、监控网关、交换机、集中光纤收发设备、视频工作站、物联网应用安全控制系统、NVR网络存储设备、中心管理服务器、光纤交换机等设备清洁、巡检、现场故障排除。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》

	
	
	
	3、对管理中心各辖区内的视频监控系统平台进行巡检，掌握平台设备的运行状况以及配置参数变更情况，备份设备的配置文件，如巡检中发现平台设备故障应及时排除。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《备份文件》《数据变更情况表》

	
	
	即时服务
	4、系统平台发生损坏时，是否及时提供合适的备品备件进行替换，优先确保监控系统正常运行。
	3~5分
	　
	　
	
	《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》、

	
	
	即时服务
	5、系统平台发生损坏时，是否及时对损坏的硬件，进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，是否及时返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行
	3~5分
	　
	　
	
	《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》、

	
	
	即时服务
	6、是否按要求配合监控平台的操控工作，包括但不限于：快速对监控点进行转码、解码、操作切换上电视墙、编制各种电视墙预案、平台监控点授权、电子地图修改、用户端各级权限授权修改、录像检索回放调取刻录备份、抓图截图备份保存、云台预置点位设置、报警参数设置、电视墙轮巡设置、网络对讲系统设置、日志备份等。
	3~5分
	　
	　
	
	《防洪调度中心设备使用情况记录单》

	
	
	半年一次
	7、每年定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，是否有培训资料。
	3~5分
	　
	　
	
	培训报告、培训资料

	3
	LED显示系统维护服务
	汛前、汛中、汛后检查
	1、竹排冲二泵站、津头泵站、二坑口泵站、心圩江泵站4处泵站LED显示系统及设备的清洁、除尘维护，是否及时对故障进行处理，是否及时响应不限次数的叫修服务。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《备份文件》《数据变更情况表》

	
	
	每月
	2、每月是否及时对LED系统及设备进行巡检，检测、调试设备的参数和配置，设备是否能安全稳定运行
	2~4分
	　
	　
	
	参数配置情况登记记录表单

	4
	LCD液晶拼接屏显示系统维护服务
	每月一次
	1、是否每月对辖区内各管理所、管理中心会议室和调度中心的LCD屏和视频会议系统及相关设施设备进行一次设备维护及巡检服务，
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《备份文件》《数据变更情况表》

	
	
	每月一次
	2、每月的服务工作是否有对设备清洁、巡检、数据备份、现场故障排除等工作，设备是否保持正常运行工作。
	2~4分
	　
	　
	
	

	5
	可视化音视频综合管控系统维护服务
	每月一次
	1、是否对邕管中心辖区内视频会议室和调度中心的可视化音视频综合管控平台、可视化综合管理服务器、各管理所可视化数字视频分控平台、可视化管理平板（含软件）、可视化操作客户端等设备清洁、巡检、调测等技术维护，现场故障排除是否及时排除，设备是否能保持正常运行工作。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《备份文件》《数据变更情况表》

	
	
	即时服务
	2、是否按要求配合操控工作，包括但不限于：对系统设备各信号源的预览、切换、设置、配置等相关操作，在某个分控平台出现故障的时候，是否能及时到达故障现场、是否能及时处理解决故障。
	2~4分
	　
	　
	
	

	6
	网络防盗报警系统维护服务
	每月一次
	1、每月是否能对邕管中心辖区内各泵站、防洪闸、自排闸、值班室内的网络防盗报警系统设备进行清洁、巡检、撤防测试、排除故障，设备是否保证正常运行。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《测试报告》

	7
	门禁系统维护服务
	每月一次
	1、每月是否对邕管中心辖区内中心机房、网络通讯设备间、泵站控制间、办公大楼等门禁系统设备进行清洁除尘、巡检、数据备份、运行检测等运维服务，系统及设备损坏时，是否满足的不限次数叫修服务，是否能及时处理故障
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《备份文件》

	
	
	年度考核
	2、在技术维护服务内容中，对门禁系统及设备出现故障时是否能及时对事故分析及处理，是否有提出修复、预防及优化改善设备性能的方案或意见和建议报告。
	3~5分
	　
	　
	
	意见或建议方案

	二、计算机与网络维护服务
	　
	　
	
	　

	8
	网络维护服务
	每月一次
	1、是否每月对中心辖区内办公内网、办公互联网、Internet外网（政务外网）、监控系统网络、自动化系统网络等业务核心内、外网的进行巡检维护工作，是否有对核心设备进行巡检、测试及维护，网络是否能保持正常运行。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《网络流量分析月报》（含流量统计截图等）、《配置修改记录》（含配置文件备份电子档）、《零配件更换记录单》《维护服务（月小结）季度总结》《故障处理记录单》《设备维修记录单》等相关服务单据

	
	
	
	2、每月是否能定期检查网络带宽占用情况，是否有优化网络配置或设置，是否能确保关键应用系统的稳定运行。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	
	3、每月是否对通信运营商专线网络设备以外的线路及设备进行巡检维护服务
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	4、当通信运营商的光纤或专线出现故障时，是否能及时与运营商运维部门联系协调，配合协助其尽快恢复。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》、运营商的协调情况及相关记录资料

	
	
	半年一次
	5、是否每年定期开展两次针对单位相关管理人员的网络技术培训，是否有培训资料。
	3~5分
	　
	　
	
	《培训记录表》《培训课件教材》（含电子档视频资料等）

	
	
	每月
（即时服务）
	6、是否能及时处理单机网络故障上门维护检修服务。（如：单机软硬件或线路原因导致无法正常连通网络、路由器交换机光收发器等网络数通设备以及网络安全设备故障、光纤或专线出口故障、局域网病毒爆发导致的全网瘫痪）
	3~5分
	　
	　
	
	《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《终端用户登记表》《配置修改记录》（含配置文件备份电子档）等相关服务单据

	
	
	
	7、是否对邕管中心辖区内的机房、设备间等网络布线配线架的线路进行管理或整理。
	3~5分
	　
	　
	
	《网络机房、设备间机柜现场图片》

	
	
	
	8、是否能根据业务相关设备配置，并对设备进行 IP 管理规划，定期整理各级系统、设备的登录密码配置管理等工作。
	3~5分
	　
	　
	
	《配置修改记录》（含配置文件备份电子档）等相关服务单据

	
	
	
	9、是否能及时对更换的新设备进行数据导入、数据交互及安全保障工作。
	3~5分
	　
	　
	
	《配置修改记录》（含配置文件备份电子档）等相关服务单据

	
	
	
	10、在网络正常运行的情况下，是否对网络数通设备以及网络安全设备进行管理，是否每月能备份各个设备的配置文件。
	2~4分
	　
	　
	
	《配置修改记录》（含配置文件备份电子档）等相关服务单据

	
	
	
	11、网络安全保障工作，是否做好协助甲方规范内网用户网络行为、统一身份管理、杜绝各种移动存储介质的滥用等安全管理工作，确保信息系统平台网页不被篡改，必要时提供相关软件进行保护。
	2~4分
	　
	　
	
	《配置修改记录》《终端用户登记表》等相关服务单据

	
	
	年度考核
	12、是否协助甲方完成年度计算机资产登记和资产管理工作。
	3~5分
	　
	　
	
	资产登记表

	
	
	年度考核
	13、是否提供多运营商接入的网络结构优化建议，是否完成在服务期内针对多运营商接入网提供拓扑结构优化和出口流量管控优化服务。
	2~4分
	　
	　
	
	优化建议方案

	
	
	年度考核
	14、是否完成备份线路分流服务。
	2~4分
	　
	　
	
	备份线路分流服务记录

	9
	存储数据维护备份及救援服务
	每月一次
	1、每月是否完成至少一次对视频监控、监控与调度等系统的数据存储设备、IPSAN、服务器硬盘等设施设备的巡检、运行测试工作。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。

	
	
	
	2、是否完成每月各个存储设备的日志的检查，检查各个硬盘的运行状态及情况。
	3~5分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》《硬盘状态指示灯图片》等相关服务单据。

	
	
	
	3、是否完成必要的数据同步测试及备份工作
	2~4分
	　
	　
	
	《配置修改记录》（含配置文件备份电子档）等相关服务单据

	
	
	即时服务
	4、是否有存储服务器数据、系统数据、办公电脑数据、业务系统数据等数据救援情况，数据安全及救援是否顺利完成。
	3~5分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》《数据救援事件处理报告》等相关服务单据。

	10
	无线网络维护服务
	每月一次
	1、每月是否有对无线网络的设备进行清洁、除尘，巡检时是否及时对故障进行处理，协调网络线路保障。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《无线终端用户登记表》《配置修改记录》含配置文件备份电子档、《设备维修记录单》等相关服务单据，《无线网络流量分析月报》含流量统计截图等

	
	
	每季度一次
	2、每个季度至少一次对无线控制器、AP设备进行巡检。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	3、是否建立安全可靠的无线网络防火墙策略。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	每月
	4、每月是否完成无线覆盖点网络分布的管理。
	2~4分
	　
	　
	
	

	11
	应用服务器维护
	每月一次
	1、每月是否完成辖区内各应用服务器设备的技术维护服务工作
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《服务器状态分析报告》含运行状态截图、《维护服务（月小结）季度总结》《设备维修记录单》等相关服务单据。

	
	
	
	2、每月是否能至少一次对服务器进行巡检，是否保持保障服务器的网络连通性、保障服务器系统及所有服务的有效性和可用性。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	
	3、是否能保持服务器系统各应用软件的可用性，保障服务器应用系统稳定可靠运行
	3~5分
	　
	　
	
	

	12
	计算机终端及外设维护（办公电脑、系统及平台上控设备）
	每月一次
	1、是否能每月对管理中心辖区内管理所、科室、泵站等办公场所的所有计算机终端及外设附属设备进行巡检及维护服务。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《办公设备资产统计表》《网络用户统计表》《自动化办公设备维修记录单》等相关服务单据。

	
	
	
	2、是否提供计算机终端软硬件及外设附属设备的维护技术、安装调试、定期杀毒等技术支持服务工作。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	3、是否每月对硬盘存储设备、显示屏设备进行例行维护维保检查。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	4、是否能保持计算机终端、应用系统的可用性，是否能保障终端应用系统稳定可靠运行。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	每年一次
	5、是否完成统计、登记、绑定终端用户身份与MAC地址的工作。
	3~5分
	　
	　
	
	《办公设备资产统计表》《网络用户统计表》等相关服务单据。

	
	
	
	6、是否完成对设备资产数量、增减变更等管理，是否完成每年一次的资产统计相关盘点及报表。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	即时服务
	7、计算机终端及外设如出现硬件损坏，是否能及时到现场预判故障原因，及时上报管理中心另行处理，并负责对返修的硬件进行安装调试，维修时长是否有延误工作的情况。
	3~5分
	　
	　
	
	《自动化办公设备维修记录单》等相关服务单据。

	
	
	
	8、打印机、传真机、扫描仪等外设如因耗材或其他故障原因无法使用时，是否能对设备运行情况进行现场检测及核实，是否能及时登记上报管理中心另行处理。
	2~4分
	　
	　
	
	《自动化办公设备维修记录单》等相关服务单据。

	13
	应用业务系统维护（各信息化系统及平台的应用软件）
	即时服务
	1、是否对业务系统：大屏控制系统、监控平台系统、防盗报警系统、网络存储系统、三网合一短信群发系统、水文信息接收系统、水文信息数据库、机房环境监控系统、内网安全管理系统、网络主动防御系统、门禁控制系统、综合应用管理信息平台提供变更升级、新增程序功能、系统的BUG修改与调整等技术维护服务
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》

	
	
	年度考核
	2、是否完成制定各系统业务环节的应急预案，是否能协助、联系或协调处理紧急情况
	3~5分
	　
	　
	
	《应急预案》

	
	
	
	3、是否提供应用系统备份和容灾架构规划
	3~5分
	　
	　
	
	《系统备份和容灾架构优化方案及建议》

	三、信息安全等级保护运维服务
	　
	　
	
	　

	14
	信息安全驻场运维服务
	每月一次
	1、每月能否对邕管中心辖区内所有安全设备及安全软件系统运行进行巡检，是否有安全设备引擎软件、防护特征或规则库更新情况、安全设备开放服务及安全策略、安全设备系统性能情况 、防病毒系统版本及升级情况、终端用户的安全合规情况的信息反馈。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《安全运维服务月报》、

	
	
	每月一次
	2、每月是否及时通告最新的信息安全发展动态，是否提供第一时间的安全预警；（预警通告服务每年不少于12次）
	3~5分
	　
	　
	
	《预警通告》

	
	
	重要时期
（年度考核）
	3、在重要节日、重大活动、护网行动等重保时期，是否能做好网络与信息安全隐患排查、安全防护、预警监测等安全保障技术支撑服务，是否能确保邕管中心业务系统的安全运行，是否能避免敏感事件或影响业务的安全事件发生。
	3~5分
	　
	　
	
	《重保安全运维值守日报》

	14
	信息安全驻场运维服务
	每季度一次
	4、每季度是否能提供业务系统基础架构漏洞扫描、基础架构配置核查、WEB应用漏洞扫描的结果情况，是否提供相应安全评估报告。
	3~5分
	　
	　
	
	《系统安全评估服务报告》

	
	
	
	5、每季度是否有利用专业网络漏洞扫描器对所有服务器的操作系统、数据库、中间件、虚拟化基础架构进行漏洞扫描，是否有扫描成果报告。
	3~5分
	　
	　
	
	《系统安全评估服务报告》

	
	
	
	6、每季度是否有利用专业的安全核查系统对所有服务器的操作系统、数据库、中间件等基础架构进行安全配置检查，包含发行版Linux、UNIX通用、Windows、FreeBSD、BSD等主流操作系统；Oracle、MySQL、MSSQL等主流数据库；基础服务：Nginx、Apache、IIS、Tomcat、Weblogic等主流应用服务，常见FTP、EMAIL、DNS、TELENT、POP3、SNMP、SMTP、Proxy、RPC服务；Xen、XenServ、VMware ESXi 、Hyper-V、KVM等主流虚拟化基础架构，是否提供核查报告。
	3~5分
	　
	　
	
	《系统安全评估服务报告》

	
	
	
	7、每季度是否有利用专业的WEB应用扫描器对web应用程序进行应用层面的工具扫描。扫描对象包含PHP、ASP、JSP、.NET、Perl、Python、Shell等语言编写的WEB应用程序；SQL注入检测；支持Cookie安全问题检测；支持跨站脚本攻击检测；支持伪造跨站点请求检测；支持网页挂马检测；Web服务（如Nginx、IIS、Tomcat、Apache等），是否提供扫描成果报告。
	3~5分
	　
	　
	
	《系统安全评估服务报告》

	14
	信息安全驻场运维服务
	每月一次
	9、是否有对各类安全设备（如DAS、SAS、ESPC、LAS、IPS、NF、OSMS等）产生的日志进行日志分析，及时发现攻击事件和可疑行为，并提供分析报告。
	2~4分
	　
	　
	
	《安全日志分析服务月报》。

	15
	渗透测试服务
	每年一次
	是否有安排专业渗透测试工程师结合使用多种安全技术手段和方法对授权指定业务系统进行每年一次的安全模拟攻击，验证当前的安全防护措施，找出风险点，是否提供有价值的安全建议，是否有协助邕管中心定位安全问题，并及时修复安全隐患。
	3~5分
	　
	　
	
	《系统渗透测试报告》

	16
	安全加固服务
	每季度一次
	1、根据漏洞扫描与渗透测试的情况，是否有提交系统安全加固建议方案，是否完成进行安全加固工作，并出具相应的服务报告
（安全加固服务内容包含以下内容：安装服务补丁、账号、口令策略调整、网络与服务加固、文件系统权限增强、日志审核功能增强、安全性增强等。安全加固服务范围包括各种网络设备、主机操作系统、数据库、常见中间件及网络服务应用等）
	3~5分
	　
	　
	
	《问题整改清单》《安全加固建议方案》《安全加固服务报告》

	17
	安全应急响应服务
	发生安全事件时
	2、在安全事件发生后，是否根据需求以电话、远程支持、现场支持的方式提供技术服务，是否提供安全事件的事中、事后的取证、分析及提供解决方案等服务工作，是否有提供高效的信息安全事故反应体系，对发生的信息安全破坏事故做出快速反应。
	2~4分
	　
	　
	
	《安全事件应急服务报告》

	18
	信息系统安全演练服务
	每年一次
	是否有开展信息系统安全应急演练服务，范围主要针对网络安全等级保护测评对象，通过模拟实际网络环境测试工作，设定发生的安全事件进行检验应急响应工作流程，是否有完善安全应急响应预案。
	3~5分
	　
	　
	
	《安全演练方案》《安全演练总结报告》。安全演练预案版本、安全演练脚本、安全演练PPT、安全演练培训课件、安全演练方案及总结等

	19
	APP安全检测服务
	每年一次
	是否开展以标准测试步骤完成南宁市邕江防洪排涝工程管理中心APP的安全测试，包括客户端安全、合规性安全、通信安全、服务端安全四个部分，是否有提供测试报告。
	2~4分
	　
	　
	
	《APP安全检测服务报告》

	20
	信息安全等保咨询服务
	每年一次
	1、按照等级保护通用要求项和必要的扩展要求，是否对定级的业务系统进行逐项差距分析，出具差距分析报告或问题整改清单，提出整改建议，指导进行安全加固和整改。
2、是否提前对业务系统的信息资产、基础架构、规章制度、应急保障措施等进行全面梳理；
3、是否提供漏洞扫描、配置核查、风险评估等服务工作，完成对各类网络信息资产的全面诊断工作；是否提供相应的等保差距分析报告或问题整改清单。
	2~4分
	　
	　
	
	等保差距分析报告》《安全咨询服务方案》《安全整改服务报告》。

	四、机房及设备间维护服务
	　
	　
	
	　


1、每月是否开展管理中心辖区内的机房不间断电源UPS的巡检、物理检查及维护保养工作，设备是否保持正常运行工作。

	
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《UPS面板状态指示灯图片》

	
	
	
	2、是否对UPS设备的运行提供有效的建议、整体状况观测结果报告
	2~4分
	　
	　
	
	意见及建议方案、观测结果报告

	
	
	每季一次
	3、是否有对UPS设备进行充放电测试，是否提供测试记录或情况数据
	3~5分
	　
	　
	
	《UPS充放电测试报告》

	22
	防洪防汛网络机房及设备间维护服务
	每月一次
	1、是否对管理中心辖区内的设备间进行巡检、维护工作，是否能及时发现安全隐患、减少网络故障的发生；是否能够协助提高网络系统的管理水平、确保机房工作环境正常。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《网络机房、设备间机柜现场图片》《设备维修记录单》《故障处理记录单》《零配件更换记录单》

	
	
	
	2、是否有对机房强电供电系统进行巡检、维护服务工作
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	3、是否有对机房环境系统进行巡检、维护服务
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	4、是否对机房设备间的防雷、消防、接地系统进行巡检、维护服务工作；
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	5、是否检查机房、设备间灭火器，是否检查灭火剂的定期补充时限；
	2~4分
	
	
	
	

	
	
	
	6、是否有对泵站网络通信机房及设备间的精密空调、工业空调（不包括办公使用的挂机和柜机空调）、调度中心中央空调的巡检、运行检查和维护检修的服务工作。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	6、是否提供了综合布线系统维护服务。（包括清理无序线路、调整信息点位图和调整完毕后的综合布线结构图等）
	3~5分
	　
	　
	
	《网络机房、设备间机柜现场图片》《信息点位图》《拓扑结构图》

	
	
	年度一次
	7、是否对机房设备间的防雷、消防、接地系统进行巡检和维护服务工作，是否提供每年一次的有资质的公司对消防系统的测试报告（费用包含在本次维保费用中）。
	3~5分
	　
	　
	
	 每年提供一次有资质的公司对消防系统的测试报告

	
	
	年度两次
	8、是否开展对邕管中心辖区范围内机房、设备间内空调的每年2次的清洗工作；
	3~5分
	　
	　
	
	空调清洗记录（报告）

	五、其他防汛相关系统维护服务
	　
	　
	
	　

	23
	远程视频会议系统维护服务
	每月一次
	1、是否每月一次对邕管中心辖区内视频会议系统（含9处视频会议会场）进行维护及巡检，巡检包括但不限于：会议管理系统、中央控制系统、视频会议终端、会议摄像机、会议扩声系统、通信网络系统、视频会议系统的安全防范系统等设备。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》

	
	
	
	2、发现视频会议系统设备故障时是否能及时到达现场进行排除解决，故障处理时效是否快速高效，不限次数叫修服务是否满足工作要求。
	2~4分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》

	
	
	
	3、是否有做好视频会议的保障工作，包括9处视频会议会场设备的运行前检查、开启、调试、运行中保障、根据会议内容切换画面、关闭、关闭后清点并做好记录、设备防尘、接入外单位的视频会议信号等服务工作。
	3~5分
	　
	　
	
	《视频会议室设备使用情况记录单》《防洪调度中心设备使用情况记录单》

	
	
	年度两次
	4、每年是否定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，培训内容主要包括远程视频会议系统日常使用过程中的注意事项等。
	3~5分
	　
	　
	
	《培训记录表》《培训课件教材》含电子档视频资料

	24
	无纸化云桌面系统维护服务
	每月一次
	1、是否每月一次对中心各个视频会议室（石灵河所、八尺江所会议室除外）的无纸化云桌面系统进行维护及巡检，巡检维护包括但不限于：无纸化多媒体会议管理平台、无纸化智能流媒体服务器、无纸化云桌面终端、无纸化升降会议台、操作管理工作站等设备。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》

	
	
	
	2、发现无纸化云桌面系统设备故障时是否能应及时到现场进行排除解决，故障处理时效是否快速高效，不限次数叫修服务是否满足工作要求。
	3~5分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》

	
	
	年度两次
	3、是否每年定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，培训内容主要包括无纸化云桌面系统日常使用过程中的注意事项等。
	3~5分
	　
	　
	
	《培训记录表》《培训课件教材》含电子档视频资料

	25
	虚拟数字沙盘系统维护服务
	每月一次
	1、是否每月一次对虚拟数字沙盘系统进行维护及巡检，巡检维护包括但不限于：多点触摸三维地理信息系统、防洪排涝设施3D模型、虚拟数字沙盘模型、GIS系统平台、GIS桌面软件、虚拟数字沙盘动态影片、基础地图数据等。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》

	
	
	
	是否有提供技术维护服务工作，包含但不限于以下内容：
（1）协助提供三维场景的发布、浏览、调整和演示；
（2）数据维护及定期备份：包含地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图；
（3） 虚拟数字沙盘系统定期做好备份，并及时更新、升级相关资料。
	3~5分
	　
	　
	
	《数据维护记录表》《数据备份记录表》等，由工作单规定

	
	
	
	2、发现虚拟数字沙盘系统故障时是否能够及时排除解决，故障处理时效是否快速高效。
	3~5分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》

	26
	双通道投影系统维护服务
	每月一次
	1、是否每月一次对双通道投影系统进行维护及巡检维护，巡检维护包括但不限于：虚拟数字沙盘投影机、影像展示投影机、微距短焦镜头、广角镜头、触摸屏一体机、影音中央控制主机、影像融合系统、正投融合硬幕等设备。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》

	
	
	
	2、是否提供现场技术维护服务工作，包含但不限于设备开启、运行、关闭、测试显示效果、日常保洁、维修更换、综合性检测等。
	3~5分
	　
	　
	
	《防洪调度中心设备使用情况记录单》

	
	
	
	3、发现双通道投影系统设备故障时是否能应及时排除解决，故障处理时效是否高效，不限次数叫修服务是否满足要求。
	3~5分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》

	27
	远程扩声广播系统维护服务
	每月一次
	1、是否每月一次对指挥中心广播系统、管理所广播系统进行维护及巡检，巡检维护包括但不限于：IP网络对讲系统控制中心主机、IP网络对讲系统、广播音响设备、IP网络广播系统分控主机、分控广播话筒、对讲终端、网络广播终端、数字调谐器、前置放大器、节目定时器、电源时序器、室外定压防水音柱、网络广播接入交换机等设备。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》

	
	
	
	2、发现远程扩声广播系统设备故障时应及时排除解决，故障处理时效是否高效，不限次叫修服务是否满足工作要求。
	3~5分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》

	
	
	
	3、是否提供远程扩声广播系统的现场技术维护服务工作，包含但不限于运行前检查、开启、调试、运行中保障、关闭、关闭后清点、设备防尘等。
	3~5分
	　
	　
	
	《防洪调度中心设备使用情况记录单》

	
	
	年度考核
	4、是否每年定期开展两次针对单位相关管理人员的技术培训，培训方式主要采取现场培训、视频培训等，培训内容主要包括远程扩声广播系统日常使用过程中的注意事项等。
	3~5分
	　
	　
	
	《培训记录表》《培训课件教材》含电子档视频资料

	28
	防洪调度语音对讲系统维护服务
	每月一次
	1、是否每月一次对邕管中心辖区内18处泵站的防汛语音广播调度系统的日常维护，是否完成汛前巡检、防汛值班期间派人现场技术保障、汛后保养维修的维护工作。设备巡检维护工作包括但不限于：音频矩阵、调音台、无线 U 段话筒、强指向电容鹅颈话筒、前端泵站拾音器、前端泵站三防音箱、号角、合并式功放。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录（汛前汛后）》

	
	
	
	2、发现防洪调度语音对讲系统设备故障时应及时排除解决，故障处理时效是否高效，不限次叫修服务是否满足工作要求。
	3~5分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》

	
	
	
	3、是否提供防洪调度语音对讲系统的现场技术维护服务工作，包含但不限于运行前检查、开启、调试、运行中保障、关闭、关闭后清点、设备防尘等。
	3~5分
	　
	　
	
	《防洪调度中心设备使用情况记录单》

	29
	IP程控电话系统维护服务
	每月一次
	1、是否每月一次对管理中心辖区内的所有IP程控电话系统进行整体维护服务和巡检，是否能及时发现故障隐患、减少通信中断的发生、保持IP程控电话主机平台运行正常，是否能保障通讯畅通。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》、IP语音通信系统软、硬件的运行日志和告警信息

	
	
	
	是否提供技术维护服务工作，包含但不限于清理无序线路、调整电话点位、形成调整报告及最新的语音布线结构图、办公电话的安装、维修、迁移、IP语音通信系统软硬件的安装、设备变更、升级和维护、IP语音通信系统用户号码分配与管理等。
	3~5分
	　
	　
	
	《程控交换机机柜、配线架现场图片》《调整报告》《语音布线结构图》等

	
	
	
	2、发现IP程控电话系统设备故障时应及时排除解决，故障处理时效是否高效，不限次叫修服务是否满足工作。
	3~5分
	　
	　
	
	《设备维修记录单》

	六、水位遥测系统维护
	　
	　
	
	　

	30
	水位遥测设备运行维护
	每月一次
	1、是否对邕管中心辖区内水文遥测站点（7个管理所30个水文遥测站点）设备进行全面的检查、清理维护，巡检维护设备包括但不限于：RTU遥测终端机、浮子式水位计、气泡式水位计、压力式水位计、雨量计、通讯模块、太阳能板、蓄电池、充电保护器、水位塔运行维护及清理、一体化外机箱、防雷设施，是否做好维护记录。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《水位遥测站点现场图片》《设备维修记录单》

	
	
	
	2、是否对遥测站点的设备的运行情况进行检查：检查包括但不限于：检查区域站传感器性能，检查通讯费用余额、校对通讯时钟，检查太阳能电池板、蓄电池供电性能。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	每年两次
	3、是否完成水位井的清淤工作（水位井是指安装有浮子式水位计的简易水位塔井），每年不少于两次清理，如遇特殊情况出现堵塞的，是否在8小时内进行清理
	3~5分
	　
	　
	
	

	31
	水位电子显示屏运行维护维修
	每月一次
	1、是否完成邕管中心辖区内水位电子显示屏（7个管理所30套电子显示屏）设备巡检维护工作，巡检维护包括但不限于：设备运行监控、参数调校、性能检测等。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《巡检记录月报》《巡检季度总结》《设备维修记录单》《培训记录表》

	
	
	
	是否有提供电子显示屏运行故障或维修技术咨询、故障维修服务、维护指导、维护记录档案资料
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	2、是否有提供电子显示屏维护工作在技术应用和业务管理上的建设性意见或经验
	2~4分
	　
	　
	
	建议方案

	32
	水文信息外部数据接口维护
	每月一次
	1、是否对与水文部门数据的接口端进行维护，协同与相关水文部门进行技术对接与处理数据资源共享等问题，协助确保与水文部门共享数据传输的安全稳定工作。
	3~5分
	　
	　
	
	《外部共享站点水雨情来报情况日（周）报表》《月度运维工作报告》《季度运维工作报告》、水文数据库相关应急救援措施或流程规范

	
	
	
	2、是否有水文数据的在线备份与恢复情况，提供支持与上级水文部门数据实现在线同步或者备份与恢复的工作。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	
	3、是否有提供与邕江防洪排涝闸综合应用管理平台中间数据服务接口维护工作。维护包括历史数据接口、实时数据接口以及基础数据接口等（包括中间数据服务器上的相关软件系统）。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	
	4、是否有协助做好相关接口数据信息安全工作。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	
	5、是否对数据库数据清理，清理工作包括但不限于：定期清理运维过程中所产生的数据库中的临时表，从应用系统角度优化数据库等。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	
	6、是否定期对数据库进行现场检查，是否能保证本月数据库稳定、高效运行。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	
	7、是否完成数据库版本管理和软件补丁服务，软件补丁服务包含预防式补丁服务和响应式补丁服务。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	每日/每周一次
	8、汛期（一般：每年的4月1日至10月30日）及应急响应阶段是否能每日提供至少一次的对外部共享站点水雨情来报数据的完整性的巡检工作（含巡检材料）；非汛期（一般：每年的11月1日至下一年3月31日）是否每周能提供至少一次对外部共享站点水雨情来报数据的完整性的巡检工作（含巡检材料）
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	即时服务
	9、是否提供数据库应急救援服务，在水文信息外部数据出现故障时，能否对水文系统提供故障诊断，并对紧急或严重的问题提供现场紧急救援及数据恢复服务，
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	10、是否提供有水文数据库相关应急救援措施或流程规范。
	2~4分
	　
	　
	
	

	33
	水文信息数据接收处理维护服务
	每月一次
	1、是否完成水文遥测信息数据接收中心（水文接收服务器）设备的巡检维护工作，巡检维护工作包括但不限于：接收信息的编码协议巡检维护、接收系统的升级维护、整编系统的升级维护、接收数据的中转维护、系统稳定运行维护、备用接收系统维护。
	3~5分
	　
	　
	
	《标准库来报情况日（周）报表》《月度运维工作报告》《季度运维工作报告》、建设性意见或经验材料

	
	
	
	2、是否完成对接收到的水文数据信息进行整编处理。入库的水文数据信息是否为整编后的数据，是否有提供整编信息处理的凭证记录文档；
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	
	3、是否有提供遥测数据中心接收系统技术维护记录文档或档案。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	4、是否有提供遥测数据中心接收系统维护工作在技术应用和业务管理上的建设性意见或经验材料
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	每日/每周一次
	5、汛期（一般：每年的4月1日至10月30日）及应急响应阶段是否能每日至少一次对标准库（本地自建数据库）的水雨情来报数据的完整性的巡检工作（含巡检材料）；非汛期（一般：每年的11月1日至下一年3月31日）是否每周能提供至少一次对标准库（本地自建数据库）的水雨情来报数据的完整性的巡检工作（含巡检材料）
	3~5分
	　
	　
	
	

	34
	水文信息数据内部接口服务维护
	每月一次
	1、是否对水文遥测信息中心数据对内部其他业务系统的接口服务技术维护和巡检。维护巡检工作包括但不限于：WEB应用，移动端APP应用等的数据接口维护、数据接口权限访问维护、相关应用系统对数据访问的权限维护、新增应用数据接口维护服务（含新建相应的数据接口）、内部数据接口服务的修改完善维护、内部数据接口服务扩充维护（含对应增加业务的接口扩充）、
	3~5分
	　
	　
	
	《自建站点水雨情来报情况日（周）报表》《月度运维工作报告》《季度运维工作报告》、建设性意见或经验材料

	
	
	
	2、是否有提供内部数据接口服务的技术维护记录文档或档案。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	3、是否有提供水文内部数据接口服务维护工作在技术应用和业务管理上的建设性意见或经验材料
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	每日/每周一次
	4、汛期（一般：每年的4月1日至10月30日）及应急响应阶段是否能每日至少一次对巡检自建站点水雨情来报数据的完整性的巡检工作（含巡检材料）；非汛期（一般：每年的11月1日至下一年3月31日）是否每周提供至少一次对巡检自建站点水雨情来报数据的完整性的巡检工作（含巡检材料）。
	3~5分
	　
	　
	
	

	七、邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台运维服务
	　
	　
	
	　

	35
	邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台运维服务
	即时服务
	1、是否有提供对中心应用管理信息平台的各系统日常的系统性能调优、系统BUG修复、系统配置维护服务、数据配置、数据保障、数据比配与校核、功能完善与优化、安全保障与管理，平台信息的维护更新与升级以及其他平台正常运行的保障性服务工作，
	2~4分
	　
	　
	
	《故障检测及恢复记录》《系统性能调优报告》《系统BUG修复及升级报告》《系统配置维护记录》《系统操作手册》《系统维护手册》《集成模块维护记录》

	
	
	即时服务
	2、是否能及时对中心应用管理信息平台系统所出现的系统错误、数据错误或者遭到攻击的保障性维护、错误处理等问题及时排查与处理解决；
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	每周一次
	3、是否每周能对中心的应用管理信息平台技术进行巡检及维护服务工作：巡检维护内容包括但不限于：云主机、数据库、应用程序、综合信息展示子系统、防洪排涝调度指挥子系统、运维管理子系统、工程管护子系统、河道信息化管理子系统、内部控制子系统、业务管理子系统、内部通讯子系统、移动端综合应用子系统、统一集成管理子系统的巡检及技术维护。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	4、每周开展巡检维护工作时，是否能及时进行故障处理、及时完成系统升级、数据更新服务、及时完善与维护功能配置、功能及性能优化、完善与调优等技术服务工作。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	每周一次
	5、是否每周完成应用管理信息平台系统的数据接口维护工作，平台系统的数据接口主要包括但不限于：短信接口、水文转发服务接口、气象局接口、水文局接口、水文遥测系统接口、邕江防洪排涝综合应用管理信息平台接口、视频监控接口等，保障系统接口连通可用及接口数据获取可靠性。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	每周一次
	6、是否提供每周巡检、维护工作的凭证或资料。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	7、是否有对邕管中心已建立的数据资源目录进行维护和完善工作，是否有完成数据目录、内容的更新及数据的共享的工作。数据资源目录包括但不限于：防洪排涝信息资源目录、防洪排涝信息库和目录内容服务信息库。维护内容包括：目录结构树和目录条目信息的维护、目录访问权限管理。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	即时服务
	8、邕管中心系统接口数据的故障处理是否及时解决，数据接口包括但不限于：短信接口、水文转发服务接口、气象局接口、水文局接口、水文遥测系统接口、邕江防洪排涝综合应用管理信息平台接口、视频监控接口等，保障系统接口连通可用及接口数据获取可靠性。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	9、是否每年提供不少于两次系统培训服务。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	每月
	10、每月是否在有重大活动、防洪值班、各类项迎检等工作时，提供协助配合及保障服务。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	年度考核
	11、是否有提供系统资料文档整编、更新维护工作文档资料。
	2~4分
	　
	　
	
	

	36


	邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台完善开发服务
	即时服务（年度考核）
	1、是否有对综合应用管理信息平台系统进行完善开发服务，开发完善服务包括但不限于：基础数据更新完善、闸泵自动化系统对接、内控子系统功能开发完善、防洪排涝调度子系统适应性开发、移动端综合应用子系统完善开发、系统组织机构调整及系统功能配置。
	3~5分
	　
	　
	
	《管理信息平台完善、升级更新、二次开发工作报告》《管理信息平台安全整改报告》

	
	
	即时服务（年度考核）
	2、是否有对综合应用管理信息平台系统的基础数据采集进行完善更新，完善更新内容包括但不限于：对泵站、防洪闸、交通闸、穿堤管、堤防、河道、水库、河道、桥梁等防洪设施基础信息数据、实景图片等信息进行完善或更新。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	即时服务（年度考核）
	3、是否有对综合应用管理信息平台系统的闸、泵自动化系统数据的对接展示和数据查看功能完善，包括对完成自动化升级改造的闸门、泵站进行数据对接并提供系统功能界面展示和查看。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	即时服务（年度考核）
	4、是否有对综合应用管理信息平台系统的内控管理子系统进行维护对接工作，维护对接工作包括但不限于：优化系统免登录跳转功能、实现、“待办数据对接、消息提醒”等功能完善。
	3~5分
	　
	　
	
	


即时服务

	（年度考核）
	5、是否有完善防洪排涝调度指挥子系统适应性升级开发工作，是否有提供相关开发服务内容及进度计划表等资料。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	即时服务（年度考核）
	6、是否有完善移动端综合应用子系统的开发及系统适应性升级与更新工作。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	即时服务（年度考核）
	7、是否有提供对单位组织机构新增或变动的情况进行系统权限及功能适应性配置服务。
	3~5分
	　
	　
	
	

	
	
	即时服务（年度考核）
	8、是否配合网络安全相关部门、等保测评机构的各项检查与测评工作，是否能对相关部门提出的网络安全通报、平台软件安全漏洞、安全加固建议、安全防护要求等情况，是否能在限时限期完成修复和整改任务。
	3~5分
	　
	　
	
	

	八、南宁市邕江河道监控系统运维服务
	
	
	
	

	37
	南宁市邕江河道监控系统运维服务
	每月一次
	1.是否对南宁市邕江河道监控系统各监控点的设备清洁、巡检、现场故障排除，保证设备正常运行工作。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《检测报告》

	
	
	
	2.是否对南宁市邕江河道监控系统的前端编码器、以太网交换机、工业级环网交换机、光纤收发器、远程对讲、广播系统等传输设备的清洁、巡检、现场故障排除。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	3.是否对南宁市邕江河道监控系统的前端摄像机、NVR、对讲设备、后端中心监控设备、存储设备、传输设备、传输线缆等检测与现场故障排除。
	2~4分
	　
	　
	
	

	
	
	
	4.是否对录监控平台对所有监控设备在线数量进行巡检及测试，对所有监控设备在线运行工况及设备运行进行校验及数据分析，评价平台设备运行工况检测。提供相对应的校验、分析、检测及评价报告。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《测试报告》《校验报告》《数据分析报告》《评价报告》。

	
	
	
	5.是否对监控系统在用数据专线巡检、排除故障，确保设备正常运行，监控网络流量，监测网络连通性，若为运营商故障的，负责与运营商运维部门联系协调，
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》、运营商的协调情况及相关记录资料

	
	
	
	6.是否对南宁市邕江河道监控系统的前端室外监控设备进行现场巡检，对镜头已脏的应及时进行必要的除尘、清理，对摄像机、防护罩等卸下彻底吹风除尘，确保清晰度，解决所有视频干扰问题。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》

	
	
	年度考核
	7.是否对对监控点监控设备汛前、汛后各检查一次，检查是否正常，做好设备防尘措施。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》

	37
	南宁市邕江河道监控系统运维服务
	每月一次
	8、是否对南宁市邕江河道监控系统的视频监控系统网络进行巡检、现场故障排除，保障视频监控系统及所有服务的有效性和可用性
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《视频监控在线率情况登记表》

	
	
	
	9、是否对南宁市邕江河道监控系统的视频综合管理平台、智能分析NVR、IPSAN、流媒体服务器、云台代理服务器、网管服务器、报警服务器、存储服务器、NVR/DVR设备、单路/多路解码器、视频矩阵、监控网关、交换机、集中光纤收发设备、视频工作站、物联网应用安全控制系统、NVR网络存储设备、中心管理服务器、光纤交换机等设备清洁、巡检、现场故障排除。
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》

	
	
	
	10、是否对南宁市邕江河道监控系统的视频监控系统平台进行巡检，掌握平台设备的运行状况以及配置参数变更情况，备份设备的配置文件，如巡检中发现平台设备故障应及时排除。
	3~5分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《备份文件》《数据变更情况表》

	
	
	即时服务
	11、系统平台发生损坏时，是否及时提供合适的备品备件进行替换，优先确保监控系统正常运行。
	3~5分
	　
	　
	
	《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》、

	
	
	即时服务
	12、系统平台发生损坏时，是否及时对损坏的硬件，进行返厂鉴定与维修，硬件维修好后，是否及时返修的硬件进行安装调试，保证设备的正常运行
	3~5分
	　
	　
	
	《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》、

	
	
	每月考核
	▲13、是否能坚持做好监控系统平台运维工作，保障监控系统在“雪亮工程”运维期内各月日均在线率均达标。
	“实质性要求”
20分
	　
	　
	
	《雪亮工程在线率通报材料》

	37
	南宁市邕江河道监控系统运维服务
	每月一次
	14、是否每月对监控大厅的LED屏及相关设施设备进行一次设备维护及巡检服务.
	2~4分
	　
	　
	
	《巡检记录单》《故障处理记录单》《设备维修记录单》《零配件更换记录单》《备份文件》《数据变更情况表》

	
	
	每月一次
	15、每月的服务工作是否有对设备清洁、巡检、数据备份、现场故障排除等工作，设备是否保持正常运行工作。
	2~4分
	　
	　
	
	

	九、商务条款
	　
	　
	
	　

	38
	服务响应
	即时服务
	▲1、是否提供7×24小时的软硬件技术咨询服务，7×8小时内接电话后，是否在30分钟内技术人员做出回应，并电话指导，1小时内到现场响应，4小时内维护完成；
	“实质性要求”20分
	　
	　
	
	　

	
	
	即时服务
	▲2、是否在超过8小时无法修复时提供备品备件替换服务。
	“实质性要求”20分
	　
	　
	
	　

	
	
	汛前期
（季度考核）
	▲3、在非防洪值班期间的工作日，是否提供不少于4名驻点技术工程师（其中：1名为项目经理，1名为安全运维工程师，1名资料员,1名信息系统运行技术员）5×8小时驻场邕江防洪管理中心开展服务工作。在服务期间是否自备了必要的交通工具、通讯工具和特殊工具。
	“实质性要求”20分
	　
	　
	
	　

	
	
	汛前期
（季度考核）
	▲4、在汛前期，是否完成一次专项的全面巡检工作，是否能保持防汛期间设备、设施安全。
	“实质性要求”20分
	　
	　
	
	　

	
	
	定期服务
（年度考核）
	▲5、在防洪、防暴雨等特殊防汛值班期间，是否提供24小时驻点技术人员现场驻场服务，提供7×24小时的响应服务和现场技术支持。是否满足配备总数不少于10名技术人员（至少含2名软件开发工程师、2名网络工程师、2名信息系统运行管理员），是否能协助保障设备运行和操作应用，处理现场所出现相应的设备故障或处理突发事件技术运维的工作需要。
	“实质性要求”
20分
	　
	　
	
	　

	
	
	每月一次
	▲6、遇到紧急特殊情况时，是否有向邕管中心和7个管理所每个点增派至少1人的驻场服务，即总数不少于18人（至少含3~5名软件开发工程师、3~5名网络工程师、3~5名信息系统运行管理员），直到满足特殊情况的工作需求。
	“实质性要求”
20分
	　
	　
	
	　

	
	
	定期服务

	7、是否提供7×24小时的响应服务和现场技术支持。是否确保邕江河道监控系统月日均在线率95%及以上。
	“实质性要求”
20分
	
	
	
	

	
	
	即时服务
	8、在系统软件巡检维护时，或在系统运行出现问题、故障时，是否能在一般故障1小时内响应、2小时内恢复；是否能在重大故障1小时内响应、4小时内恢复；系统未恢复是否有服务人员从现场撤离的情况。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	即时服务
	9、在系统软件功能出现缺陷，以及应用中出现的BUG，是否提供修复方案并配合做好修复工作。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	每月一次
	10、在第三方（指电信运营商、其他未过保项目的供应商等）网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障时，是否能全程协助解决故障直至系统恢复正常运行。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	即时服务
	11、是否免费提供平台系统原各功能模块的修改、升级和完善服务，是否应积极响应、及时落实。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	38
	服务响应要求
	年度考核
	▲12、是否在服务期满时结清邕江河道监控系统所涉及各监控点用电费用（包含室外监控设备、运营商网络设备运行所产生的用电费用）。 
	“实质性要求”20分
	　
	　
	
	《电费结算凭据》

	39
	服务人员要求
	年度考核
	▲1、运维技术服务团队是否有配备一名项目经理，项目经理是否及时为疑难问题提供解决方案，监督维护和施工过程，确保服务质量。
	“实质性要求”
20分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	2、驻场技术服务保障人员是否具备安全技术防范、信息系统项目、系统集成项目、网络通信、信息安全等专业能力，技术服务人员进驻前是否有提供相关职业资格证书或技能证书或工作经历证明（合同签订五个工作日内审查情况结果）
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	3、除防洪值班期间或其他特殊时期要求7*24小时驻场服务外，其余驻场服务人员是否提供5*8小时驻场服务，在重大安检、活动及突发事件期间驻场人员是否提供7*24小时驻场服务。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	4、有其他临时专项保障需求时，是否无条件提供、配备相应人数与资质的技术人员协助完成维护工作。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	5、驻场服务的项目经理工作是否负责，项目经理责任内容包括但不限于：对运维技术团队进行管理，能否及时协调沟通双方工作、资源的调配、服务实施管理、服务报告按时提交和质量管控等工作。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	6、在一年服务期满之前，项目经理是否有过更换。驻场技术人员服务期间是否有离职的情况，离职前是否提前一个月提出申请。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	40
	服务体系要求
	每月一次
	1、在进场开展运维服务前，是否有提交运维服务方案、巡检计划、管理制度、维护保障流程、巡检及维护、相关运维格式报表等详细技术文档资料。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	约束性条款
（季度考核）
	2、是否有制定日常巡检、月度与季度巡检维护计划的资料，是否按期对巡检运维，是否能按照巡检计划向用户提供详细报告。主管工程师是否每三个月一次到现场对所有系统及设备进行全面测试，是否有对系统运行情况进行分析、评估、提出建议；是否在检测后三天内，向管理中心管理人员提供上述检测详细报告。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	 3、是否按要求提供月报、季度总结、年度总结等服务成果文档。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	即时服务（年度考核）
	4、是否对维护的系统与设备在服务期内按合同要求进行巡检和维护
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	5、防洪值班前及防洪值班后是否进行过一次全面的设备检查，并配合做好防洪值班进驻准备工作与退出收尾工作。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	6、是否每次检查后都能整理和归档巡检档案，能否及时对发现的设备运行问题及隐患等问题进行汇总，出具设备检查报告和维护建议书，并针对性地提出预警和解决方案（或直接解决）。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	即时服务（年度考核）
	7、在服务期内每年汛期前和汛后是否有与防洪管理中心技术部门进行技术交流，是否能提出对系统运行维护存在的问题及解决方案与建议。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	8、当需要对平台或各系统进行扩展、迁移或升级时，是否免费提供相应解决方案等技术支持。
	3~5分
	　
	　
	
	　


约束性条款

	（年度考核）
	9、是否能严格按照安全生产要求进行维保作业，是否有签署安全生产责任书。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	41
	备品备件要求
	约束性条款（年度考核）
	1、是否建立有备品备件库，是否能确保设备在出现故障时及时进行更换，是否能保障系统的稳定运行。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	约束性条款
	2、硬件发生损坏时，是否能及时提供合适的备品备件进行替换，优先确保系统正常运行。是否承担硬件维修产生的服务费用。硬件维修好后，是否能对返修的硬件及时进行安装调试，更换维修配件后能否保证系统及设备的正常运行。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	约束性条款
	3、对无法修复的设备，是否有出具设备生产厂家或专业维修机构的检测报告或鉴定书，并及时更换全新设备（或配件）。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	约束性条款
	4、更换的全新设备（或配件），价格是否以政采云网上超市、各大电商平台或厂家官网报价为核算标准。更换总额在超出投标总价10%比例的部分的情况，是否能出具维修建议书，并能及时上报采购人另行处理。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	约束性条款（年度考核）
	5、全年所提供的维修更换的零配件总额是否有超过投标总价10%比例的情况。
	3~5分
	　
	　
	
	　（办公电脑以及打印机、传真机、扫描仪等外设、耗材以及设备以及线路等遭人为故意破坏、被盗失窃或自然灾害等不可抗拒因素所导致的，不列入备品备件替换服务以及设备换新服务内，上报采购人另行处理）

	42
	其他要求
	约束性条款（年度考核）
	▲1、运维服务中，是否有索要或申请运维服务中所需必要的保险费用和各项税金、专用工具（含平台、系统或软件等开发工具软件、补丁、插件等或本项目未列入的工具）、备品备件及设备换新费用、申请安装调试、培训、技术支持、鉴定评估、售后服务、更新升级等费用的情况
	“实质性要求”
20分
	　
	　
	
	　

	
	
	即时服务（年度考核）
	▲2、服务期内，涉及本项目的监控、广播、网络、电话点位迁改的，是否能提供各分项数量5%比例的免费迁改服务，全年是否有超额完成的情况。
	“实质性要求”
20分
	　
	　
	
	　

	
	
	约束性条款（年度考核）
	▲3、是否能提供鉴定故障服务，鉴定服务包括但不限于：对故障的严重程度、设备的维修难易、报废还是新购进行评估。
	“实质性要求”20分
	　
	　
	
	　

	
	
	年度考核
	▲4、是否有不能进行鉴定评估的情况，当不能进行鉴定评估的时候，是否能免费提供送第三方检测检修服务机构进行鉴定或维修建议。
	“实质性要求”
20分
	　
	　
	
	《第三方检测报告》或维修证明

	
	
	约束性条款
（年度考核）
	5、是否有提供整体运维服务方案，方案包括但不限于：相关系统运行保养操作规程、故障处理流程以及维护保障流程、优化建议图等，服务方案能否在服务期内依照运维方案完成。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	约束性条款（年度考核）
	6、是否有提供服务实施保障措施及管理制度，制度包括但不限于：进度计划、质量保证措施、人员及机构设置、安全生产管理制度、实施质量保证措施及质量管理制度等。
	3~5分
	　
	　
	
	　

	
	
	约束性条款（年度考核）
	7、是否有提供针对本项目关键服务对象的应急预案，预案包括但不限于：停电、断网、软硬件故障等紧急事件的应急响应措施、关键系统数据的容灾备份措施等。
	3~5分
	　
	　
	
	提供《应急预案》

	
	
	约束性条款（年度考核）
	▲8、是否严格履行保密责任，且是否提交有保密承诺书。是否有未经许可，向第三方透露邕管中心资料的情况或事件。
	“实质性要求”
20分
	　
	　
	
	提交《保密承诺书》


约束性条款


▲9、是否能对邕管中心提出的需求做出全面响应并提出整体规划和维护方案（含维护人员）。


“实质性要求”

	20分
	　
	　
	
	提交《运维服务整体规划》《运维维护方案》

	
	
	约束性条款（年度考核）
	▲10、在维护过程中，是否有因自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏、系统停运等情况。
	“实质性要求”20分
	　
	　
	
	　

	
	服务体系要求
	每年一次
	▲1、是否开展安全培训服务，内容包含以下内容：网络安全咨询意识培训、信息安全技术培训、网络安全咨询产品培训等
	“实质性要求”20分
	　
	　
	
	《培训记录表》《安全培训方案》《培训课件教材》含电子档、视频资料。

	九、日常维保服务质量评分
	　
	　
	
	　

	43
	　
	　
	《日常维保服务质量评分表》80分以下的每份扣分值为
	1~3分
	　
	　
	
	　

	扣分合计
	　
	　
	
	　


附件六：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件七：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件“4. 本项目的特定条件”。
3. 联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	是否允许转包/分包
	不允许分包

转包/分包内容：                                     。
转包/分包金额或者比例：                                     。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	(不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[投标截止日期前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[ 投标截止日期前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人财务状况报告：[2024年或2025年]财务状况报告复印件；投标人成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：投标人执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注（以下称“四表（或三表）一注”）；投标人执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；投标人执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理）

6、投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理）

7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）
8、投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

2.监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件组成


	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人情况介绍；

6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于原件扫描件或其他电子文件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	1、投标服务技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、组织服务方案【项目前期准备、实施方案（包括但不限于运维服务方案、服务实施保障措施及管理制度、应急预案、业务系统迁移方案与工期保障、人员配置等】；（如有请提供）
3、售后服务方案；（如有请提供）

4、项目实施人员一览表；（如有请提供）

5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有请提供）

6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于原件扫描件或其他电子文件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、中小企业声明函（如有请提供）
4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明）。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 90日历天日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为    0     项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为    5     项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 

☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	35
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西科文招标有限公司 ；

联系电话：0771-2026103、2023650，

通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D座5楼 

（2）南宁市邕江防洪排涝工程管理中心 ；

联系电话：0771-5331163，
通讯地址：广西南宁市青秀区江北大道凌铁段83号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日 8 时 00 分到 12时00 分，15 时00 分到 18 时 00 分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
名称： 南宁市财政局政府采购监督管理科
地址：南宁市东葛路129号  

联系电话：0771-2189091

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	1.由采购代理机构按下表收费标准（服务招标类型）向中标人收取。

2.签订合同前，中标人应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费。

3.代理服务收费标准：

成交  金额（万元）

费   率

类   型

货物

招标

服务

招标

100以下

1.5%

1.5%

100-500

1.1%

0.8%

500-1000

0.8%

0.45%

1000-5000

0.5%

0.25%

5000-10000

0.25%

0.1%

10000-100000

0.05%

0.05%

100000以上

0.01%

0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务成交金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

（1000-500）万元×0.45%=2.25万元

合计收费=（1.5+3.2+2.25）×（1-5%）=5.56（万元）

	
	代理服务费收款账户信息
	账户名称：广西科文招标有限公司南宁五分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号： 8050 3022 0200 001

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文
一、总  则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成
第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制
 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 
19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。
20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

28.6政府采购异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，本项目明确内容如下：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
七、中标和合同

30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

31.3中标供应商享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
 38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
八、验收

39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
九、其他事项

40.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
42. 政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。
线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评标方法及评分标准
第一节 评标方法
本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 
第二节 评标程序

1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第三节 评分标准
一、最低评标价法
通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。
说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）
（4）除上述情况外，评标价＝投标报价；
二、综合评分法

评分方法 
	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%（范围为10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》的，该产品视为本国产品。

（4）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。

（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×10分
	10

	2
	技术
	技术分（满分83分）
	0-83

	2.1
	基本分（5分）
	根据《技术偏离表》完全满足招标文件且评标时被评标委员会接受的基本分得5分，扣分：投标人有一条服务内容及要求，不满足一般参数条款（非标▲条款）的扣1分，本项分数扣完为止。（本项评分由各评委独立进行打分）
	0-5

	2.2
	运维服务方案分（15分）
	由评标委员会根据供应商提供的运维服务方案进行独立打分，不提供不得分。不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

第一档（5分）评定范围：提供的服务总体设想、服务宗旨、服务运作流程、服务对象描述、技术描述符合本项目实际情况及特点，对项目理解程度符合用户要求，提供的系统运行维护服务保障措施与招标文件服务内容及要求基本契合，满足招标需求的，档次定为一档。

第二档（10分）评定范围：在满足一档的基础上，提供的各项设备、系统、平台架构的技术保障措施较为合理，能详细描述各服务对象的系统拓扑结构、信息平台架构、系统功能模块，对视频监控与安防系统、信息安全系统、邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台、水位遥测系统、虚拟数字沙盘系统等关键对象的维护服务思路和措施较清晰，能结合服务对象内容提出的优化建议较详细，具有可操作性的，档次定为二档。

第三档（15分）评定范围：在满足二档的基础上，提供的技术描述对项目的理解程度较好，通过充分调研贴切用户需求，提供的各项设备、系统、平台架构的技术保障措施完整、科学、高效，重点体现对视频监控与安防系统、信息安全系统、邕江防洪排涝闸综合应用管理信息平台、水位遥测系统、虚拟数字沙盘系统等关键对象的维护服务措施和问题解决方案，结合服务对象内容提出的结构优化建议较全面，可操作性强，能针对用户的业务系统结合信息安全等级保护体系做出较合理的整改建议的，档次定为三档。
	0-15

	2.3
	服务实施保障措施及管理制度分（15分）
	由评标委员会根据供应商提供的服务实施保障措施及管理制度方案进行独立打分，不提供不得分。不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

第一档（5分）：评定范围：能提供运维进度计划、质量保证计划、人力资源管理计划等保证措施，提供的服务实施及管理制度具有一定的规范性，满足招标需求的，档次定为一档。

第二档（10分）：评定范围：在满足一档的基础上，针对项目可能出现的进度、质量、人员风险有具体的管理方案与制度，并有较好的安全生产管理制度与措施，具有合理的、详细的服务实施流程结构图和管理制度的，档次定为二档。

第三档（15分）：评定范围：在满足二档的基础上，有完善的运维进度计划、安全保障措施、实施质量保证措施，具有详细的服务实施机构设置组成说明、风险控制制度、服务管理制度，能提供针对各服务对象及内容的巡检日报表、月报表、季度汇总表，并承诺在服务期内严格按照采购单位要求以及投标时提供的方案、制度、报表等提供运维服务的，档次定为三档。
	0-15

	2.4
	应急预案分（20分）
	由评标委员会根据供应商提供的应急预案方案进行独立打分，不提供不得分。不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

第一档（5分）评定范围：针对信息平台系统数据备份、系统迁移、应用恢复、容灾代理等应急功能模块制定有信息平台运行应急响应措施，能提供系统运行状态监测机制，满足招标需求的，档次定为一档。

第二档（10分）评定范围：在满足一档的基础上，能提供针对关键系统的长时间停电、通信网络故障、信息网络安全、服务器软硬件系统故障、业务数据损坏等紧急事件的应急预案，能提供信息平台系统数据备份、系统迁移、应用恢复、容灾代理等应急功能模块的应急操作指南等说明文档的，档次定为二档。

第三档（15分）评定范围：在满足二档的基础上，能结合水文、防汛、防洪排涝闸等应用系统的特点，提供信息平台的备份和容灾架构规划建议，出现紧急情况时可实现接管故障服务器，并兼容各服务器品牌、操作系统、数据库的，档次定为三档。

第四档（20分）评定范围：在满足三档的基础上，能结合招标需求表内设施设备、网络、信息化系统，对应管理中心各科室及下属管理所、泵站 ，制定详细切实、有效合理的应急预案，档次定为四档。
	0-20

	2.5
	业务系统迁移方案与工期保障（20分）
	由评标委员会根据供应商提供的业务系统迁移方案与工期保障措施进行独立打分，不提供不得分。不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

第一档（7分）迁移方案整体架构完整，方案中有工期保障措施，具有可行性的定为一档；

第二档（14分）在满足一档的基础上，方案包含迁移实施方案、人员配套安排、工期计划等的，档次定为二档；

第三档（20分）在满足二档的基础上，方案贴合项目实际，针对项目原系统分析、兼容性评估及数据转换测试，项目实施计划清晰、阶段节点明确，时间规划科学合理方案针对性突出，档次定为三档。
	0-20

	2.6
	项目团队人员配备（8分）
	1、项目经理：具有人力资源和社会保障部及工业和信息化部、各地市职称改革工作领导小组办公室等相关部门颁发的计算机系列高级（含副高）专业技术资格或职称证书的得1分；中级专业技术资格或职称证书的得0.5分。有证据证明项目负责人担任过信息化项目建设或信息化项目运维管理工作的得1分，本项最高2分。

2、技术负责人：具有人力资源和社会保障部及工业和信息化部、各地市职称改革工作领导小组办公室等相关部门颁发的计算机系列高级（含副高）专业技术资格或职称证书的得1分；中级专业技术资格或职称证书的得0.5分。有证据证明技术负责人担任过信息化项目建设或信息化项目运维管理工作的得1分，本项最高2分。

3、其他技术人员（除项目经理、技术负责人以外的其他人员）：具有人力资源和社会保障部或工业和信息化部、各地市职称改革工作领导小组办公室等相关部门颁发的计算机系列相关职称证书的每项得1分，本项最高得4分。

注：如一人获得多个证书或多人获得同一专业或资格证书的，只按满足一项进行评分，不累计得分，投标时提供专业人员资格认证证书和身份证复印件，并加盖投标人公章，否则不予认可。
	0-8

	3
	商务资信
	商务分（满分7分）
	0-7

	3.1
	信誉及业绩分
	1、投标人具有有效的ISO9001：质量管理体系认证证书、ISO45001:职业健康安全管理体系认证证书、ISO 14001:环境管理体系认证证书、ISO27001:信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。（认证范围应与本项目相关），每具备1个证书得1分，最高分得5分。（投标时提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查）

2、投标人2022年以来同类服务的业绩分（以中标/成交通知书或合同扫描件为准，复印件加盖投标人公章），每项得1分，本项最高2分。
	0-7

	总分=1+2+3
	满分100分


第四节 中标候选人推荐原则

综合评分法
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法
评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本
广西政府采购云平台合同编号：           

南 宁 市 政 府 采 购
 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务服务合同
项目编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB 
计划编号：  NNZC[2026]2293号-001、

NNZC[2026]2293号-002  
采购人： 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心  

中标供应商：                   
签订日期：               年       月       日
合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

     年    月    日，  南宁市邕江防洪排涝工程管理中心  以   公开招标方式  对南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起  25 日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的 万分之五 计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20% 向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之五 计算，最高限额为欠付金额的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额2000元
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的   30% 。
2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 5 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：                                        
第二期付款：                                        

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的 万分之五 承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方                                                                       

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 30 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 30 日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 10 日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用：

验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。
3.6.5验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交付标的物数量
	

	2
	交付标的物质量文件
	

	4
	交付标的物技术、性能指标 
	

	5
	售后服务承诺
	

	6
	其他工作
	


3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：

第六章 投标文件格式
第一节 投标文件外层包装封面
南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务
投标文件

（电子投标文件）

	项目名称：
	南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务

	采购方式：
	在线投标响应

	项目编号：
	NNZC2026-G3-990361-KWZB

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

                                                         电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务
项目编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB
所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件或其他电子文件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明…………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）
八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（原件扫描件或其他电子文件）………………………（页码）

九、中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件或其他电子文件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

               投标人名称(电子签章)：                              

                   日期：  年  月
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西科文招标有限公司 

我方愿意参加贵方组织的_南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务 _（项目编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

说明：

1.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
  投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日
七、联合体协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     广西科文招标有限公司  组织的                （项目编号：             ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

九、中小企业声明函

说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市邕江防洪排涝工程管理中心的南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务
项目编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表身份证原件扫描件或其他电子文件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书

致： 广西科文招标有限公司 
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务 项目（项目编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
代理人无转委托权。
投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：
	全权代表身份证原件扫描件或其他电子文件粘帖处（正、反面）


四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）
附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同原件扫描件或其他电子文件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同原件扫描件或其他电子文件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式

                                                  电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称： 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务
项目编号： NNZC2026-G3-990361-KWZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、组织服务方案…………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案 …………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表 ………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）………………………（页码）

八、培训计划（如有）………………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	服务参数
	服务名称
	所提供服务的内容
	

	1
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
附表:项目实施进度计划表(以生效日算起) 
	
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。
投标人名称（电子签章）：

                                     日期：  年  月   日
三、售后服务方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	服务技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书原件扫描件或其他电子文件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书原件扫描件或其他电子文件并注明所在投标技术文件页码。
投标人名称(电子签章)：
                                     日期：  年  月   日
五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

                                     日期：  年  月   日
八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注解:A
课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

课程概要

课程目的

教学方式

先决条件

教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式

                                                            电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称： 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务
项目编号： NNZC2026-G3-990361-KWZB
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                                       年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西科文招标有限公司
我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务 项目（项目编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，服务期（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务期：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务期：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

电子邮箱：                                                    

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称： 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务  
项目编号： NNZC2026-G3-990361-KWZB  
投标人名称：                        

	序号
	服务名称
	具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②/费率
	服务要求（（含服务期限））
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币  （￥  元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第六节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

    本企业自愿参与政府投资政府采购的南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

      投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

   本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心 单位的南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                    投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第七章 质疑、投诉证明材料格式
第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务     
质疑项目的编号：NNZC2026-G3-990361-KWZB 包号：                 
采购人名称：     南宁市邕江防洪排涝工程管理中心  

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心2026年度网络和视频监控系统设施设备运维服务   

采购项目编号： NNZC2026-G3-990361-KWZB  包号：              
采购人名称：  南宁市邕江防洪排涝工程管理中心  
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
工





作





日








10

