## Sheet1
青秀区城区监控系统采购需求
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求
1 | 400万高空抛物摄像机 | 12 | 台 | 1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；宽动态：120 dB；最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 2、焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：98.5°~53.6°，垂直视场角：50.8°~29.9°，对角视场角：120.6°~61.7° 3、焦距&视场角：8~32 mm @F1.7：水平视场角：40.3-14.5°，垂直视场角：22.1-8.2°，对角视场角：46.9-16.5° 4、最大图像尺寸：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 5、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 6、专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题 7、支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰； 支持≥4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹） 8、采用小视窗设计，有效减少落尘等对画面成像的影响 9、支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等 10、★支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 11、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 12、★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 13、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181 14、电源供应：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at/ 15、支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪 16、★固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 17、防护等级IP67，支持仰角安装场景下的有效防水 18、支持双码流技术，支持同时20路取流
2 | 400万枪机摄像机 | 19 | 台 | 1、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：≤0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 4、补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光；补光距离：暖白光：最远达≥30 m；红外灯：最远达≥50 m 5、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；补光灯数量：≥4颗 6、最大图像尺寸：≥2560 × 1440；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 7、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 8、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持≥256 GB 音频： 9、★内置1颗GPU、2个麦克风≥2个内置麦克风 10、设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 11、支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 12、★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑
3 | 400万半球摄像机 | 110 | 台 | 灵敏度高，安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。  最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，并可输出实时图像。  支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术。  实现室内通道堵塞报警、离岗报警以及电瓶车进电梯报警的智能应用  码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。  支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加。  支持smart IR，防止夜间红外过曝。  ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控。  支持3D数字降噪, 支持120 dB超宽动态。  支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)本地存储。  支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境。  支持主码流和子码流，支持手机监控。  支持屏蔽报警区域自定义绘制。  内置扬声器，支持播报报警语音。  支持防移动报警，支持OSD报警事件叠加。  支持报警时联动报警图片和报警录像。  支持1路报警输入，1路报警输出。  支持ISUP平台接入，GB28181接入，萤石云平台接入
4 | 400万半球摄像机 | 28 | 台 | 灵敏度高，安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。  最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，并可输出实时图像。  支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术。  实现室内通道堵塞报警、离岗报警以及电瓶车进电梯报警的智能应用  码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。  支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加。  支持smart IR，防止夜间红外过曝。  ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控。  支持3D数字降噪, 支持120 dB超宽动态。  支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)本地存储。  支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境。  支持主码流和子码流，支持手机监控。  支持屏蔽报警区域自定义绘制。  内置扬声器，支持播报报警语音。  支持防移动报警，支持OSD报警事件叠加。  支持报警时联动报警图片和报警录像。  支持1路报警输入，1路报警输出。  支持ISUP平台接入，GB28181接入，萤石云平台接入
5 | 电梯专用半球摄像机 | 5 | 台 | 1、设备内置GPU芯片、≥1个麦克风、≥1个扬声器，≥1颗红外补光灯，≥1颗白光闪光灯，≥1颗ToF传感器、≥1个温湿度和楼层传感器，≥1个报警输入接口，≥1个报警输出接口，≥1个SD卡卡槽。 2、设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 3、支持2560x1440@25fps，中心水平分辨力不小于1500线。 设备支持多码流同时输出访问，码流满足：主码流2560x1440、30fps，子码流704x576、25fps。 4、最低照度彩色不大于0.005 Lux 。 5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 6、设备水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于75°。 7、支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。 8、支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁， 9、★设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。 10、支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传 11、★支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。 12、★支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。
6 | 电梯网桥 | 5 | 对 | 频段为≥2.4GHz，支持IEEE 802.11b/g/n标准，无线速率通常为≥300Mbps（2.4GHz）或867Mbps（5GHz），传输距离可达500米至1公里
7 | 监控存储服务器 | 1 | 台 | 【硬件规格】 ★标配≥1个RS232串口/CONSOLE接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口，≥3个2.5G网口，≥1个2.5G管理网口，≥1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源。 【产品性能】 1、视频性能：最大支持接入≥450路（最大接入带宽900Mbps） 2、回放性能：最大支持≥45路2Mbps 3、事件录像：最大支持≥200路2Mbps 【产品功能】 1、支持视频流直写 2、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 3、★单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置36块；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。 4、支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池 5、支持多存储池功能，录像池最多7个 6、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 7、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 8、支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 9、支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 10、★支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。 11、能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 12、支持对存储硬盘进行SMART检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。 13、★RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。
8 | 监控平台服务器 | 1 | 台 | 处理器 最大支持 2 个多核处理器 Socket-SP3，大容量三级缓存(16/32/48/64 MB，依 CPU 型 号不同而不同)； 支持 HG 53xx 系列，TDP 最大支持 150W； 内存 16 根内存插槽，最大可扩展至 2TB 内存 支持单条容量 16GB/32GB/64GB/(128GB LRDIMM) 内存频率支持 2933MHz 及以上 (工作频率依 CPU 和内存配置不同而不同) 网络控制器 标配 2 个千兆 RJ45 电口 支持选配 10GbE SFP+、25GbE SFP+、40GbE QSFP+等多种网络接口 PCIE 扩展 最大可支持 6 个 PCI -E 扩展插槽(含 2 个专用) 硬盘控制器 可选 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 可选 RAID 卡, 支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 ，可选支持断电保护 存储 最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘 支持 1 个 M.2 插槽 支持 1 个 SD 卡插槽 其他端口 1 个千兆 RJ-45 管理接口，位于机箱后部 4 个 USB 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部 1 个 VGA 接口，位于机箱后部，一个可选前置 VGA 1 个可选串口，位于机箱后部 电源 高效能 550W 或 800W（1+1）CRPS 白金电源 支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC 散热 最大 3 组热插拔 冗余风扇 管理功能 集成 BMC，支持 IPMI2.0 和 KVM Over IP 高级管理功能 显示 集成显示控制器，最大分辨率 1920x1080 机箱 2U 机架式服务器机箱 机箱尺寸 87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 重量 最大 33 千克（含导轨） 环境温度要求 工作时 5℃～45℃（运行温度支持受不同配置影响） 运输存储-40℃～60℃ 相对湿度要求 工作时 35％～80％ RH 运输存储 20％～93％ RH
9 | 平台授权软件 | 1 | 套 | 1、支持组织/区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限。 3、监控点管理容量≥200路，支持监控点的批量迁移，支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息。 4、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式。 5、★支持AD域，支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。 6、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。 7、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组。 8、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 9、★支持软件包上传、搜索查询、移除、更新、查看，支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询，支持告警策略配置查看、设置、修改、启用，支持校时配置、启用、停止功能，支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除，支持在线、离线授权反激活。 10、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 11、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 12、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 13、★支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近≥7天每日的用户活跃数统计，支持多色彩(红、橙、黄)展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近≥7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 14、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 15、高空抛物实时告警，可对百米高层建筑实现全天候实时监测告警。 16、高空抛物行为回溯，可对事件进行回溯，查看物体掉落运行轨迹和物体落地影响情况，确认高空抛物行为事发位置，明确具体侵权对象。 17、高空抛物事件查询，实现高空抛物历史事件查询，包括事件记录、图片、录像信息。
10 | 电视墙解码器 | 1 | 台 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码，支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 2、支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙。 3、音频输入接口：2路HDMI内嵌，视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口），视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K。 4、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入。 5、★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作，支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 6、★支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64、100画面分割显示，支持M×N≤100的任意分割，每个输出口支持任意开窗、漫游，任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于100层。 7、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 8、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 9、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 10、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 11、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理设备。 12、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 13、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 14、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 15、支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作，支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作。
11 | 监控摇杆键盘 | 1 | 台 | ‌摇杆类型‌：四维摇杆 ‌控制方式‌：网络方式 + RS-232/RS-485 ‌屏幕‌：7英寸TFT LCD触控屏（800×480 或 1024×600） ‌视频预览‌：支持直接在屏上预览4路1080P及以下网络视频 ‌最大设备管理‌：最多支持3×1280台设备（DS-1100K）或4000台（DS-1100KC） ‌尺寸/重量‌：435mm × 193mm × 110mm，≤2kg ‌工作温度‌：-10℃ ~ +55℃
12 | 监控硬盘 | 48 | 个 | 8TB监控录像机企业级硬盘，紫盘
13 | 监控弱电箱 | 8 | 个 | ≥300×400×180
14 | 8路POE交换机 | 15 | 台 | 千兆上行POE供电交换机
15 | 16路POE交换机 | 4 | 台 | 16路千兆上行POE供电交换机
16 | 24路千兆核心交换机 | 2 | 台 | 24路千兆上行核心交换机
17 | 千兆光收发器 | 22 | 对 | 千兆单模单纤光纤收发器 ≥20KM
18 | 光收发集中供电机箱 | 2 | 台 | 2U机架14槽位
19 | 光收发集中供电机箱 | 15 | 台 | 2U机架8槽位
20 | 专业监控监视器 | 1 | 台 | 专业监控监视器≥75寸，防暴、防砸、防刮、防震，极速响应24小时无休工作
21 | 4U壁挂式机柜 | 14 | 个 | 530mm × 400mm × 224mm
22 | 摄像机支架 | 12 | 个 | L型围栏支架
23 | 摄像机支架 | 18 | 个 | I型围栏支架
24 | 服务器机柜 | 1 | 个 | 24U服务器机柜， 1200*600*1000
25 | 六类网线 | 53 | 箱 | 六类千兆工程网线，网络监控POE线305米/箱
26 | 光纤 | 4400 | 米 | 双芯皮纤
27 | 电源线 | 21 | 卷 | RVV3*1.5平方电源线，100米/卷
28 | 线管 | 770 | 根 | PVC25线管，含接头胶水,2.4米/根
29 | 六类水晶头 | 15 | 盒 | 六类水晶头
30 | 光纤跳线 | 80 | 条 | 3米/条
31 | 旧监控设备拆除 | 142 | 点位 | 监控摄像头及终端设备拆除，线缆拆除、清理等费用
32 | 光纤熔纤 | 1 | 项 | 21个收发器双芯双头熔纤共84点位
33 | 常规枪机支架 | 19 | 个 | 国标
34 | 伸缩半球支架 | 110 | 个 | 10-20cm伸缩半球支架
35 | 辅材 | 1 | 项 | 波纹管、扎带、钉子、胶塞、膨胀钉、电工胶布、排插等
36 | 监控安装及调试 | 174 | 点位 | 含规范综合布线、布管施工、设备安装、调试