马山县种鹅孵化示范基地（一期）运输配套项目竞价
一、项目名称：马山县种鹅孵化示范基地（一期）运输配套项目 

二、采购人名称：马山县白山镇人民政府

三、说  明：

1. 本表所有要求均为实质性要求，供应商的任何负偏离响应均为无效竞标。

2. “技术参数”标记有“★”号的内容为重要参数及要求，投标供应商必须满足或优于。

四、项目要求及技术需求   
	一、技术参数要求

	序号
	名称
	品牌及型号
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	有机房乘客梯
	中南富士电梯/TKJ 
	2台
	★1、商品名称：乘客电梯


★2、品牌和型号：中南富士牌   TKJ 

★3、额定载重量：1050公斤； 

★4、额定速度：1.5米/秒； 

5、数量（台）：2台；

★6、 层/站/门：4层4站4门； 

★7、轿厢净尺寸（宽×长×高）：1650mm×1500mm×2500mm； 

★8、开门尺寸（宽×高）：1000mm×2100mm； 

★9、开门方式：中分门； 

10、井道净空尺寸（宽×深）：2180mm×2200mm； 

11、顶层高度：4500mm； 

12、提升高度：14100mm； 

13、底坑净深：1500mm； 

14、门洞预留尺寸：1200mm×2200mm； 

★15、机房位置：井道顶部上方； 

16、机房尺寸（宽×长×高）：4400mm×5000mm×2600mm；

17、控制方式：集选控制； 

18、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±7%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±7%，50Hz±1Hz。 

★19基本功能： 

（1） 层门和轿门旁路装置; （2）门回路检测; （3） 安全接触器触点检测保护; （4） 按钮控制; （5） 报警按钮; （6） 变频器多重保护; （7） 层楼位置信号的自动修正; （8） 超速保护; （9） 超载保护; （10） 磁角度自学习功能; （11） 错相保护; （12） 点阵式层楼显示器; （13） 电梯自救运行; （14） 反向时自动取消指令; （15） 防溜车保护; （16） 防门锁短接; （17） 防终端越程保护; （18） 故障历史记录; （19） 故障显示; （20） 故障重开门; （21） 关门按钮提前关门; （22） 光幕(安全触板时无); （23） 换站停靠; （24） 火灾应急返回; （25）集选控制; （26） 轿内延长开门时间; （27） 检修操作; （28） 井道层数数据自学习; （29） 开门按钮开门; （30） 开锁区域外不能开门保护; （31） 楼层滚动显示;（32） 满载直驶;（33） 门受阻保护; （34） 内部通话装置/对讲系统; （35） 逆向运行显示; （36）起动补偿; （37） 欠相保护; （38） 停电照明功能; （39） 误指令消除; （40） 闲时节电; （41） 消防信号反馈; （42） 永磁同步门机; （43） 运行超时保护; （44） 运行次数计数器;  （45） 驻停; （46）自动门;（47） 轿厢扶手; （48） 三相电源滤波器; （49）轿厢意外移动保护;（50）消防员专用功能（1FL）；（51）五方通话(机房到值班室布线由甲方负责)；（52）停电自动平层；


	2
	有机房载货梯
	中南富士电梯/THJ 
	1台
	★1、商品名称：载货电梯


★2、品牌和型号：中南富士牌   THJ 

★3、额定载重量：10000公斤； 

★4、额定速度：0.5米/秒； 

5、数量（台）：1台；

★6、 层/站/门：3层3站4门； 

★7、轿厢净尺寸（宽×长×高）：2700mm×5900mm×2500mm； 

★8、开门尺寸（宽×高）：2400mm×2400mm； 

★9、开门方式：中分门； 

10、井道净空尺寸（宽×深）：4200mm×6400mm； 

11、顶层高度：4300mm； 

12、提升高度：9600mm； 

13、底坑净深：1500mm； 

14、门洞预留尺寸：2600mm×2500mm； 

★15、机房位置：井道顶部上方； 

16、机房尺寸（宽×长×高）：4800mm×5200mm×4000mm；

17、控制方式：集选控制； 

18、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±7%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±7%，50Hz±1Hz。 

★19、主机：永磁同步主机；

★20基本功能： 

（1） 层门和轿门旁路装置; （2）门回路检测; （3） 安全接触器触点检测保护; （4） 按钮控制; （5） 报警按钮; （6） 变频器多重保护; （7） 层楼位置信号的自动修正; （8） 超速保护; （9） 超载保护; （10） 磁角度自学习功能; （11） 错相保护; （12） 点阵式层楼显示器; （13） 电梯自救运行; （14） 反向时自动取消指令; （15） 防溜车保护; （16） 防门锁短接; （17） 防终端越程保护; （18） 故障历史记录; （19） 故障显示; （20） 故障重开门; （21） 关门按钮提前关门; （22） 光幕(安全触板时无); （23） 换站停靠; （24） 火灾应急返回; （25）集选控制; （26） 轿内延长开门时间; （27） 检修操作; （28） 井道层数数据自学习; （29） 开门按钮开门; （30） 开锁区域外不能开门保护; （31） 楼层滚动显示;（32） 满载直驶;（33） 门受阻保护; （34） 内部通话装置/对讲系统; （35） 逆向运行显示; （36）起动补偿; （37） 欠相保护; （38） 停电照明功能; （39） 误指令消除; （40） 闲时节电; （41） 消防信号反馈; （42） 永磁同步门机; （43） 运行超时保护; （44） 运行次数计数器;  （45） 驻停; （46）自动门;（47） 轿厢扶手; （48） 三相电源滤波器; （49）轿厢意外移动保护;（50）消防员专用功能（1FL）；（51）五方通话(机房到值班室布线由甲方负责)；


	3
	项目价格
	人民币伍拾捌万柒仟元整（￥587000.00）

	二、商务要求

	（一）报价要求：

本项目不接受更换品牌及型号，竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，价格包括：

1、货物的价格（总价包干）：包括货款、杂配件、土建整改、安装调试（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运等）、验收费、检测费、施工水电费(含材料、人工和消耗)等完成本项目过程所需的全部费用（除出现重大设计缺陷问题外）；
2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3、生产、运输、进场、装卸、安保、保管、调试、培训、技术支持、质保期售后服务等费用；
4、保险费和各项税金、规费；
5、安装的开工报装和竣工报检手续费用。

（二）交货时间及交货地点：

1、交付使用时间：合同签订并接到甲方通知排产之日起7个工作日内货送达指定地点，货到现场后15天内安装、调试完毕并交付使用(含报政府主管部门及特种设备检验所验收合格取得合格证)；

2、交货地点：采购人指定地点。

（三）质量保证期：

质保期自取得特种设备检验所验收合格证之日起不少于12个月，在质保期内，供货人应对货物出现的自身质量及安全问题负责处理解决，免费维修、免费更换零部件。

（四）付款方式：

本项目无预付款，全部货物安装调试完毕并经验收合格后，采购人一次性向成交供应商支付全部合同款（无息）；付款前，成交供应商开具等额增值税专用发票给采购人。

（五）安装及验收要求：

1、电梯供货时随货提供以下证明文件要求清单，否则不予验收：

（1）电梯制造厂家所发相关设备的《产品配置说明》（原件）；

（2）有关所供设备的全部安装、使用及管理文件和图纸。

（3）货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。）,电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。

2、安装运输必须严格执行国家有关的电梯安装管理法规和条例。供货负责对电梯施工工人人身、设备安全责任；

3、成交人在负责电梯安装的同时对该工程的土建结构施工中同步进行指导，满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规定；

4、竣工验收：由供货向当地质检部门提出验收申请，采购人协助成交人及当地质检部门检验验收。工程质量目标：确保一次验收合格；供货人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生；

5、验收条件及标准：供货所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标。验收应符合以下标准及要求：

（1）GB7588《电梯制造与安装安全规范》；

（2）GB/T10058《电梯技术条件》；

（3）GB/16899《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；

（4）GB/T10060《电梯安装验收规范》；

（5）TSGT7001《电梯监督检验和定期检验规则》。

（六）售后服务：

★1、设备必须是满足本项目需要的技术指标的电梯设备，所投产品必须是全新的、未使用过的、检验合格的优质产品；

2、所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。并按《电梯制造与安装规范》（GB7588）国家有关质量标准制造，且满足本项目所需求的技术指标；

3、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具；

4、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，且免费送货上门，免费安装、调试；供货提供货物的质量保证按招标文件的规定执行。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费修理和更换零部件。如在使用过程中发生质量问题，成交人在接到采购人通知后按所承诺的时间内到达采购人现场；

5、免费办理报装、报验手续；
6、本项目货物免费维保期不得少于12个月（自项目安装调试合格并通过验收起计算）；
7、免费维保期内，免费维修、免费更换零部件，具体内容如下：（1）定期检查：每15天对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），免费更换零部件（不可抗力造成损坏的除外，如洪水、火灾、爆炸、地震等）；（2）故障召修：供应商应设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后30分钟内到达现场，一般故障不超过4小时解决，特殊故障第一时间以书面形式通知采购人并制定维修方案及完成排除故障的时间；
8、提供保证良好的售后服务；
9、免费为采购人培训电梯技术人员≥1名； 
10、免费维保修期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格；
11、免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导；
12、常年备有电梯配件，能及时处理、更换损坏的零部件。
（七）、其他要求：

1、供应商在竞标时上传营业执照副本复印件及相应的资格证明文件复印件；
★2、竞价结果出来后签合同前，拟成交供应商将中南富士电梯生产厂家出具并加盖其公章的针对本项目的销售授权书原件、保证供货证明原件及售后服务承诺书原件交采购方进行验收。采购人将通过中南富士电梯代表进行厂家授权的核实；
3、供应商未按上述要求提交符合要求的资料或产品的，竞标无效；
4、供应商不能满足参数要求而进行虚假响应，或者供应商无法正常交货影响采购人办公使用的，采购人有权取消成交结果，并按规定向相关部门进行投诉；

★5、本项目不接受推荐品牌及型号外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，供应商需按本项目采购需求中的“品牌型号和技术参数及性能（配置）要求”和“商务要求”中所要求的所有内容进行实质性响应。不提供响应“品牌型号和技术参数及性能（配置）要求”及“商务要求”或响应的内容不符合本项目采购需求的，视为无效竞价，采购人将不予确认成交；
6、安装、维修方必须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，（提供相关证明材料）；
★7、投标前如需安排专人到工程现场实地勘踏，对照施工图纸复核电梯的技术参数，请自行前往，费用自理。中标人负责电梯技术参数与现场安装不符的风险；
★8、对采购电梯的主要部件采购人有权聘请专家进行核查，相关费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。


	三、竞价时文件上传要求

	供应商必须上传以下材料，所提供材料必须加盖供应商公章，未按要求提供的按无效响应处理：

（一）供应商营业执照复印件；

（二）供应商电梯安装含修理资质；

（三）电梯品牌生产厂家《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》；

（四）电梯品牌生产厂家营业执照复印件；

（五）满足“技术参数及性能（配置）要求”相应文件。




