采购需求表

项目名称：自治区级世界技能大赛电子技术项目集训基地中央空调和排气换气系统采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计价格（元） | 意向 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调和排气系统 | 一、空调系统（数量8台） （1）循环风量≥2100立方米/h； （2）制冷量≥12200W； （3）制热量≥13600W； （4）制冷额定功率≥5100W； （5）制热额定功率≥4300W； （6）室内机尺寸≥长830mm×高245mm×宽830mm； （7）室外机尺寸≥高990mm×长810mm×宽420mm； （8）内机噪音：23-49dB（A）； （9）变频1级能效； （10）配备加长铜管5匹铜管（直径16mm/直径10mm）≥205米/套； （11）配备PVC水管DN25≥72米，DN32≥40米； （12）配备空调支架20公分落地架≥8付； （13）现场安装调试：工程师负责安装、空调打孔、调试、培训； （14）包含所有材料工具设备的材料、人工、五金件，包装、运输和调试费用。 二、排气系统（数量12台） （1）额定功率≥48W，额定电压220V/AC； （2）风量≥16立方米/分钟； （3）转速≤1200转/分钟； （4）开孔尺寸≥350mm×350mm； （5）噪音≤49dB； （6）现场安装调试：工程师负责安装、打孔、调试、培训； （7）包含所有材料工具设备的材料、人工、五金件，包装、运输和调试费用。 | 1 | 套 | 110000 | 110000 | 美的 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 110000 |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起10日（日历日）内安装验收完成。 2、交付地点：广西南宁技师学院指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、质保期：自验收合格之日起1年。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由供应商负责，质保期内的质量责任由成交供应商承担；由于设备质量造成的安全事故由成交供应商承担；质保期内货物故障后成交供应商承诺免费更换新件。 3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，12个小时内排除故障。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 5、设备安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。设备安装后，供应商安装工程师为采购人提供为期5天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，成交供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由供应商自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，货物经甲方书面验收合格后，乙方将发票交甲方向市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同款项系使用财政资金支付，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，既视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、成交供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 3、成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本采购文件的相关要求。 5、国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |  |  |