招标文件

一、项目信息

项目名称：南宁市第一看守所污水处理设备运维服务

项目联系人及联系方式：周新  17877168091

报价起止时间：详见招标公告

采购单位：南宁市第一看守所

预算控制价：365275.33元

采购方式：在线询价

供应商规模要求：专门面向小型、微型企业

二、采购需求

| 项目名称 | 服务参数 | 分项预算合计（元） |
| --- | --- | --- |
| 南宁市第一看守所污水处理设备运维服务 | ▲一、项目服务内容 根据采购单位要求，选定1家供应商承包采购人污水处理设备运营维护服务，供应商中标后，根据采购人的需求提供南宁市第一看守所污水处理设施运营维护工作，运维期1年。 ▲二、项目服务范围 - （一）服务内容： 在整个服务期内提供运营技术指导、咨询服务，协助采购人建立完善的、针对该项目的运营管理方案及工作规章制度，并对操作、管理人员进行必要的技术及理论培训，对污水处理设施运营实行全程技术指导，包括人员培训、日常生产消耗材料、设备运行操作、设备维修、维护保养、污泥处理、在线监测仪器药剂配制和维护等工作，协助解决日常运营过程中产 的各种突发事件，协助编制与项目运营相关的各种登记表单，实现本项目的规范化运营管理，确保本项目各项运营指标达标，并满足自治区、南宁市等上级有关部门考核要求。 （二）运营方案要求： 1、按照相关管理要求，实现南宁市第一看守所污水处理工程的规范化运营管理，确保本项目各项运营指标达标，并满足自治区、南宁市等上级有关部门考核要求。 2、处理规模：南宁市第一看守所1200吨/日。 3、处理工艺：南宁市第一看守所：多级生物接触氧化反应处理工艺 4、处理标准：要求南宁市第一看守所污水处理排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准，要求经消毒达标后的出水排入市政管网。化学需氧量COD及氨氮的消减量和污水处理率及负荷率达到环保排放要求，污泥处置符合要求； （三）运营单位工作要求： 1、经处理的出水水质和处理量能达到设计和环保要求；每天对污水自行检测，一个季度1次委托有资质的监测机构对污水处理系统的出水水质进行监测，并出具加盖有效的CMA章的监测报告，确保各处污水处理站出水水质要求达到城镇污水处理厂污染物排放的排放标准，大气污染物排放标准达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993。对设备能进行日常检修维护保养，确保污水、臭气处理设施正常运转，设施设备完好，仪表显示正常，并在托管运营期满时将项目设施完好移交给采购人，并保证能正常运行。 2、在运营期间，供应商必须安排取得相关上岗证书人员服务本项目，并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。 3、制定完备的设运营服务方案，按照规定在正常情况下完成出水水质达标，每日做好处理量记录，必须建立运行管理台账，内容包括设施运转情况、设备维护情况等，每月要有运营管理总结并定期上报采购人。并接受采购人和环保部门的监督检查。每月的 5日前向采购人报告上个月的运营情况，按月报表形式汇报。包括处理水量、出水水质、安全生产、设备运行记录等情况,将每个点运行台帐装订成册交采购人保存。 4、详实纪录并妥善保存污水排放的日常运行记录报表、维修保养记录，水质检测报告，合同期满后，完整移交给采购人。在运营期内，有义务配合采购人做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。 5、建立并完善污水处理工作制度、人员岗位职责、巡查制度和各种应急处理预案，确保污水处理设施常年正常运转，在设备保修期间，一旦发现运行异常和污水处理设施出现问题，要立即上报并立即对接设备安装单位进行维修，保证污水处理系统的正常运营，不出环保和安全事故。 6、须按相关法规要求对污泥进行合规处理和处置。 7、承担设施设备运行维护管理安全生产责任，严格操作规程，加强对操作人员的安全生产教育，定期检查设施的运行维护及设备运转情况，及时纠正、排除安全隐患，保证运行维护做到安全、规范、优质、高效。因管理人员操作不当或失职造成的安全问题、设备故障，责任由服务方自行承担。 8、运营维护服务工程中，执行各处污水处理设施要求的出水排放标准，出水重力流排入市政污水处理厂管网。 （四）污水处理设施维护要求： 运营单位应定期对站内处理设施进行养护、维修（所需维保的设施、设备包括但不限于以下内容）： 1、管网系统 清理管道内积泥；发现堵塞时，应养护、疏通；发现管道渗漏、破损、变形时，应维修、更换；雨污混接时，应及时上报。清理检查井内的杂物、垃圾、积泥；发现堵塞时，应进行养护、疏通；井筒或井框破损、变形，井盖破损、缺失、无法打开、井盖标识错误，应维修、更换。井盖被违章占压时，应及时上报。 2、格栅井 查看格栅井内液位，调整格栅高度。格栅有损坏或变形时，应更换。格栅井口被杂物覆盖时，应清理。 3、调节池 查看调节池盖板，有损坏时，应修复或更换。每年至少进行一次清池及检修，确保液位计正常工作。对调节池井底进行人工清淤时，运维人员应遵守规章制度，先进行通风，确保井内部有毒有害气体排出后，方可进行清扫作业。 4、处理工艺设施的维护 （1）工艺设施运维： 应保持各生物池中各生物池运行参数应符合技术要求。池内有填料的情况下，发现填料破损或不足时，应及时补充；工艺设施的巡检养护应按照技术规程进行。 （2）多级生物接触氧化反应工艺运维： 严格控制水力负荷，生物滤池各控制参数应符合技术要求；检查滤池填料，填料破损或不足时，应及时补充；生物滤池内有曝气系统时，应严格控制曝气量，确保曝气器和风机正常工作；生物滤池的巡检养护应按技术规程进行。 （3）膜生物反应器运维： 检查跨膜压差，跨膜压差上升时，应清洗膜组件；检查曝气量，有异常或曝气不均时，应及时调整曝气量，检修风机及曝气器；不应随意倾倒膜清洗液和废液，应按照环保要求处理；MBR的巡检养护应按技术规程进行。 5、消毒设备 （1）化学消毒 处理终端使用化学消毒时，应注意以下问题：使用含氯消毒剂对污水消毒时，应做好防护，避免药剂与皮肤直接接触；检查消毒剂余量，余量不足时添加，并记录添加量和时间；加氯量以氯计宜为6～15mg/L，接触30分钟以上。宜根据余氯量、水质、水量试验确定并调整消毒剂投加量。 6、化学除磷 化学除磷通常使用聚合硫酸铁、聚合氯化铝等除磷药剂，可按照铁或铝与污水里总磷的摩尔比为1.5～3进行投加。检查污泥存储和外排装置，确保其正常工作，并定期排泥。化学除磷的污泥应妥善处置。 7、出水井 清理出水井中淤积物、漂浮物等；检查出水井出水，确保其排水通畅；出水井渗漏、破损时，应进行维修。 8、附属设施 （1）污水泵 运维人员应对污水泵进行维保，可按《产品使用说明书》执行：检查水泵油室及机械密封件的状况，操作时不应损坏其密封件端面和轴；起吊和吊放污水泵时，不应牵提其电缆；必要时更换机油和其它机械密封件；检查泵体、叶轮、叶片、轴套、闸阀、管道，有损坏时，应修理或更换，并清除淤积物；检查电机绝缘情况，管路、螺丝钉以及结合处松动时，应加固；长期不用污水泵时，应将其拆开，把内部所有水分擦干，并做防锈处理。 （2）风机 运维人员应对风机进行维保，可按《产品使用说明书》执行：风机声音或振动有异常时，应查明原因，采取相应措施；风机的进风廊道、空气等的过滤装置堵塞时，应清洁；检查风机的风压、电流和电压等参数，确保正常运行；风机磨损时，应更换磨损的组件；电缆损坏时，应更换；遇到不能排除的故障时，应停机检查。 （3）流量计 检查流量计的仪表显示和供电情况，连接管或线路存在泄漏、损坏情况时，应及时维修、更换；使用电磁流量计时，宜每月进行阻尼检查和零位调校，清除传感器电极上的污垢；使用超声波明渠流量计时，接线端子及电气元件有松动、锈蚀时，应加固或更换，定期清洗探头。 （4）液位计 检查液位计工作情况，有问题时应及时修理；使用浮球液位开关时，应检查浮球是否被卡住，有螺丝钉松动时应加固，定期清洗浮球及连杆；使用超声波液位计时，应检查探头，发现有锈蚀、脱落、探头接触不良的情况，应维修、更换，定期清洗探头。 - 在线检测设备 - 每个月定期对在线监测设备试剂更换和维护，有问题时候应及时维修 - （6）电控柜 对电控柜进行维保：在断电情况下，清扫电控柜内部和外部；检查接线、控制器的布线、接触器，有异常时，应及时修理或更换；检查电控柜内部的器件、电线及线圈等，有异常时，应及时修理或更换；检查传感器、仪表以及各动力线接头螺母，有松动时，应加固；检查开关、继电器、接触器等，触点吸合不良时，应及时修理；检查控制回路、各控制器，有异常时，应及时修理或更换。 （7）控制房 保持控制房内外干净整洁；离开处理终端时，应关好房门窗并上锁；门、窗、锁、墙等有损坏时，应维修、更换。 （8）新增值班室 中标单位需要自行新建值班室，本项目污水处理厂区没有值班房，项目所需值班值守用房由中标单位自行全额新增、所有建设内容、人工材料、及相关一切费用均已综合包含在投标总价中，不单独列项、不另行计量支付。合同到期后整体无偿移交采购单位，产权归采购单位所有。 - （9）新增设备 - 运营单位中标后需自行投入部分设备（包含水泵，巴氏流量计，罗茨风等）运营结束后设备归采购人所有 （五）运营单位的其他要求： 1、运营管理目标要求： 污水站的运行管理，指从接纳原污水至净化处理排出“达标”污水的全过程的管理，是污水处理站各种经营活动中最重要的部分。 （1）按需生产：首先应满足服务区与水环境对污水站运行的基本要求，保证处理量并使处理后污水达标。 （2）经济生产：以最低的成本处理好污水，使污水“达标”排放。 （3）文明生产：要求具有素质的操作管理人员，以先进的技术的方式，安全的做好生产运行。 2、质量目标要求：在保证进水水质符合要求的前提下： （1）水量管理目标：水量确保完成计划指标。 （2）水质管理目标：确保污水处理达标。 （3）设备保养目标：确保设备、设施的完好。 ▲三、人员要求 拟投入的人员不少于3人，并具有相关操作证件（易制爆危险品安全员、危险化学品安全员、废水处理中级及以上技能证书等），负责操作运行全套污水处理系统并承担因此所产生的所有费用，配合环保部门按环保部门和卫生部门的时间要求定期填写数据资料，负责污水处理设施的日常运营工作，按污水站《排污许可证》副本的监测要求对污水处理站的排放进行监测，并负责相关的排放项目监测并记录，要求真实有效，服务方须对监测记录真实性负责，做好监测台账。保证定时对污水处理站周边环境、卫生和水位状况进行巡视并做好记录，每天向采购人上报运营报表确认处理量。 ▲四、运营单位服务能力 运营单位须具备一级A或一级B标准污水处理运营服务经验，能够保证出水长期稳定达标，满足看守所特殊场所环保、安全管理要求。具有近3年城镇污水处理或镇级污水处理站运营业绩，且出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A或一级B标准，相关业绩材料2份。 | 365275.33元/年 |

三、响应文件要求

1.报价文件应包含报价表（格式自拟，至少应包含服务名称、单位、数量、单价、金额、合计等内容）、单位营业执照、法人身份证明、授权委托书（如有委托时）、授权人及被委托人身份证（加盖公章，如有委托时）。

2.报价文件须加盖供应商单位公章，并由法人代表或经其正式授权的代表签字。否则视为无效报价文件。

3.资格证明文件：

（1）供应商依法缴纳税收的相关材料（响应文件提交截止时间前半年内供应商任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；

（2）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止时间前半年内供应商任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；

（3）供应商财务状况报告，2024年财务状况报告复印件或者银行出具的资信证明；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年。

备注：请按以上要求提供相关报价材料（加盖公章），并扫描PDF文件上传，否则竞价无效。

四、商务要求

| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起十个工作日内。 ▲二、服务期限：自合同签订之日起一年。 三、服务地点：南宁市内采购人指定地点。 ▲四、提交服务成果： (1)处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。 (2)每季度向采购人汇报运营情况不低于1次。 五、其他要求： (1)运营期间接受当地政府相关部门有关运维工作绩效监督考核。 (2)供应商对污水设施进行现场勘察，并将项目点现状、解决方案等附于响应文件中，费用自理。 (3)服务期内项目驻点技术人员不少于3人。 (4)如有上级部门检查，供应商必须有人员在场。 ▲六、投标报价必须包含(不仅限于)以下部分，包括： (1)生产费用：包括污水设备设施的相关设备及排污管网维护费用，维护使用的配件、零部件、配件及安装材料的价格，运营所需要的化学药品或物理处理费等； (2)管理费用：包括办公费、差旅费、绿化养护费等； (3)人员工资：包括投入本项目服务所有人员的工资、交通及通讯补助、劳保费等； (4)必要的保险费用和各项税金； (5)其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。 ▲七、付款方式： - 1、本项目无预付款； - 2、本项目运营服务按季度分期支付，自合同签订之日起，乙方每季度运营服务履约完成后，甲方于下一季度首月支付上一委度服务费用。 - 3.前三季度服务费按合同总价条款的25%核算支付，剩余尾款待项目完成结算审计且出具正式审计报告后，甲方按照最终审定运营服务总费用结算，扣除前期已支付全部款项后，一次性付清余款。 4.供应商在请款前须提供税票给采购人，确认无误后方可支付。 - 八、合同延续年限、条件和方式： - 本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，并根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库[2014]37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。 - 九、其它要求： - 1、中标供应商中标后，不得因甲方在资金申付、人员调整、地点变更等因素中止提供服务。 - 2、合同履约完毕验收后，甲方依规向相关部门申办支付剩余服务费，具体支付以批准金额和时间节点为准。 - 3、如出现环保、卫生监督部门监测结果不达标而给采购人造成的损失及产生的费用，全部由中标供应商承担（因不可抗拒的原因如：自然灾害、停电、停水等造成的不达标除外）。如采购人因此受到有关部门罚款，罚款由中标供应商承担。连续出现三次不达标的，采购人有权上报相关监督部门申请终止合同，所有后果均由中标供应商承担。 - 十、验收标准 - 采用定期或不定期方式进行检查，现场取水进行检测，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A或一级B标准。 |  |
| --- | --- | --- |