政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：不间断电源（UPS）

采购单位：南宁市江南区人民检察院

编制单位：南宁市江南区人民检察院

编制时间：2026年5月

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《办法》要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求清单

（一）项目概况

网络机房（以下简称“机房”）原配套不间断电源（UPS）已硬件老化无法正常使用，经检测无法维修，为了保障机房网络和配套设备稳定可靠运行，购买不间断电源（UPS）进行更换。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：42000元

包1预算：42000元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 品牌型号 | 是否进口 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 不间断电源 （UPS） | A02061504 不间断电源 （UPS） | 套 | 1 | 科士达 GP810H | 否 | 42000元 |

（四）技术商务要求

以下带▲号的条款为实质性要求和条件。

1.包1

（1）技术要求

▲一.标的名称：不间断电源

（UPS），数量：1套，品牌型号：科士达GP810H

包含1台主机、32节科士达6-FM-100蓄电池、1项辅材，具体技术要求如下：

（一）主机技术要求：

1. 容量10KVA, 功率8KW, 工频在线式, 单进单出。

2. UPS配置输出隔离变压器。

3. 能于发电机良好兼容匹配。

4. 具有智能化电池管理技术. (具有先进的低温恒压自动转换充电技术)

5. 具有自动开关机、无人职守及远程网络功能(透过SNMP)

6. 具有冷启动及无电池状态下启动UPS功能

7. 输入电压范围 176－278VAC

8. 输入电压频率范围 45HZ－65HZ；50/60自动适应；

9. 输出电压范围 220Vac±1%

输出电压频率 50HZ/60HZ±0.5%

10. 过载能力：<105%长期运行；105~110%持续60min后转旁路；110~125%持续10min转旁路；125~150%持续1min转旁路

11. 功率因数≥0.8

12. 电池电压：192VDC(16节电池)

13. 逆变切换时间 0ms

14. LCD显示：输入输出电压\频率、电池电压、输出功率、温度、后备时长等

15. 保护功能：具有输出短路\输出过载\温度过高\电池欠压\输出欠压\抗雷击浪涌保护功能.

▲16.制造商应具备CNAS实验室认可资质，且认证的检测范围应包含UPS，竞价时提供相关证明文件并加盖供应商公章；。

▲17.为保障本项目的售后服务质量，服务厂家需通过《售后服务认证证书》，且认证范围必须包含“不间断电源、蓄电池等”，竞价时提供认证证书并加盖供应商公章。

▲18.为保证主机为最新生产的，生产日期为最近3月以内，竞价时提供相关证明文件并加盖供应商公章。

（二）蓄电池技术要求：

1.容量：12V，100AH；

2.环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）。

3.浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V；容量保存率：≧97%

4.结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。蓄电池应有下列标志：a、制造厂家、商标；b、产品名称、型号；c、极性符号、电压；d、蓄电池编号。

5.外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。

6.气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

7.防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。

8.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

9.利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

10.容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％

11.电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～12.14V范围内。

13.浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）；

14.工作温度 ：-20--+50℃；

15.相对湿度：0-95%,无冷凝；

16.蓄电池以旧换新

▲17.为保证机房运行稳定，防止由于电池漏液造成的机房火灾，要求电池标配有防滑防酸保护垫盘装置。

▲18.为保证UPS系统后期维护的一致性，UPS主机与电池同一品牌，不接受OEM贴牌，竞价时提供相关证明文件并加盖供应商公章。

▲19.为保证电池为最新生产的，电池出厂日期为最近3月以内，竞价时提供相关证明文件并加盖供应商公章。

（三）辅材技术要求：

铜耳、金属软管、扎带、标签等，以及设备安装过程中需要的其他辅材。

（2）商务要求

▲一、为保障原厂开机调试服务，上门工程师需原厂指派，并在上门时提供工作证。

二、签订合同时间：自发出成交通知书之日起的5个工作日内与采购人签订合同。

三、交货期：签订合同之日起30个工作日内完成交货及安装调试，并将旧设备拆除并存放至采购人指定地点。

▲四、交货地点：采购人指定地点交货。

▲五、本项目供应商报价仅限推荐品牌型号，不接受推荐品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置；应标品牌型号必须符合需求表中的参数要求，否则作废标处理并按后面相应条款处罚。

▲六、竞价报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、与各类相关系统对接的费用、系统和设备检查、维修、更换等所产生的一切费用及其它所有成本费用的总和。

七、供应商必须在竞价时提供需求表中要求所需的材料（含要求提供的功能截图证明、检测报告等要求提供的认证证书等体现性能、功能的证明材料），否则视为无效竞价。

▲八、质保期：

（1）竞价产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。

（2）质保期：主机质保五年，电池质保五年，质保期内免费上门调试、更换配件；在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。

▲九、售后服务：

（1）质保期自设备安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理故障，并免费更换有故障的零部件，每年每季度1次上门巡检和放电测试，一切费用由成交供应商负责。

（2）竞价人须承诺在接到故障通知后1小时内响应，3小时内到达现场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应提供同等产品使用。

▲十、付款方式：设备到达采购人指定地点完成安装并经采购人验收合格后30个工作日内一次性支付100%合同款。

▲十一、竞价时必须提供生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人项目进展的，采购人可作为废标处理，并按有关规定处理。