## 海尔
南宁市天桃实验学校青运校区学术报告厅空调参数表
序号 | 货物 名称 | 技术参数及性能（配置）要求(标注“▲ ”号的为关键技术参数和配置) | 单位 | 数量 | 报价单价 | 报价合计 | 参数正负偏离
1 | 全直 流变 频多 联式 空调 室外 机 | ▲1.品牌型号：海尔RFC735MXMGYE ▲2.额定制冷量≥73.5kw，额定制热量≥82.5kW，（大于为优，小于为负偏离） ▲3.制冷耗电量≤21.3kW，制热耗电量≤19.4kW，（小于为优，大于为负偏离） 4.风扇风量≥20000m3/h，（大于为优，小于为负偏离） 5.设备出风方式：侧出风 6.设备为模块组合形式：单模块组合； ▲7.噪音≤64dB(A)，（小于为优，大于为负偏离） 8.电源：3N～380V 50HZ； ▲9.制冷剂：R410A； 10.单模块 APF: ≥4.5 | 台 | 2
2 | 多联 式空 调室 内机 暗藏 风管 式 （直 流 型） | ▲1.品牌型号：海尔RFUM140MXF ▲2.制冷量≥14.0KW，（大于为优，小于为负偏离） ▲3.制热量≥16.0KW；（大于为优，小于为负偏离） ▲4.输入功率≤300W；（小于为优，大于为负偏离） 5.风量≥2000m3/h（高风量）；静压范围 100Pa ▲6.噪音≤43dB(A)（高风量）； 7.机外静压(现场可调）：0-100Pa ▲8.为满足现场安装高度，机组高度≤300mm。（小于为优，大于为负偏离） ▲9.多联机室内机电源：220V-/50Hz，变频直流 10.多联机室内机需标配冷凝水提升泵，扬程≥1200mm ▲11.多联机室内机系统需具备多个温度探头，数量多为优，室内机检测室内房间温度的传感器不少于两个，彼此间能互为备用。(验收时查验厂家证明） ▲12.标配液晶线控器，具有运转模式、风量调节、温度上下限设定、定时开关等功能。 | 台 | 12
3 | 分歧管 |  | 套 | 10
4 | 铜管 | ▲R410A 冷媒用管 铜管φ9.52×0.8，焊接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 65
5 | 铜管 | ▲R410A 冷媒用管 铜管φ12.7×0.8，焊接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 16
6 | 铜管 | R410A 冷媒用管 铜管φ15.88×1.0，焊接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 98
7 | 铜管 | R410A 冷媒用管 铜管φ19.05×1.0，焊接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 63
8 | 铜管 | R410A 冷媒用管 铜管φ25.4×1.0，焊接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 9
9 | 铜管 | R410A 冷媒用管 铜管φ28.58×1.0，焊接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 18
10 | 铜管 | R410A 冷媒用管 铜管φ31.75×1.2，焊接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 18
11 | 铜管 | R410A 冷媒用管 铜管φ38.1×1.3，焊接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 63
12 | 橡塑保温套管 | Φ9.5*13 | 米 | 65
13 | 橡塑保温套管 | Φ 12.7*19 | 米 | 16
14 | 橡塑保温套管 | Φ 15.9*19 | 米 | 98
15 | 橡塑保温套管 | Φ 19.1*19 | 米 | 63
16 | 橡塑保温套管 | Φ25.4*19 | 米 | 9
17 | 橡塑保温套管 | Φ28.6*19 | 米 | 18
18 | 橡塑保温套管 | Φ31.8*19 | 米 | 18
19 | 橡塑保温套管 | Φ38.1*25 | 米 | 63
20 | 追加环保冷媒 | R410 | KG | 80
21 | PVC排水管 | 塑料 PVC 管 Φ25 含保温套管，粘接连接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 28
22 | PVC排水管 | 塑料 PVC 管 Φ32 含保温套管，粘接连接，含管件安装，水压试验、管道冲洗通水 | 米 | 60
23 | 保温胶水 |  | KG | 15
24 | 信号线 | 2*0.75m2 | 米 | 600
25 | PVC线管 | φ20 | 米 | 600
26 | 单面彩钢酚醛风管 | D=20mm | ㎡ | 285
27 | 单层百叶风口 | 1600x300 | 个 | 12
28 | 旋流 风口 | Φ350 | 个 | 36
29 | 氮气氧气乙炔 |  | 瓶 | 6
30 | 安装辅材 | ▲1.含线管、吊杆、角钢、扎带、焊条等与本空调工程安装所需的材料。 ▲2.投标报价充分考虑本项安装辅材的数量，以保证能够满足所有设备安装需要，安装完毕后招标人能够正常使用 | 项 | 1
31 | 安装设备 | ▲1.含线管、铜管、保温、电路等与本空调工程安装所需的人工费。 ▲2.投标报价充分考虑本项安装人工的数量，以保证能够满足所有设备安装需要，安装完毕后招标人能够正常使用。 ▲3.包含脚手架、电路、空气开关等所有安装所需要的费用 ▲4.报告厅有吊顶，安装完毕后需要恢复吊顶原样。 | 项 | 1
合计
第二章.投标产品技术要求
▲一、全直流变频多联室外机技术性能要求（中标后24小时内提供相关厂家证书获样品资料电子扫描件材料）
1.空调系统采用直接蒸发式可变流量多联系统，室外机采用全变频设计，可根据负荷需求迅速加减载，压缩机及风扇电机均可超频输出，快速满足冷热负荷的需求； 2.所投多联机产品需为全直流变频多联机，所有压缩机均为喷气增焓压缩机；（需提供国家级第三方权威机构出具的检测报告与认证证书证明。） 3.投标产品采用R410a环保冷媒，该冷媒传热性能好、压力损失小、滑移温度非常小，对臭氧层的破坏系数（ODP）为0。 4.投标产品具有油分离器交叉回油技术，确保压缩机油平衡。每个压缩机单独设立一个油分离器，分离后的润滑油补充到另外一台压缩机中，防止油量分配不均，确保压缩机可靠润滑。。 5.投标产品具有温度保持技术，室内无人时，可将室内温度设置在10-30℃之间，避免因温度过低导致室内水管冻裂，造成财产损失。。 6.投标产品具有超宽运转范围，轻松应对各种工况。制热运转最低可达-30℃，冬季制热能力更强劲；制冷运转最高温度可达60℃，夏季制冷效果好。。 7.投标产品采用直冷式冷媒散热技术，散热更高效，60℃超高温下仍能做到强劲制冷运行，无惧高温暴晒。（需提供厂家盖章样本资料）。 8.投标产品具备五重智能化霜技术，真正做到“有霜化霜、多霜多化、少霜少化”，连续制热时间可提升25%以上，化霜时间大幅缩短，化霜时间可缩短至5min以内。。 9.所投多联机空调机组待机功率最低至1W,实现超低功率待机。。 10.所投多联机空调机组具备远程控制功能，具有云端采集存储特性。。 11.为保证系统运行的稳定性，所投多联空调机组具备多重后备运转功能，压缩机备份、风机备份、模块间备份、变频器备份、传感器备份，保证系统更安全可靠运行。
▲二、全直流变频多联室内机技术性能要求
1.室内机采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节，搭配室内机热交元件及内部风道的优化设计，可实现9档送风风速，大幅降低运转噪音。（需提供厂家盖章样本资料）。 2.室内机具备恒定风量运行，电机转速自动可调。当空调的进、出风口滤网或风道被堵塞时，机器可依据检测到的静压变化来自动调节电机转速，维持空调出风风量恒定，不影响制冷或制热效果。（需提供厂家盖章样本资料）。 3.室内机标配直流冷凝水提升泵，最大水泵扬程可达 1200mm，机组排水更顺畅。
三、商务条款：
▲1.所有货物签订合同之日起23天内安装并交付使用，投标人需提前了解货源，逾期不交付的采购人有权取消合同，所造成的损失由成交供应商负责，并追究其法律责任。 2.交货地点：南宁市天桃实验学校青运校区。 3.交货方式：现场现货。 ▲4.报价要求：只接受学校需求的品牌及型号产品，并严格按照学校的采购需求数量进行投标，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括（但不限于）：招标采购范围内货物价款（包括配套设施设备价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修）、运杂费、增值税及其它全部费用的总和（采购人不再支付除中标价以外的任何费用）。 5.付款方式：本项目无预付款，待供应商交货完毕并验收合格后，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人一次性支付完合同款。 ▲6.中标供应商在采购人确认成交之日起24小时内签订合同，并在中标后1天内提供技术参数中要求的检测报告或证明材料扫描件核查，如出现所提供材料不符招标要求或无法提供所要求的材料，则视为虚假竞标，采购人有权依法追求法律责任，并将依法向桂采云平台举报，上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，桂采云全平台各区划联动生效。 7.本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由中标供应商承担。中标供应商组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。 8.售后技术服务及其要求： 8.1.免费送货上门，并安装在指定地点； 8.2.售后服务保障或维修响应时间要求：接到用户通知后 24 个小时内到达现场提供售后服务，除空调室内外机质保6年外，其余设备及管线质保不低于2年。 ▲9.打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则报价无效。在确认合同前、成交供应商必须提供与技术参数要求及功能符合的全部样品一套至采购人处进行整体性能演示作为合同确认的标准依据，如出现所提供样品不符技术参数要求或无法提供所有样品，均视为虚假响应货物要求处理并追究法律责任。违约责任：如提供的实物样品未满足技术参数要求，将依法向桂采云平台举报，并上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，桂采云全平台各区划联动生效。 注意事项： 请各潜在投标人熟悉桂采云平台细化在线询价、反向竞价管理规则，保障业务有序开展。如供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权向桂采云平台举报，并上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，桂采云全平台各区划联动生效。