永福县中医医院-电梯（无障碍直梯）采购项目需求文件
	序号
	货物
名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	预算
单价（元）
	预算
金额（元）

	1
	电梯
	一、基本参数（该参数必须满足）
▲1.额定载重：1600公斤
▲2.额定速度：1.6米/秒
3.行程：41.5米
4.层/站/门：10 / 10 / 10
5.轿厢类型：单开门
6.控制系统：电脑智能控制，串行传输系统
▲7.控制方式：需与原有已安装的3#电梯并联
8.驱动系统：交流调频调压驱动
9.曳引系统：无齿曳引机(碟式马达)
10.井道尺寸：2400mm(宽) X 3300mm(深) （具体尺寸以现场安装情况为准）
11.顶层高度：4500mm（具体尺寸以现场安装情况为准）
12.底坑深度：2000mm（具体尺寸以现场安装情况为准）
13.开门类型：2扇旁开自动门
14.开门尺寸：1200 mm(宽) X 2100mm(高) （具体尺寸以现场安装情况为准）
15.厅门、门框装修：发纹不锈钢材质厅门10个，标准小门框
16.厅门防火等级：非防火
17.轿厢尺寸：1400毫米(宽) X 2400毫米(深) X 2400毫米(高) （具体尺寸以现场安装情况为准）
18.轿门材质：发纹不锈钢
19.轿壁装潢：发纹不锈钢，轿厢后壁镜面不锈钢，轿厢三面配置扶手
20.轿顶类型： 发纹不锈钢型
21.轿厢操作面板：智能信号系统 全高COP，STN段码液晶显示，发丝不锈钢抗指纹
22.残疾人轿厢操作面板：银色发丝不锈钢防指纹面板/银色镜面铝边框
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]23.厅外显示：智能信号系统 一体式层站召唤，STN段码液晶显示，银色发丝不锈钢抗指纹
24.地板类型：D6 - 浅褐色单色PVC

二、电梯功能
（一）、安全功能
拯救及故障监测
1. 上行轿厢超速保护
2. 缓冲器开关
3. 修正运行
4. 双速度监控
5. 运行时间监控
6. 门区指示灯
7. 轿厢安全出口触点
8. 马达过热保护
9. 相位故障监测
10. 救助运行功能
11. 轿厢意外移动冗余监测和制动器
12. 检修盒，位于轿顶
13. 救助抱闸打开，机械式
紧急备用电源和电源恢复运行
1. 紧急轿厢照明，独立照明
2. 紧急电池供电（供紧急照明，警铃）
3. 同步运行
紧急通讯功能
1. 警铃，轿顶
2. 五方通话
其它安全及维护功能
1. 维修用开门按钮
2. 机房内呼,所有楼层
3. 轿门触点
4. 轿门限位开关
5. 禁止开门开关，控制柜内
6. 井道急停开关，一个开关
7. 控制柜内急停开关
8. 轿顶急停开关 
9. 禁止外呼开关
10. 轿厢限速器在机房
11. 检修运行
12. 安全钳触点 
13. 轿厢限速器张紧块安全触点
（二）、乘客舒适功能
出入轿厢
1. 精确再平层，自动
2. 提前开门
3. 关门按钮
4. 开门按钮
5. 强制关门
6. 新内呼快速关门
7. 外呼重新开门
8. 光幕保护，自动重开门功能
滥用、误用保护
1. 反向内呼
2. 取消轿厢虚假召唤
3. 外呼互锁
4. 按钮粘滞监察
运行舒适度
1. 轿内照明监控
2. 轿厢称重装置
3. 轿厢照明自动控制
4. 轿厢通风自动控制
5. 曳引机停止，两个接触器
6. 起动转矩预置
7. 测速计故障计数器，三次
（三）、安保功能
防盗窃
1.轿门机械锁
（四）、控制功能
优先和特殊服务功能
1. 层站退出服务开关，门关，灯熄灭
空轿厢分配
1. 主楼层停靠，门关
优化运载流量功能
1. 满载直驶
2. 下行高峰服务
3. 上下行高峰服务
4. 上行高峰服务
（四）、信息功能
厅外乘客信息显示
1. 外呼登录指示灯
轿内信息显示
1. 内呼登记指示灯
2. 轿内轿厢位置指示
3. 轿内运行方向指示
4. 超载功能，指示灯持续亮
控制柜内信息显示
1. 轿厢位置指示-控制柜内
2. 起动计数器，断电不丢失

其他功能：语音报站、盲文按钮、消防运行、停电应急平层装置

其它：包含电梯安装、运输、调试。
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	商务要求

	▲1、在投标竞价时供应商须提供并上传厂家针对该次项目的授权文件，如果是厂家应标的需开具针对此项目的投标确认函，格式自拟。否则按无效竞价处理）。
[bookmark: _GoBack]▲2、报价供应商必须实质性满足产品参数要求，为确保正品及该项目的紧迫性，成交报价人必须在公示结束2天内与我单位签订合同，在合同附件必须提供生产厂商针对本项目的项目授权书，否则采购人有权不予签订，不予验收，不支付项目资金。对不能满足品牌、参数要求及商务要求的一律作虚假竞价响应处理，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人将上报相关监督管理部门处理，所造成的损失及追究责任由成交供应商承担。
▲3、质量保证期：调试验收合格并交付使用之日起不少于3年免费质保维保。
▲4、交货时间：在招投标活动公示结束后3天内完成并上传签订的电梯采购合同，若因乙方不能及时签订合同的，业主有权作出废标处理。签订合同时，业主有权咨询第三方验证合同内容的有效性，如有内容虚假，一律按虚假竞标上报监督管理部门处理。签订合同后90个日历日内必须全部供完货物及完成安装调试（不可抗力因素除外）；
▲5、交货地点：采购人指定地点：永福县中医院内；
▲6、验收要求：成交供应商供货、安装、调试完成后，由成交供应商负责联系当地特种设备检验研究院进行验收,经验收合格后交付采购人；验收相关费用由成交供应商承担。
▲7、对于故障处理，要求成交供应商接到故障通知后应在15分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，确保电梯安全、正常运行，电梯困人 30 分钟内赶到现场。
8、付款方式：签订合同后，电梯设备安装调试完毕并经当地特种设备检验研究院验收合格之日起30个工作日内，首付成交供应商合同总价50%的款项，半年后支付成交供应商合同总价30%的款项，余下20%的合同款满一年后付清。
▲9、标三角星号“▲”的为必须满足条款，否则作废标处理。
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