桂林市资源县总工会职工之家电梯采购反向竞价货物采购需求表

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 品牌 | 型号/规格 | 技术参数或配置要求 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 乘客电梯 | 杭州西奥 | 型号：GMEIII(MRL)-P 速度：1.0米/秒 载重：≥1250kg 层/站/门：6/6/6 | 一、技术规格 1、用途：钢带曳引式无机房乘客电梯 2、载重量(kg)：≥1250kg 3、速度(m/min)：1.0 4、台数：1台 5、层站门：6/6/6 6、服务楼层：1-6 7、基站：1层 8、驱动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统； 9、控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统控制； 10、通讯方式：全电脑全集选方式； 11、门机系统：E-CON中分变频门机系统； 12、曳引系统：交流永磁同步无齿轮曳引机； 13、控制方式：单台； 14、 电源：动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 15、井道尺寸(宽×深)(mm)：2200×2200 16、井道总高(m)：实测 17、提升高度(m)：实测 18、顶层净高(mm)：4200mm 19、底坑净深(mm)：1450 20、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1500×1800 21、轿内高度（mm）：2450 二、轿厢装饰： 1、轿厢天花：XO-Z0393(L)吊顶 +LED灯照明 3、轿厢前壁：304发纹不锈钢 4、门灯横梁：304发纹不锈钢 5、轿厢侧壁：304发纹不锈钢 6、轿厢后壁：304发纹不锈钢 7、轿厢门：304发纹不锈钢 8、地板装饰：PVC拼花 9、开门方式：中分 10、开门尺寸(宽×高)(mm)：1000×2100 11、轿厢操纵箱：COP2整体式操纵箱；采用XO先进技术，6.4英寸BND-LEDW黑底白字液晶显示带对讲、紧急呼叫功能。 12、操纵箱按钮：采用XO先进技术，BR36D不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 13、门套：所有层为304发纹不锈钢 14、层（厅）门：所有层为304发纹不锈钢 15、厅外召唤指示器：所有层为发纹不锈钢面板材质，采用XO先进技术，4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示19、轿厢监控摄像头及接线口 三、基本功能： 1、司机服务 2、轿顶检修 3、楼层间距自学习 4、静态定位 5、检修零速停车 6、厅门自学习 7、厅外呼梯切除开关 8、测试运行 9、检修下可屏蔽抱闸检测 10、自动校正运行 11、终端楼层保护 12、抱闸反馈检测 13、速度反馈检测 14、接触器反馈检测 15、驱动设备过热保护 16、抱闸力矩检测 17、门锁短接检测 18、故障历史记录 19、平衡系数自监测 20、门旁路装置 21、电网异常检测 22、钢丝绳滑动自检 23、控制系统温度监测 24、五方对讲 25、光幕保护 26、超载保护 27、轿厢内应急照明 28、轿厢关门延迟保护 29、溜车自救 30、机房紧急电动运行 31、就近平层 32、轿厢开门保护 33、紧急电动救援 34、关门力矩保护 35、安全救助 36、厅外、轿内开门时间分别控制 37、称重力矩补偿 38、斜线撤电流 39、平层微调 40、板载键盘操作 41、故障代码显示 42、语音安抚 43、静音模式 44、消防返回 45、智能舒适运行 46、开关门按钮 47、开/关门按钮灯 48、防捣乱保护 49、轿厢警铃 50、轿内消防状态提醒显示 51、轿厢到站钟 52、本层厅外重开门 53、错误指令取消 54、关门等待取消 55、厅外及轿内方向指示 56、厅外显示 57、轿内显示 58、外召按钮粘连识别 59、司机友好提醒 60、厅外到站提醒 61、末站换向预指示 62、个性化楼层显示设置 63、轿内、厅外位置显示 64、全集选 65、自动返回基站 66、满载直驶 67、轿内风扇照明自动控制 68、自动泊梯 69、本层厅外开门 70、开门保持时间智能调节 71、层站召唤智能登记 72、停电自动应急疏散装置 73、消防迫降成功反馈 74、紧急消防员服务 75、消防联动 76、紧急消防返基 77、轿厢意外移动保护功能 78、自动再平层 79、错误指令取消 80、防捣乱保护 81、独立服务 | 1台 |  |

备注：投标报价为包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（7）投标报价为招标人指定地点的现场交货的总包干价，包括：设备及零配件、项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，所有成本费用的总和，招标人不再支付其它任何费用。

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| （一）免费保修期 | 1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于贰年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 |
| （二）售后服务要求 | 1．免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 3.免费办理电梯设备的报装、报验手续。 4.质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正等）。 5.提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后60分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过12小时，重大故障修复时间不超过48小时。 6.常年备有电梯配件，能及时处理、替换损坏的部件；零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 7.在资源县城有固定合作维护单位。 8.免费为用户建立电梯设备管理档案；负责为采购人免费培训电梯技术人员（1名）。 |
| （三）合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起5日内签订采购合同。 |
| （四）交货期及地点 | 1．交货期：自签订合同之日起120个日历日内到货并全部安装调试合格完毕； 2．交货地点：广西桂林市资源县采购人指定地点。 |
| （五）付款方式 | 全部货物/全部服务经最终验收合格后_5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的97%，留合同总价款的3％作为质保金在质保期结束后支付。 |
| （六）包装和运输 | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |
| （七）保险 | 若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 |
| （八）验收标准 | （1）质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。成交供应商须提供全新、符合国家质量检测标准或具有中国质检部门合格证明的电梯设备（包括零部件），随机持有产品合格证书。 （2）安装验收要求：（1）竞标产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588.1-2020、《电梯技术条件》GB/T 10058-2009、《电梯试验方法》GB/T 10058-2009、《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011等相关规范及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备；（2）成交供应商承包电梯报装、安装调试及报验，在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督并对工程进度、安全、质量负责。 （3）因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 （4）验收方式： ①出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告，产品合格证。 ②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 ③竣工时，采购人按照制造厂提供的性能指标及我国有关制造标准验收；验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由成交供应商承担（供应商自行将费用综合考虑进入竞标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。 ④项目验收：电梯安装调试结束后，由成交供应商负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交供应商承担。 |