桂林市住房公积金管理中心UPS电源蓄电池采购需求
	序号
	货物名称
	品牌型号
	技术参数、性能配置
	数量
	单位
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	UPS电源蓄电池
	易事特集团股份有限公司：12V120AH
	1、
蓄电池应采用知名品牌12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，容量为12V 120AH。
2、
▲蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品抗震检测报告及证书复印件。
3、
蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。
4、
蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。
5、
蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。
6、▲蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩等其阻燃性能应符合GB/T 2408-2021中的第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求，需提供同系列产品泰尔检测报告复印件证明。
7、▲蓄电池连接件压降应低于4mV；内阻＜3mΩ，同组蓄电池内阻偏差不高于4%；在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在99%以上；在-30℃~+65℃时封口剂应无裂纹及溢留，密封反应效率不低于98.7%;安全阀要求开阀压力：1-20kPa,闭阀压力：1-15 kPa；过度放电：容量恢复值应≥99%。需提供同系列产品泰尔检测报告复印件证明；
8、▲蓄电池端电压均衡性：开路电压压差不应超出20mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出31mV，放电状态端电压差不应超出125mV；再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞97%；同组蓄电池10h率容量试验时，蓄电池组中的最大最小其容量差值应不高于2.5%；需提供同系列产品泰尔检测报告复印件证明。需提供同系列产品泰尔检测报告复印件证明；
9、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。
10、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 
11、▲蓄电池与主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态，提供充电器与电池之间连接线开路的智能检测的第三方认证资料。
12. ▲为防止品牌蓄电池出现假冒伪劣产品，应具备防伪追溯机制，需采用具备防复制技术防伪码和二维码。

	32
	节
	1600
	51200

	1
	UPS电源蓄电池
	易事特集团股份有限公司：12V200AH
	1、
蓄电池应采用知名品牌12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，容量为12V 200AH。
2、
▲蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品抗震检测报告及证书复印件。
3、
蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。
4、
蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。
5、
蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。
6、▲蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩等其阻燃性能应符合GB/T 2408-2021中的第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求，需提供同系列产品泰尔检测报告复印件证明。
7、▲蓄电池连接件压降应低于4mV；内阻＜3mΩ，同组蓄电池内阻偏差不高于4%；在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在99%以上；在-30℃~+65℃时封口剂应无裂纹及溢留，密封反应效率不低于98.7%;安全阀要求开阀压力：1-20kPa,闭阀压力：1-15 kPa；过度放电：容量恢复值应≥99%。需提供同系列产品泰尔检测报告复印件证明；
8、▲蓄电池端电压均衡性：开路电压压差不应超出20mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出31mV，放电状态端电压差不应超出125mV；再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞97%；同组蓄电池10h率容量试验时，蓄电池组中的最大最小其容量差值应不高于2.5%；需提供同系列产品泰尔检测报告复印件证明。需提供同系列产品泰尔检测报告复印件证明；
9、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。
10、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 
11、▲蓄电池与主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态，提供充电器与电池之间连接线开路的智能检测的第三方认证资料。
12. ▲为防止品牌蓄电池出现假冒伪劣产品，应具备防伪追溯机制，需采用具备防复制技术防伪码和二维码。

	32
	节
	2600
	83200

	2
	合计大写：壹拾叁万肆仟肆佰元整（￥134400.00）

	3
	售后服务：
	按国家有关产品规定执行“三包”，质保3年，产品含税价格；

交货地点：广西省内采购单位指定地点。

报价包含更换蓄电池所需要的散力架、电池架、货架、铜接排、开关、电池连接电缆、搬运费及安装调试费；
报价包含3台UPS维修费，更换易损配件，线路改造以及原蓄电池拆除搬运到指定地点；
为了保证兼容性，中标后需提供原厂售后服务承诺书及原厂授权书。
配置UPS智能云盒，具有客户端和服务端的手机APP功能。通过APP能够监控UPS是否为异常设备、连接异常还是正常设备，能够查看设备序列号、设备型号、更换电池时间，能够查看UPS的状态，能够监控UPS是否正常，具有一键维护功能,能够查看UPS的参数：含输入、输出电压、电池电压、旁路、温度等，能够统计历史断电次数、过压、过载、电池转换及旁路次数；能够进行报警阈值设置，能够远程监控UPS的网络数据通信状态，并能通过手机短信、语音和邮箱发送推送通知，具有WiFi配网功能等功能，提供上述手机APP功能界面截图。


