贵港市中医医院第二门诊部电梯采购参数

一、概况

内    容：贵港市中医医院第二门诊部电梯采购及安装项目。

服务地点：贵港市中医医院第二门诊部共2层，合计1台电梯。

二、期限和金额

本次招标项目施工期限为 贰 个月，费用人民币 13.8万元以内（¥138000元以内）。

三、招标预算和付款方式

（一）本次政府采购招标的电梯预算为人民币 13.8万元，施工期限为贰个月，中标成交价应低于 13.8 万元的年度政府采购预算，以实际中标成交价为准。双方签订合同后10日内，我院按照《中小企业管理办法》签订合同后7个工作日内向成交人预付项目总额50%款，剩余部分自验收合格之日起7个工作日内支付。

- （二）参与应标人应具备《中华人民共和国政府采购法》中的相关要求，在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营本次竞标采购服务，具备独立法人资格的服务商。

- 四、电梯技术规格和功能配置及其他相关要求

1.服务方应具备电梯相关资质；

2.技术规格：

- （1）全数字化控制与电机驱动/采用微机控制的永磁同步电机驱动的 VVVF 变频门机/通讯系统采用高频脉冲变压器串行通讯技术。

- （2）动力驱动系统：采用微机控制的交流变频调速 VVVF 系统，永磁无齿传动。

- （3）额定载重：1050kg

- （4）额定速度：1.0m/s

- （5）开门方式：中分单开门

- （6）层/站/门：2/2/2

- （7）乘客人数（人）：13

- （8）井道尺寸（mm）(宽×深)：2200×2200

- （9）门洞尺寸（mm）(宽×高)：1100*2250

- （10）底坑深度（m）：1.55

- （11）提升高度（m）：5.1

- （12）顶层高度（m）：4.8

- （13）机房高度（m）：无机房

- 3.轿厢设计：

- （1）轿厢内尺寸：宽1600mm×深1500mm×高2400mm

- （2）轿厢壁：发纹不锈钢

- （3）轿厢天花：发纹不锈钢，LED面板灯+筒灯照明

- （4）轿厢门：VVVF调速门机系统，中分自动门，发纹不锈钢。

- （5）轿厢地面：大理石地板

- （6）轿厢正面和侧面配扶手

- （7）轿厢配无障碍操纵箱

- （8）轿厢后壁0.9米处至顶部镜面不锈钢

4.梯门出入口设计

- （1）门机控制：VVVF变频门机，智能型微机控制。

- （2）门开口：宽900 mm×高2100mm

- （3）梯厅门：所有层发纹不锈钢厅门，所有层发纹不锈钢小门套。

- （4）电梯层门：耐火完整性不应低于2.00h。

5.操纵箱及信号显示要求

（1）轿内、外选层呼唤箱面板：发纹不锈钢。

（2）轿内、外选层呼唤按钮：不锈钢面板圆形带盲文按钮。

（3）站显示：段码显示。

（4）信号显示：段码数显。

6.功能配置：

（1）超速保护

（2）防溜车保护

（3）逆向运行保护

（4）运行超时保护

（5）变频器多重保护

（6）防终端越程保护

（7）防门锁短接保护

（8）电源相位故障检测

（9）电网异常检测

（10）接触器异常检测

（11）门回路检测

（12）抱闸力检测

（13）警铃报警

（14）五方通话（二十四小时值班室至控制柜布线由甲方负责）

（15）消防应急返回

（16）消防信号反馈

（17）紧急电动运行

（18）轿厢应急照明

（19）检修操作

（20）故障自诊断及记录

（21）磁角度自学习

（22）层楼位置信号自动修正

（23）井道层楼数据自学习

（24）运行次数显示

（25）电梯体检

（26）超载保护

（27）光幕保护

（28）防扒门保护

（29）关门时间异常保护

（30）门受阻保护

（31）非门区不能开门保护

（32）开门异常时就近层停靠

（33）电梯自救运行

（34）轿厢意外移动保护

（35）启动补偿

（36）直接停靠

（37）静音通风

（38）超载指示

（39）检修指示

（40）消防指示

（41）运行方向显示

（42）风扇照明手动关闭

（43）休眠节能

（44）开门时间分别控制

（45）全集选控制

（46）超载报警

（47）到站钟

（48）关门按钮提前关门

（49）开门按钮重开门

（50）满载直驶

（51）反向指令自动消除

（52）轿内误指令消除

（53）驻停模式。

7.主要技术要求：

（1）拖动及控制系统：采用微机控制的交流变频调速 VVVF 系统，控制装置必须为同品牌同制造商同商标，且为投标品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。

（2）门机系统：采用微机控制的永磁同步电机驱动的 VVVF 变频门机；光幕光束≥100 束。

（3）电梯的主机要求：永磁同步主机，主机绕组绝缘等级为 F 级（含）以上，永磁同步电机采用防退磁设计，具备防脱磁钢设计，为防止磁钢的脱落，永磁体固定采用黏贴剂+铜螺栓压板防脱磁钢设计技术的压紧装置将磁钢定位，杜绝磁钢脱落的危险。（投标人必须在投标文件中提供能清晰显示具有螺栓压板固定磁钢的实物照片作为评定依据，且在照片中对螺栓、压板进行标注，并承诺以此作为货物验收的依据 ，加盖投标人公章，否则投标无效）

（4）电梯控制系统通讯方式：高频脉冲变压器串行通讯技术。（投标人必须提交具有变压器的控制柜主板实物照片，并在照片中对变压器进行标注，作为评定依据，并承诺以此作为货物验收的依据，加盖投标人公章，否则投标无效。）

（5）可编程电子安全相关系统为整梯同品牌制造商制造并具有：检查门开启情况下轿厢的意外移动且 SIL 等级均≧2；检查平层、再平层和预备操作且 SIL 等级均≧2。（投标时必须提供整梯型式试验报告复印件做为佐证材料，否则投标无效，中标后须 提供原件核查。）

（6）门机及门电机必须为整梯同品牌制造商生产、制造，而且产品商标为整梯品牌原产地国注册统一品牌商标（LOGO）不接受外购或外厂代加工产品。（投 标时必须提供门机部件型式试验报告复印件及显示生产厂家铭牌的门电机实物照片作为评定依据，否则投标无效，中标后须提供原件核查。）

五、主要部件及技术要求

1.主要部件：曳引机、控制柜、调速装置、控制装置、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、可编程电子安全相关系统、轿厢意外移动保护装置以上主要部件必须是整梯品牌原厂设计和制造，而且 产品商标为整梯品牌原产地国注册统一品牌商标（LOGO），不接受外购和 贴牌生产。（投标时必须提供整机特种设备型式试验报告复印件及整梯制造商上述部件生产线的照片，作为评定依据，且加盖投标人公章，否则投标无效，采购人有权在合同签订前，根据上述照片到制造厂实地考察确认， 差旅费由中标人负责，如发现虚假应标，将取消中标资格；中标后必须提供上述型式试验报告原件核查。）

六、电梯费用

包括以下项目：

1.施工人员的意外保险和安全设备相关费用。

2.新电梯的质检相关费用。

3.新电梯主机机座、缓冲器座捣制。

4.其他费用。

七、商务要求

1.供应商须具有有效的《特种设备生产许可证》【曳引驱动乘客电梯安装（含修理）：B级以上（须上传相应有效的《特种设备生产许可证》扫描件并加盖供应商公章，否则竞价按无效处理）。

2.供应商在贵港本地需有分公司（须提供营业执照复印件）。

3.为保证产品及售后服务质量，中标供应商自竞价结束后7个工作日内，在签订合同前必须提供厂家针对此项目产品的授权书原件和供货证明原件(加盖厂家的公章)，如发现成交供应商存在无法提供相关证明、提供的产品性能不满足成交文件要求等虚假应管情况的，采购人将不予签订合同，同时依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效，如造成损失的将由成交供应商承担，同时采购人将追究其相关法律责任。

4.中标电梯的质保要求：曳引机、限速器、安全钳、门机、控制柜为五年质保，其余部件为一年质保。(自验收合格之日起计算)