玉林市人民检察院采购乘客电梯项目
设备需求表
设备需求表

说明：本项目的政府采购预算控制价为（人民币）： 990000 元，超过上述预算控制价的报价将视为无效竞价。    

设备需求一览表（含技术性能指标）  
	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌及型号
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	乘客电梯
	2 台
	/
	一、服务方应具备电梯相关资质；

二、技术规格：

1.32位CPU全数字化控制与电机驱动/采用微机控制变压变频的无连杆门机/通讯系统采用数据网络控制技术或串行通讯。

2.动力驱动系统：交流变频变压控制（VVVF），永磁无齿传动。

3.额定载重：1050kg

4.额定速度：1.75m/s

5.开门方式：中分单开门

6.层/站/门：17/17/17

7.有机房电梯
三、轿厢设计：

1.轿厢内尺寸：宽1600mm×深1500mm×高2700mm

2.轿厢壁：发纹不锈钢

3.轿厢天花：标配LED照明
4.轿厢门：VVVF调速门机系统，中分自动门，发纹不锈钢。

5.轿厢地面：大理石地板

四、梯门出入口设计

1.门机控制：VVVF变频门机，智能型微机控制。

2.门开口：宽900 mm×高2100mm

3.梯厅门：所有层发纹不锈钢厅门，所有层发纹不锈钢小门套。

五、操纵箱及信号显示要求

1.轿内、外选层呼唤箱面板：发纹不锈钢。

2.轿内、外选层呼唤按钮：不锈钢面板圆形按钮。

3.站显示：液晶显示。

4.信号显示：液晶数显。

六、功能配置：

1.全集选控制运行功能   

2.层高自测定功能

3.轿顶检修操作功能     

4.轿内慢速运行功能

5.机房调试操作功能    

6.超速电器保护功能

7.超速机械保护功能    

8.电动机空转保护功能

9.电动机过载（热）保护功能

10.故障自动检测功能

11.故障自动存储功能

12.待机定期自检功能

13.抱闸动作双安全检测功能

14.同步电机磁极码静态测试功能

15.位置异常自动校正功能

16.故障低速自救运行功能

17.抗电磁干扰功能

18.对讲机通讯功能

19.底坑对讲机通讯红能

20.电梯服务支援系统

21.停车在非门区报警功能

22.警铃报警功能

23.门过载保护功能

24.满载直驶运行功能

25.超载保护、报警功能

26.开门异常自动选层功能

27.开门时间自动调整功能

28.开门时间自动控制功能

29.开关门时间超常保护功能

30.运行次数显示功能

31.光幕保护功能

32.厅门检修显示功能

33.停电应急照明功能

34.消防迫降功能

35.泊梯功能

36.无呼自返基站功能

37.启动补偿功能

38.门停止运行功能

39.微动平层功能

40.提前预开门功能

41.无效内指令自动消除功能

42.反向内指令自动消除

43.轿内照明自动控制功能

44.轿内通风自动控制功能

45.召唤按钮粘死检出处理功能

46.目的层按钮闪亮功能

47.五方通话功能

48.消防员专用功能

七、主要配件配置要求：

1.电梯含以下进口部件：曳引机、限速器、安全钳、门机、控制柜（整套）、控制柜主板为日本进口。

2.电梯含以下选配装置：多媒体液晶显示屏（业主可插U盘自行播放视频），轿厢内1.5匹冷暖空调，轿厢内人脸识别+智能访客功能。

3.曳引机、控制柜、调速器、控制器、门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置主要部件必须为整梯制造商或投标产品同品牌电梯制造商或与投标产品同品牌电梯部件制造商制造。
4.曳引机系统：采用最新永磁同步无齿轮曳引机，曳引比为2:1，具有扭矩大、高效率的优点。曳引机采用防脱磁钢设计技术，永磁体固定采用专用粘贴剂+铜螺栓压板固定设计将磁钢定位。（提供证明文件复印件，并加盖公章）
5.电梯采用高频脉冲变压器串行通讯技术，通讯信号工业级物理隔离信号，抗干扰性强。（提供证明文件复印件，并加盖公章）
八、电梯附加工程费用

包括以下项目： 

1.旧电梯拆卸，转运相关费用。

2.新电梯的定制及安装费用。

3.井道整改修补。

4.拆装过程中的其他费用。

5.施工人员的意外保险和安全设备相关费用。

6.新电梯的质检相关费用。

7.旧电梯主机机座、缓冲器座拆除人工费。

8.新电梯主机机座、缓冲器座捣制。（含工料费）

9.保留厅门原大理石门套，破损及掉落的更换新的。（含工料费）

10.其他费用。


	商务要求：

一、交付使用时间及交付地点

1、交付使用时间：自签订合同之日起90日内交付并安装调试完毕，经相关政府部门验收合格并交付使用。
2、交货地点：采购单位指定地点。

3、交货方式：现场交货。
二、售后及服务要求
（1）免费送货上门，免费安装调试；

（2）质保期1年（自验收合格之日起计）

备注：曳引机、限速器、安全钳、门机、控制柜（整套）、控制柜主板为五年质保，其余部件为一年质保。

（3）其他售后服务要求：质量保证期内免费维修、免费更换非人为损坏的零部件，服务内容如下：①定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），出具检查保养单由业主签字确认，消除潜在故障隐患。②故障召修：竞标人设立全年24小时专人值班报修电话，保证接到故障通知后及时予以排除；接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过10分钟。③免费为采购人培训电梯技术人员1名及以上。④免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。

（4）维保：自货物通过最终验收合格之日起免费维保壹年。

（5）为保证服务质量，竞标人必须在项目所在地：玉林设立有售后服务站点，成交供应商签合同前提供售后服务站点地址、联系人、联系电话，采购人将现场核实，如有弄虚作假，将取消中标资格并将追究供应商赔偿责任。保证在接到热线召修电话或监控报警后30分钟内到达现场，积极有效地进行维（抢）修。
三、付款方式

1、签订合同之日起七天内采购人支付合同总价款的30%为预付款。

2、电梯安装完成通过当地政府主管部门验收合格交付使用前，甲方向乙方支付合同总价的67%款项。乙方收到款项后将电梯设备及相关资料移交给甲方。

3、电梯质保期一年期满后30天内甲方无息返回合同总价的3%质保金给乙方

四、安装、验收及其他要求

（一）安装、调试要求

1、竞标产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯试验方法》、《电梯安装验收规范》及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。

2、工程施工要求：本项目为交钥匙工程，实行工程总包干价（直至正常安全使用）。

（1）成交人负责全套机组的安装调试及电梯附加工程。

（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交人自行负责施工人员人身、设备安全责任。

（3）成交人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。

（4）成交人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交人并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交人负责。

（5）安装验收标准必须符合如下标准要求：

《电梯安装验收规范》（GB/T 10060）

《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310）

电力、消防、安监部门的有关规定等。

3、验收方式：

（1）出厂检验：交货时，成交人应随同货物提供出厂检验报告，产品合格证。

（2）安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。

（3）项目验收：电梯安装调试结束后，由成交人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交人承担。

（二）其他要求

1、“技术参数及性能（配置）要求”中的井道、机房等参数按安装现场实际尺寸为准。

2、竞标产品必须是全新未使用过的合格产品。

3、采购人不组织踏勘现场，竞标人可自行踏勘现场。在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失、踏勘费用由报价人自己负责。

（三）报价：项目为总价包干，报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格：包括安装费、验收费、检验费；（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费；（4）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）；（5）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（6）电梯附加工程费用。

	▲其他注意事项：

成交供应商在签订合同前需提供制造厂家针对本项目出具的项目授权书原件（加盖制造厂家公章），采购人收到此项目授权书后与制造厂家核实项目授权书的真实性，若成交供应商无法提供或伪造项目授权书，采购人有权拒绝签订合同并取消成交供应商的成交结果以及追究其法律责任。

2、成交供应商在签订合同前需提供营业执照和特种设备生产许可证（许可项目：电梯安装，含修理）复印件并加盖供应商公章），备原件核查。




