隆林各族自治县中医医院不间断电源采购需求文件

- 项目概况

- 采购单位：隆林各族自治县中医医院

- 项目名称：不间断电源采购项目

- 项目地点：广西壮族自治区隆林各族自治县江那小区

- 采购预算：76350.00元

- 控制总价：76350.00元

- 采购方式：政采云—在线询价

- 资质要求

- （一）具有国内独立法人资格，注册经营范围满足本项目内容；广西壮族自治区政府采购云平台电子卖场的供应商；

- (二)本项目不接受联合体报名。

- 三、采购参数

| - 名称 | - 10KVA不间断电源整套设备 |
| --- | --- |
| - 品牌型号 |  |
| - 数量 | - 1台 |
| - 参数描述 |  |
| 一、UPS主机： 1.UPS主机要求为：塔式单进单出UPS，功率为10kVA。应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本。 2.输入电压范围：满足80～275Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 3.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.98。 ▲4.整机UPS效率：100%阻性负载：≥95%、50%阻性负载：≥95%、30%阻性负载：≥95%；要求提供泰尔检验报告证明。 5.整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。 6.UPS产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态。 ▲7.UPS产品应采用接线排，便于安装，输入配备有市电输入和旁路输入微型断路器；保护设备运行安全可靠，投标方需提供原厂盖章所投产品的图片证明。 ▲8.配置断电短信报警器1套：独立式GSM/4G无线监控终端，通过检测至少2路AC 220V供电通断实现断电及恢复时的短信和语音电话报警，支持4G全网通，可预设至少5个接收号码，含5年SIM卡通讯服务费。 9.标配RS232通信接口及SNMP网络管理卡。采购方提供虚拟服务器环境，供货商负责部署配套监控软件，实现通过网页浏览器在局域网内实时查看UPS运行状态（电压、负载、电池容量等）及异常告警通知； ▲10.主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。 ▲11.主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。 ▲12.电池节数调节范围不小于16~20节，且显示面板单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。 ▲13.UPS应通过泰尔认证、绿色之星产品认证，提供同系列UPS的泰尔认证、绿色之星认证证书。 ▲供货时需提供生产厂家对本项目的供货证明及售后服务承诺书原件。 二、电池参数： ▲1.蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 2.产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下，工作配置64节100AH/12V，铅酸蓄电池，满足我院机房供电时长6小时以上。 3.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa； 4.密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%； 5.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%； 6.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%； 7.电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV。 |  |

- 本项目采购需求表中技术参数及性能配置要求为实质性要求，内容必须满足或优于，否则响应无效。

- 四、商务需求

| 项目 | 商务需求 |
| --- | --- |
| 报价要求 | - 1、本项目商务需求中带▲号的内容为实质性要求，供应商必须实质性满足，一般商务需求内容必须满足或优于，并于报价时上传加盖供应商公章的响应文件扫描件，否则报价无效； - ▲2、响应报价为采购人指定地点的现场交货包干价，报价包含产品到达买方并能正常使用的一切费用，含税金，运输费，装卸费，保险费，安装调试费，技术服务费，测试费，保修费，以及防疫及检测费（注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用）； ▲3、供应商必须认真审核采购需求所有要求，所交付产品的型号、配置等要求等必须与响应一致，并保证货物为整机官方原装出厂，不符合要求的，采购人有权取消本次竞价结果或者中止合同；参数要求中，若出现明确参数值，均指最低参数要求； 4、禁止不符合参数要求、商务要求的供应商恶意低价报价，成交后如无法供货，造成采购人采购进度延误的，如明知不满足采购需求文件要求仍进行恶意竞争的，采购人将于广西政府采购云平台投诉并要求严肃处理，同时将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政监管部门处理。 |
| 交货时间及地点 | - 交货时间：签订合同后20个工作日内将合格货物全部及时送达并完成安装调试，本次采购的货物必须是全新未拆封的原包装产品； - （送货时间：工作日内送达，周一至周五早上8：00-12：00，下午15:00-18:00，周日周末暂不收货（特殊情况外按采购方送货））； - 交货地点：隆林各族自治县中医医院信息科。 |
| 质量保证 | - 供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则原厂质保期自验收合格之日起不少于3年； - 属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于响应文件规定的，按响应实际承诺执行； - 质保期内非人为因素出现的质量问题，按国家有关规定和要求立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。 - 4、成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由响应供应商向制造商支付，采购人不予另行支付； ▲5、预成交后合同签订前，采购人有权要求供应商提供针对本项目的整机官方原装出厂供货证明或原厂售后服务承诺书等相关证明材料，避免假冒伪劣产品，如发现虚假应标的行为将予以取消成交资格处理并保留对其追究相关责任的权利。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人正常业务开展的，采购人有权取消本次竞价结果并按有关规定处理； 6、如供货商不按竞价文件要求提供合格产品的，以及以次充好提供伪劣产品者，采购方有权拒绝收货，所有责任与风险由供应商负全责。 |
| 售后服务要求 | 三、安装、质保和定期巡检服务内容： 现场安装并拆除旧设备到指定地点，含以下配件：电池柜（内部连接线缆BVR-10MM2），电源分配单元PDU2条（输出不少于6个新国标五孔10A插座），UPS主机输入及输出线缆等必要材料； 2.UPS主机和蓄电池按原厂质量保修5年。 3.供货商具备本地化服务能力，要求：（1）生产厂家在广西区设有售后服务机构，投标时须提供房屋产权证书或者租赁合同等相关证明文件；（2)投标时须提供≥8名常驻人员身份证复印件及最近3个月的社保缴纳证明，社保购买人必须为生产厂家或与生产厂家签订服务外包协议的公司；若社保购买人为服务外包协议的公司，须同时提供生产厂家与服务外包公司的协议，社保缴纳人员名单须有社保局盖章确认。(3)响应时间：中标供应商接到故障通知后在5小时内到达采购人指定现场；一般问题应在8小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决。 4.巡检服务，要求：免费维保期间，供货商1-3年按以下要求每半年对本套设备巡检1次，第4-5年每季度对本套设备巡检1次，并形成巡检报告，检测内容包括：（1）单体电池电压测试；（2）清洁并紧固电池连线端子；（3）记录室温和通风检查；（4）单体电池外观检查、查看电池是否鼓胀、漏液，端子是否腐蚀，连接是否牢固；（5）电池静态/动态检测；（6）UPS电池组放电测试（特殊要可以测电池内阻等）。 |
| 付款方式 | 付款条件:乙方完成全部设备供货、安装调试工作，经甲方验收合格并正式交付投入使用。 付款方式:设备安装验收合格后30个工作日内，甲方一次性支付合同全部款项;乙方须先行开具等额、合规的全额增值税发票提交甲方，甲方收到发票后启动付款流程。 |
| 验收标准 | 1、所供产品的规格、数量、材质、颜色符合供应商承诺及采购合同约定的要求； 2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患； 3、如有抽检要求的，检测结果符合供应商承诺及采购合同约定的要求； 4、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕； 5、验收时采购人对采购内容进行对照技术参数逐项检查，检验结果不合格的或不符合技术参数的不予验收并做退货处理，由此产生的一切后果由供应商承担。 |

- 五、响应文件要求及格式：

供应商需提供上传政采云电子版响应文件，响应文件内容按以下顺序做PDF电子版文件（如不按要求上传响应文件竞价无效），内容包括：

- 1、有效的营业执照（加盖公章）

2、法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3、授权委托书原件（非法人参与时必须提供、并加盖公章）

4、被授权人身份证复印件（加盖公章）

5、以下附件（必须提供）

附件1：报价表

附件2：技术参数响应表

附件3：商务及服务要求响应表

附件4：承诺书

- 供应商认为需要提供的其他材料

- 隆林各族自治县中医医院

- 2026年07月08日

- 附件1：

报价表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量① | 单价（元） ② | 单项合计（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 公司（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

2.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

- 附件2：

技术参数响应表

采购项目名称：

按性能参数要求填写

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照文件“项目采购需求”，逐条说明所提供货物或服务已对文件的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数及要求各条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制文件要求，将可能导致被拒绝。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

- 附件3：

商务及服务要求响应表

采购项目名称：

按商务及服务要求填写

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照文件“商务需求”“服务要求”，逐条对应基本要求进行承诺，并申明与条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- 附件4：

承 诺 书

隆林各族自治县中医医院：

本公司郑重承诺：

1、已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

如有虚假，采购人可取消本公司任何资格（投标响应/中标成交/签订合同），本公司对此无任何异议。

2、本公司所投商品及服务完全响应《隆林各族自治县中医医院不间断电源采购》公告及其附件要求，并完全按照报价商品供货履约。报价中已包含产品到达买方并能正常使用的一切费用，含税金，运输费，装卸费，保险费，安装调试费，技术服务费，测试费，保修费，以及防疫及检测费等。本公司承诺最终报价按竞价截止最终响应价为准，最终响应报价真实、有效。

3、已详细审核竞价采购公告及有关附件，确认无误。

4、保证投标响应和供应的商品完全一致，所有商品均为原厂原货，正品可查，均是全新未使用过的，验货时接受当面验收，保证验收产品不是样品和试用品。

5、预中标成交后，愿意向采购人提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供本公司做出的一切承诺的证明材料。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。完全同意采购人因商品质量问题或服务未满足合同要求而取消本公司任何资格（投标响应/中标成交/签订合同），本公司对此无任何异议。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日      期：2026年   月    日

归口管理部门审核意见：

审计部门审核意见：

财务部门审核意见：

分管采购副院长审批意见：

法定代表人审批意见：