贺州市纪委监委附属办公楼加装电梯政府采购反向竞价货物

采购需求表

序号	设备名称	数量	技术参数及性能（配置）要求

1	客梯	1	一、基本参数

1.电梯品牌：珠江富士

2.型号规格：GSTKW

3.梯种：无机房客梯

4.载重量：825KG

5.驱动方式：VVVF

6.速度：‌1.6m/s

7.提升高度：H=16m

8.井道净空尺寸（宽×深）：1900×2000mm。（具体以井道实测为准)
★9、轿厢尺寸（宽×深×高）：1400×1350×2500mm

★10、开门尺寸（宽×高）：900×2100mm
11、开门方式：中分门
12、顶层高度：4600mm
13、底坑深度：1600mm
14、控制方式：单控

15.层/站/门	：5/5/5

16.厅轿门高度：2100m

二、主要部件及技术要求

1.曳引机系统: 交流永磁同步无齿轮，与投标整梯同一品牌

2.控制柜系统: 32位微电脑智能化控制系统

3.门机系统: VVVF门机系统，与投标整梯同一品牌

4.门保护装置：红外线光幕保护
三、操纵箱及外呼显示要求

1、操纵箱 ：一体式操纵箱7寸真彩液晶显示

2、操纵箱面板材料：发纹不锈钢

3、操纵箱按钮类型：发纹不锈钢盲文按钮

4、外呼面板材质：发纹不锈钢面板

5、外呼按钮类型：发纹不锈钢盲文按钮

6、显示类型：白色段码显

四、厅门入口设计

厅门材质：发纹不锈钢

厅门类型：所有层为中分门

小门套材质：发纹不锈钢

五、轿厢装潢
1、轿厢两侧壁：1.2mm厚304发纹不锈钢单板

2、轿厢后壁：后中壁镜面不锈钢

3、轿门材质：1.2mm厚304发纹不锈钢单板

4、吊顶材质：采用镜面不锈钢

5、光幕保护：光幕

6、地板材质：PVC拼花塑胶地板

7、照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明

8、通风设施：横流风机

9、检修设施：位于轿厢操纵箱下方

10厢轿照明：采用超节能长寿命的LED灯

六、基本功能

1.全自动集选操作

2.关门受阻自动返回功能

3.超载报警

4.满载直驶

5.并联运行

6.直接停靠运行

7.机房紧急电动运行

8.重新初始化运行

9.自动泊梯

10.自动平层

11.故障自动靠站

12.反向指令自动消除

13.火警自动返回基站

14.层楼位置信号自动修正

15.轿厢内照明风扇自动控制

16.无人呼梯自动返基站待梯

17.超速保护

18.低速保护

19.对地保护

20.防打滑保护

21.门光幕保护

22.逆向运行保护

23.终端楼层保护

24.电机过载保护

25.运行超时保护

26.门锁短接保护

27.门开关故障保护

28.运行断门锁保护

29.平层开关故障保护

30.轿厢关门延时保护

31.停电自动平层装置

32.CAN通讯故障保护

33.主控CPU自检保护

34.驱动设备过热保护

35.上、下运行超速保护

36.接触器触点检测保护

37.平层微调

38.轿厢警铃

39.停梯开关

40.消防开关

41.轿顶检修

42.换站停靠

43.电源滤波功能

44.速度反馈检测功能

45.抱闸反馈检测功能

46.井道位置自学习

47.井道自学习失败诊断

48.错误指令消除

49.开关门按钮

50.故障自诊断

51.厅外及轿厢运行方向提示

52.故障历史记录

53.服务层任意设置

54.本层厅外开门

55.层楼显示字符设置

56.厅门/轿门时间分别控制

57.门区外禁开门保护

58.数字大厅/轿内显示

59.轿厢内停电应急照明

60.五方通话装置

61.电梯专用空调1P

62.最佳曲线自动生成

63.用户设定检查

64.高峰服务

65.对地短路检测

66.上集选

67.下集选

68.实时时钟管理

69.测试功能

70.定时开关梯

71.强迫减速监测功能

72.轿厢LED照明

73.外召粘连判断

74.夜间保安层

75.干扰评价

76.编码器评价

77.输入口干扰评价

78.停电自动平层

79.语音报站

80.IC卡刷卡功能
★四、商务及其它要求：
投标报价	投标报价为交钥匙工程，包括采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到现场以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、验收、培训、保修（12个月质保）所列费用和各种税费的总和（不含井道清理、门洞封堵、机房承重墩浇筑、底坑缓冲墩浇筑、土建配合费及安装时的水电费）。
免费质保期及售后服务要求	1、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。

2、售后服务内容和措施：

（1）采购范围内的货物送货上门、安装调试合格。

（2）免费保修期内，免费维修、免费更换零部件。

（3）免费保修期内定期检查：每月上门服务不得低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由采购人签认，消除潜在故障隐患。

（4）故障召修：供应商必须设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后半小时内到现场；一般故障不超过1小时解决，重大故障不超过24小时排除。

（5）免费保修期内为采购人培训电梯技术人员≥2名。

（6）免费保修期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。

（7）免费保修期满后 双方协商可按优惠价格提供终身有偿维保服务、产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。

（8）免费为用用户建立电梯设备管理档案。

（9）更换下来的电子器件交采购人或共同销毁。
交付使用时间

及地点	1、交付使用时间：自签订合同后 40天内按要求交货安装调试检验完毕。

2、交货地点：贺州市内招标人指定地点。
付款方式	1.合同签订后，采购人在3个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款；

2.货物运抵工地且安装人员进场后7个工作日内，采购人支付至合同总金额的80%（即支付合同总金额的50%）；

3.电梯安装完毕并通过当地特种设备监督检验部门验收合格后，自电梯验收合格之日起5个工作日支付至合同总金额的100%；

4.供应商申请付款时，须按采购人要求开具对应金额的合法有效增值税发票；采购人在收到符合要求的发票后10个工作日内，将款项支付至合同约定的供应商账户。
验收标准	1、出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

2、安装调试检验：货物到达后，成交供应商自行进行基本质量和数量的验收，应达到合同规定的要求；电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，成交供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提供给采购人。

3、验收：电梯安装调试结束经由成交供应商自检合格后，成交供应商负责联系市场监督管理局等相关部门，进行联合验收并办理准用许可证、特种设备使用登记证等手续，经验收合格后交付采购人；验收相关费用由成交供应商承担。验收合格前，采购人有权组织验收小组对照投标文件的技术参数要求核对检验，如不符合投标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。

4、本次采购货物在验收合格完成并交付采购人前，货物的丢失、损害或毁坏等风险由成交供应商承担。成交供应商组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。
其他要求及说明	1、供应商必须承诺所提供的产品是全新和未使用过的产品，且安装标准和技术规范要求符合国家或有关国际标准。

2、为确保所供产品为正规合法渠道货源，报价单位成交后必须提供电梯设备制造厂家出具的本项目专项授权书。

3、本项目不接受进口产品。

4、报价单位报价时需提供有效的营业执照、资质证书及响应说明文件加盖公章的扫描件。
采购数量（台）	1
预算价格（元）

142000