项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 1 | 一、基本参数 1、电梯品牌及型号：杭州西奥电梯 XO-CONIII（MRL）无机房客梯 ★2、额定载重量（KG）：1050KG ★3、额定速度：1m/s - 层/站/门：8/8/8（架空层，1-6层，6层屋面层） - 5、提升高度：H=29.8m 6、井道尺寸（宽×深）：2250mm*1850mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1150mm*1400mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm。 9、开门方式：中分门。 10、顶层高度：4600mm。 11、底坑深度：1400mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 14：通讯方式：串行通讯技术 - 主要部件及技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、轿门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。 ★2、主机：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，高精度磁钢，运用超静音抱闸、高强度减震板、减振垫等多重减震降噪措施，且曳引机整体结构稳定。曳引机制动器应根据TSG T7007-2022进行动作寿命测试。电梯驱动主机制动器总成（包括电磁铁、制动弹性元件、机械制动部件、被制动部件、基体部件、电源及控制板、状态检测装置等）应当进行不少于 1800 万次的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，试验期间制动器不允许出现任何故障，试验后制动器应能正常动作，且制动器噪音不大于50dB。 - ★3、控制系统：电梯控制装置类型为双32位微机控制。 - （1）电压波动满足380V±26.6V(±7%) ，电梯仍可正常运行。 - （2）控制柜应进行雷击浪涌干扰测试，测试电压在20kV以上，冲击次数≥280次。 - ★4、门机系统：采用智能化双 32 位VVVF变压变频技术驱动门机系统，空间矢量控制技术，无连杆同步齿形带传动。 - （1）电梯门锁需依据TSG T7007-2022，进行机械耐久动作寿命试验，试验次数≥800万次。 （2）电梯的中分门系统经过1500万次~2000万次开关门动作试验，测试时门电机为原厂原品牌，防护等级为IP68。 ★5、称重装置：电梯的称重系统为原厂原品牌，并且应依据GB/T 17626.2-2018，GB/T 17626.4-2018标准对称重系统进行电磁兼容试验及其相关测试，性能判定为A。 ★6、安全保障系统：控制柜需具有电梯安全智能保障系统，试验依据应按照TSG T7007-2022，试验内容需包括制动力监测诊断，轿门锁厅门锁配合监测诊断，空载电流监测诊断。 ★7、安全性：轿内显示器需具备一定的抗冲击能力，按照GB/T2423.55进行锤击试验后检测结果为合格。 ★8、开关电源：原厂原品牌，需具备一定静电放电抗扰度，依据 GB/T17626.2-2018，GB/T 24808-2022，对其金属接线端子进行静电放电测试，性能达到A级。 ★9.光幕：光幕为原厂原品牌，且应对光幕无故障可靠性次数1000万次以上可靠性进行测试。 ★10、安全部件：限速器、缓冲器、安全钳设计寿命≥25年。 ★11、整机能效：所投产品型号为节能产品，具备电梯能效等级A+++++级。 注：中标后，中标人须提供以上技术要求证明材料原件；招标人有权委托专家对以上主要部件及相关证明材料进行专业核查。若核查发现存在弄虚作假行为，一经查实，招标人有权直接对产品作退货或换货处理，并依法追究供应商的法律责任，同时要求供应商赔偿由此造成的全部相关损失。 三、轿厢要求 1、轿厢壁：发纹不锈钢。 2、轿厢天花：发纹不锈钢+大面积匀光LED。 3、轿门：发纹不锈钢。 4、轿厢地面：PVC。 5、厅门：所有层为发纹不锈钢。 7、门套：所有层为发纹不锈钢。 ★8、轿厢操纵箱：一体式操纵箱，全高型（与轿厢高度同高）信号系统。 ★9、轿内显示：段码显示。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，发纹不锈钢盲文按钮。 11、厅外召唤显示：段码显示楼层与箭头。 四、基本功能 - 全集选控制 - 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 50、语音安抚 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 58、停电应急疏散 |
| ★二、商务及其它要求： |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | 投标报价为交钥匙工程，包括采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到现场以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修所列费用的总和。 |
| 免费质保期及售后服务要求 |  |  | 1、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。 2、售后服务内容和措施： （1）采购范围内的货物送货上门、安装调试合格。 （2）免费保修期内，免费维修、免费更换零部件。 （3）免费保修期内定期检查：每月上门服务不得低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由采购人签认，消除潜在故障隐患。 （4）故障召修：供应商必须设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后半小时内到现场；一般故障不超过1小时解决，重大故障不超过24小时排除。 （5）免费保修期内为采购人培训电梯技术人员≥2名。 （6）免费保修期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。 （7）免费保修期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务、产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。 （8）免费为用用户建立电梯设备管理档案。 （9）更换下来的电子器件交采购人或共同销毁。 |
| 交付使用时间 及地点 |  |  | 1、交付使用时间：自签订合同并支付预付款之日起40天内按要求交货安装主体完毕。 2、交货地点：贺州市内招标人指定地点。 |
| 付款方式 |  |  | 1、合同签订后，采购人支付合同总金额的50%作为预付款给供应商；2、电梯安装完毕质检部门验收合格后，采购人支付至合同总金额的100%给供应商。供应商在申请付款时必须开具项目正式的发票给采购人，采购人在收到普通增值税发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 |
| 履约保证金 |  |  | 供应商应在合同签订后10个工作日内，按合同总金额的3%缴纳履约保证金，足额转账至采购人指定银行账户。项目经最终验收合格后，采购人在收到供应商的履约保证金的退付申请后5个工作日内办理履约保证金退还手续。 |
| 验收标准 |  |  | 1、出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。 2、安装调试检验：货物到达后，成交供应商自行进行基本质量和数量的验收，应达到合同规定的要求；电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，成交供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提供给采购人。 3、验收：电梯安装调试结束经由成交供应商自检合格后，成交供应商负责联系市场监督管理局等相关部门，进行联合验收并办理准用许可证、特种设备使用登记证等手续，经验收合格后交付采购人；验收相关费用由成交供应商承担。验收合格前，采购人有权组织验收小组对照投标文件的技术参数要求核对检验，如不符合投标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。 4、本次采购货物在验收合格完成并交付采购人前，货物的丢失、损害或毁坏等风险由成交供应商承担。成交供应商组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。 |
| 其他要求及说明 |  |  | 1、供应商必须承诺所提供的产品是全新和未使用过的产品，且安装标准和技术规范要求符合国家或有关国际标准。 2、为确保所供产品为正规合法渠道货源，报价单位报价时必须提供电梯设备制造厂家出具的本项目专项授权书。 3、本项目不接受进口产品。 |