凭祥市友谊镇卫生院门诊综合楼建设项目电梯采购需求参数表

| 项号 | 货物/服务名称 | 数量 | 品牌 | 技术参数要求 （服务内容及要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 2部 |  | 1、主要参数 梯种:1部医护电梯、1部污梯 额定载重:1600公斤;速度:≥1.5m/s;停站数:4/4/4;开门方式:旁开门停站站序按实际停站数停靠;顶层高度:4400mm 机房位置:井道顶部;底坑深度:2000mm;提升高度:12600mm: 井道净尺寸要求(宽x深)mm:2800mmx4300mm 开门净尺寸要求(宽x高)mm:1200mmx2100mm 轿厢净尺寸要求(宽x深x高)m:1400mmx2400mmx2400mm 以上井道尺寸以现场实勘为准。需现场实勘，无现场实勘记录报价无效。 2、技术要求 A、拖动及控制系统:电梯原厂同品牌双32位智能数字化电脑控制，一体机，控制柜承受额定电压三相380V士20%进行供电时，轿厢速度合理，防护等级不低于IP41。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件)。 B、曳引机:电梯原厂同品牌永磁同步无齿轮曳引机，节省能源，无需更换油脂，宁静清爽;制动器稳定可靠。曳引机获得中国节能产品认证证书。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件)。 C、门系统:电梯原厂同品牌门机，电梯原厂同品牌轿门门锁具有≥1500万次无故障运行能力;层门门锁在≥1500万次循环操作后无变形、无断裂风险。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件)。 ★D、防腐性能;轿厢围壁材料、导轨支架、缓冲器底座等部件防腐性能优良、使用寿命长，导轨支架、缓冲器底座性能评级达RP/RA:10/10级。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件)。 E、门保护(光幕):电梯原厂同品牌光幕门保护系统，光束≥194 束，耐高压;防护等级好。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件)。 F、曳引钢丝绳:悬挂比(绕绳比)为2:1。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件)。 ★G、安全部件:限速器、安全钳、缓冲器要求电梯原厂同品牌，寿命长(提供安全部件(安全钳、缓冲器、限速器)模拟30年寿命报告)，可靠性强;上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、安全电路:要求电梯原厂同品牌,上行超速保护装置(制动器)具有可靠的制停性能，满足>1500万次动作无故障运行。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件) ★H、轿顶接线盒、底坑入门急停盒具有一定的防护等级，满足项目施工复杂环境。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件)。 远程监控(物联网) I、通风系统:配置轿厢横流风扇和轿厢紫外线杀菌功能，具有低噪音。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的横流风扇负离子杀菌检测报告或型式试验报告复印件)。 J、轿厢内操作按钮和楼层外呼轿按钮：面板材质为304发纹不锈钢，操作灵活，美观可靠，机械和电气寿命≥3000万次，耐冲击（满足T/CEA 0012—2020要求）。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式试验报告复印件)。 K、整部电梯具有低故障率、高稳定性、高舒适性等特点，电磁兼容性强且通过相关认证，满足连续运行试验方案国标要求。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的控制柜EMC电子证书复印件)。 L、电梯操纵盘和外呼盒具有不低于IP54防护等级，操纵盘和外呼盒显示屏具有防锤击能力（满足GB/T 2423.3-2016 & GB/T 2423.17-2008）。(提供国家认证、认可的第三方检测机构出具的检测报告或型式 M、电梯应配备符合要求的应急电源，确保在主电源故障时能够迅速投入使用，使电梯安全运行至最近一层并开门。 N、停电恢复自动校正:电梯在电力中断后恢复正常运行的关键机制，需兼顾安全性与效率。试验报告复印件)。 3、厅门系统 层门及门套材料:所有层厚度>1.2mm304发纹不锈钢，一体式，不接受复合不锈钢材质。 4、轿厢系统 A、轿厢装饰要求:轿门、前壁均为厚度≥1.2mm304发纹不锈钢，后壁、两侧壁+后壁为厚度>1.2mm304发纹不锈钢与镜面不锈钢组合。 B、踢脚板:304发纹不锈钢。 C、轿门地坎:硬质铝合金型材。 D、袖壁板:304发纹不锈钢。 E、轿厢地面:PVC地板。 F、轿厢召唤箱:发纹不锈钢面板，微动式圆形304不锈钢按钮，轿厢显示层站和运行方向。 G、轿厢位置指示器:彩色液晶显示。 H、厅门召唤箱:抗指纹砂不锈钢面板，彩色液晶显示，显示层站和运行方向，微动式圆形304不锈钢按钮。 I、轿厢天花:豪华型大尺寸LED灯照明，经过防尘、无静电处理，304发纹不锈钢材质边框和亚克力组合。 J、轿厢通风系统:轿顶风口送风。 K、无障碍设施:扶手3根、盲文按钮、残疾人操纵箱。 5、电梯功能表 无呼自返基站功能、关门时间保护、开关门按钮、紧急消防操作、轿内紧急照明、全集选控制、厅和轿厢数字式位置指示器、厅和轿厢呼梯/登记、厅及轿厢运行方向显示、监控室与机房、轿厢对讲(不含机房到监控室连线)、独立服务、满载不停梯、超载不启动(警示灯及蜂鸣器)、运行次数显示功能、轿顶与控制柜紧急电动运行、轿内通风手动及照明自动控制功能、故障自动检测功能、警铃、光幕门保护装置、误登陆取消、驻停、自动开关门、撞底缓冲装置、门区外不能自动开门、反向指令自动消除、本层外召开门、外召按钮嵌入自诊断、重复关门、不停层设置、待梯层设定、楼层显示字符的任意设定、输入口干扰评价、井道自学习、逆向运行保护、防打滑保护、安全回路保护、限位保护、上下极限保护装置、抱闸检测保护、端站换速及楼层号校正、手动选层、防捣乱、消防联动、专用运行、★远程监控(物联网) 注:带★参数必须满足 |
| 商务服务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 项目报价 |  |  | （1）电梯及其随配附件、备品备件（详细清单由供应商提供）、易损件、专用工具、运杂费。 （2）电梯井砌砖拆除、新电梯安装、调试、试运行、配合验收、代采购人领取全部电梯使用说明、支付有关部门的报装、报检及验收费用。 （3）电梯的培训及技术支持。 （4）必要的保险费和各项税金。 （5）供应商须提供厂家授权书，不提供作无效报价处理。 |
| 2 | 交货及安装地点 |  |  | （1）凭祥市友谊镇卫生院。 （2）交货方式：现场交货。 |
| 3 | 售后服务 |  |  | （1）质保期：自验收合格交付使用之日起整机免费保修12个月或以上。 （2）在质保期内，如电梯发生故障，投标人需在接到招标人通知后30分钟内到达现场处理。质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件。 （3）在质保期内，投标人负责每月两次的免费维保服务（检测、清洁、加油、调整、校正），并免费更换易损、易耗的零部件。 （4）免费为采购人现场培训使用人员至少2名，并使受训人员具备熟练操作设备、了解设备结构、工作原理，能排除一般故障的能力。 |
| 4 | 安装和验收 |  |  | （一）制造、安装、验收要求 1、本项目采购需求的电梯产品应符合国家相关的质量标准和制造要求。 2、工程安装施工要求： （1）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交人自负责施工人员人身、设备安全责任。 （2）成交人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 （3）成交人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交人并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交人负责。 （4）安装验收标准必须符合如下标准要求： 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）； 电力、消防、安监部门的有关规定等。 3、设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 ▲4、本项目的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证、职称证、社保缴纳证明（近三个月），提供证书复印件，否则竞标无效。 5、验收方式： （1）出厂检验：交货时，成交人应随同货物提供出厂检验报告。 （2）安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 （3）项目验收：电梯安装调试结束后，由成交人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交人承担。 |
| 5 | 付款方式 |  |  | 按双方协商落实进度付款。 |
| 6 | 其他要求及说明 |  |  | 一、报价时文件要求：供应商必须提供以下材料，所提供材料必须加盖供应商公章，未按要求提供的按无效响应处理： 1、供应商营业执照复印件； 2、供应商电梯安装含修理资质； 3、电梯品牌生产厂家《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》； 4、电梯品牌生产厂家营业执照复印件； 二、基本要求 1、成交供应商负责办理电梯开工申报及报调报验等一切手续，招标人给予资料手续方面的配合。 2、设备必须是全新整套的、符合国家有关质量标准、满足项目需求技术指标的电梯设备。所有配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 3、设备应包括必备的易损耗备件和专用工具并提供设备的清单及设备安装、调试的有关技术资料和图纸。 4、设备免费送货上门，免费安装调试合格（安装标准必须符合国家有关技术规范和技术标准），安装调试严格执行国家有关电梯安装的法律法规。 5、竣工验收：按照国家有关技术规范和技术标准，由成交供应商向技术监督局提出验收申请，并协助采购人及技术监督检测部门完成检测验收。 6、工期要求：自签订合同之日起20个工作日内到货，60个日历天内完成安装并验收合格。 7、为保证所供产品为原厂正品，避免假冒伪劣产品，成交供应商须在签订合同前提供电梯的整梯型式试验报告复印件备查。并提供针对本项目的原厂授权原件作为签订合同时的核验材料，不提供上述资料的、或者所供货物不满足本项目采购需求的，视为无效报价，采购人有权不予确认成交或终止合同，所造成的损失由供应商承担。 二、井道改造及设备安装施工要求 1.成交供应商依据井道尺寸提供满足各项技术指标及各项使用功能要求的轿厢尺寸报采购人确认后方可定制。 2.成交供应商必须承诺听从采购单位指挥，安装调试必须严格执行国家有关的电梯安装规范、标准及条例，成交供应商自行负责施工人员人身安全及设备安全责任。 3.安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试运行、达到验收要求。成交供应商须提供完整的机组安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸给采购人。 4.成交供应商须明确项目实施时的具体项目经理、技术人员及施工队伍。人员经双方确认后，成交供应商在项目执行期间不得随意改动人员名单；如确有特殊情况需要变动的，须经采购人同意方可调整。 5.成交供应商在井道施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 三、安装验收执行的规范和标准 1.《电梯安装验收规范》（GB10060）； 2.《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 （GB50182）； 3.《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）； 4.电力、消防、安监等部门的有关规定。 |