广西区外事办不间断电源采购项目清单

序号	名称	品牌	型号	技术参数性能要求	单位	数量	单价
1	不间断电源	科士达	YDC3330-RT	1.UPS高频主机，支持机架式和塔式安装，容量≥30KVA，制式为三相输入三相输出。
2.UPS主机为双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
3.▲具有智能化电池管理技术，用户可设定恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换，提供相关技术说明文件。
4.电池电压:360~600vdc(30~50节可选)活配置，以保证在其中有电池故障时可以将故障电池单独取出，其它电池可正常工作，提高电池的利用率。
5.LCD显示：可进行中英文双切换功能，输入输出电压、频率、电池电压、输出功率。
6.EPO功能：紧急情况下可实现紧急关机。
7.输入电压范围 ：138-485Vac。
8.输入功率因数：≥0.99，输出功率因素≥1。
9.▲UPS整机系统效率高达96%。
10.输入电压频率范围:40HZ～70HZ
11.输出电压范围：380/400/415Vac
12.过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间应不少于10分钟。
13.▲UPS具备逆变器的IGBT电压尖峰吸收电路设计，提高逆变器使用寿命，请阐述相关工作原理，并提供第三方技术证明文件。
14.▲UPS具备在DSP失效情况下的告警电路设计,以降低软硬件故障带来应急风险，请阐述相关工作原理，并提供第三方技术证明文件。
15.▲为响应国家节能减排号召，制造商须通过能源管理体系标准ISO 50001的认证，请提供认证证书。
16.▲为保护环境，减少森林砍伐，制造商须通过绿色包装管理体系认证证书，请提供认证证书。
17.▲制造商须具备行业领先的技术研发实力，并获得‌国家高新技术企业证书，提供认证证书。
18.▲制造商需提供两化融合管理体系评定证书且评定等级不低于AA级，提供评定证书。
19.▲制造商满足绿色制造相关要求，具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的绿色工厂称号，提供相关证明文件及查询网址。
20.▲设备制造商具备CNAS实验室认可资质，且认可的检测能力范围应包含”不间断电源设备”，提供证书材料。
21.▲为保证兼容性与后期的维护方便，要求蓄电池与UPS主机同一品牌，要求为原产配套产品，蓄电池不接受OEM代工，提供UPS和电池泰尔认证证明(以泰尔认证证书中的申请单位和生产单位为同一公司（或者生产单位是申请单位的全资子公司）作为评判依据。
22.▲为保障本项目的售后服务质量，产品厂家需通过《售后服务认证证书》，并评为五星级别，且认证范围必须包含“不间断电源”。
23.▲提供厂家对本次项目的授权证明文件。	台	1
2	铅酸蓄电池	科士达	6-FM-100	1.电池容量：12V/100AH 免维护铅酸电池；
2.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹、标识清晰；
3.结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接；
4.阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀等阻燃应达到HB(水平级)和V-0(垂直级)的要求；
5.气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
6.大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
7.防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出；
8.耐过充电能力：完全充电后电池连续充电160小时，无变形，无漏液；
9.防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃；
10.封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象；
11.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥90%；
12.为保障蓄电池一致性，缩短单格电池之间的连接距离，减少跨桥压差，提高大电流性能，蓄电池内部电池单体之间采用全自动穿壁焊工艺。
13.▲容量保存率：在25℃+5℃环境中静置28天后，容量保存率应≥98%，提供产品系列第三方检测报告；
14.▲蓄电池密闭反应效率≥98.5%，提供产品系列第三方检测报告;
15.▲容量一致性:同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.8%,提供产品系列第三方检测报告;
16.▲蓄电池应标配独立的防滑防酸型保护盘，以杜绝电池在运输过程中碰撞、破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，要求电池托盘应为防滑保护型，避免电池安装时发生滑倒，投标厂家应详细说明蓄电池防滑漏液措施或解决方案，并提供第三方技术证明文件;
17.▲产品厂家具备CNAS实验室认可资质，且认证的检测范围应包含铅酸蓄电池，请提供相关证明;
18.▲制造商须具备行业领先的技术研发实力，并获得‌国家高新技术企业证书，提供认证证书；
19.▲制造商需提供两化融合管理体系评定证书且评定等级不低于AA级，提供评定证书；
20.▲为响应国家节能减排号召，制造商须通过能源管理体系标准ISO 50001的认证，请提供认证证书。
21.▲为保护环境，减少森林砍伐，制造商须通过绿色包装管理体系认证证书，请提供认证证书。
22.▲为保证兼容性与后期的维护方便，要求蓄电池与UPS主机同一品牌，要求为原产配套产品，蓄电池不接受OEM代工，提供电池泰尔证书证明(以泰尔认证证书中的申请单位和生产单位为同一公司（或者生产单位是电池品牌单位的全资子公司）作为评判依据。
23.▲为保障本项目的售后服务质量，产品厂家需通过《售后服务认证证书》，并评为五星级别，且认证范围必须包含“蓄电池”，提供认证证书;
24.▲提供厂家对本次项目的授权证明文件。	只	32
3	电池柜	国产	定制	1、外观尺寸(长*宽*高mm)：780×470×1180，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀

2、 可容纳电池数量12V100AH 16只 ，内标配10平方电池连接线及开关等材料

3、 产品特点：

（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。

（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。	套	2
4	辅助材料	国产	国产	含电缆、电源柜控制开关、PDU工业接头、PDU连接线等	项	1
5	旧设备拆除及搬运服务
拆除原有旧设备并搬运至指定存放地点	项	1
合计金额/总价：	人民币捌万元整
80000

商务要求
1	安装要求	1、▲为保障原厂开机调试服务，上门工程师需原厂指派，并在上门时提供工作证。

2、签订合同时间:自发出成交通知书之日起的5个工作日内与采购人签订合同。

3、▲为确保产品质量，本项目供应商报价仅限推荐品牌型号，不接受推荐品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置;应标品牌型号必须符合需求表中的参数要求，否则作废标处理并按后面相应条款处罚。

4、竞价报价为采购人指定地点的现场交货价，包括:货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、与各类相关系统对接的费用、系统和设备检查、维修、更换等所产生的一切费用及其它所有成本费用的总和。

5、▲必须提供生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人项目进展的，采购人可作为废标处理，并按有关规定处理。
2	付款方式	本项目无预付款，成交供应商交付完毕并验收合格后30个工作日内支付合同100%款项。
3	交货时间及地点	交货期:签订合同之日起30个工作日内完成交货及安装调试，并将旧设备拆除并存放至采购人指定地点。

交货地点:采购人指定地点交货。
4	验收要求	▲为确保产品为原厂产品，供应商必须在验收时提供需求表中第1、第2项设备的产品检测报告、认证证书等体现性能、功能的证明材料，否则视为无效竞标，采购人有权拒绝验收。

要求对全部设备、型号、数量、包装及资料文件等验收。

▲为保证货物正确安装及使用，需按业主要求对设备进行安装调试，并无缝对接现有监管系统，并对系统进行配置。

▲为保证货物质量及质保，防止拆改配及不合格产品，货物到场需进行点验，供应商需提供生产厂家针对本项目出具的供货证明文件并加盖生产厂家公章，否则不予接收。
5	质保期	竞价产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。

▲质保期:主机质保三年，电池质保三年，质保期内免费上门调试、更换配件;在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。
6	售后服务	质保期自设备安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理故障，并免费更换有故障的零部件，每年每季度1次上门巡检和放电测试，一切费用由成交供应商负责。

▲竞价人须承诺在接到故障通知后1小时内响应，3小时内到达现场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应提供同等产品使用。

▲为保障售后服务时效性，供应商必须为南宁市区内注册的企业，南宁市区外注册企业参与竞标的视为无效竞标，采购人可作为废标处理。