一、UPS主机技术要求：
1．UPS功率：300KVA，输出功率因素1。数量4台。
2. UPS采用模块化设计，物理架构：UPS由智能控制模块、功率模块、静态旁路模块及其它组件组成；单机框容量：600KW, 功率模块≥60KW，本期部署功率模块数量：5个，每个模块高度：3U。功率模块可在不转旁路情况下，实现带电热插拔，可在线扩容，方便后期扩容及维护；智能控制模块、静态旁路模块应实现可插拔，便于现场维护，极大降低现场的维修时间。
3、 UPS输入要求：
1) 输入电压：AC380 / 400 / 415 V （三相 + 零线 + 地线）。
2) 输入电压范围应不小于±15%。
3) 频率范围为40～70Hz。
4) 频率跟踪范围为50Hz±10％可调。
5) 频率跟踪速率：≤1Hz/s。
6) 输入功率因数（30%非线性负载以上）：≥0.99，请投标人提供泰尔检测报告数据（30%、50%及100%非线性负载时）供查验。
7) 输入电流谐波失真度（THDI，100%线性负载时）：≤3%，请投标人提供泰尔检测报告数据供查验。
8) 输入短路限制电流ICC：65KA
9) 整流器具有PFC功率因数校正功能。
4、 输出要求：
1) 输出电压：AC380/400/415V
2) 输出电压稳压精度：380VAC±0.5％，三相五线。 
3) 输出频率：50±0.01Hz。
4) 瞬态电压变化范围：在负载跳变100％时≤±2％。
5) 瞬时电压恢复时间：≤5ms。
6) 输出电压谐波失真度(THDU)：≤1%（线性负载）；≤3%（非线性负载）。
7) 峰值因数：≥3。
8) 输出负载功率因数1（环境温度0-40℃）。
9) 双变换模式下效率： 50%负载下≥97%，100%负载下≥96%。
10) 输出电压不平衡：±＜0.1%（平衡负载），±＜1%（100%不平衡负载）。
11) 输出电压相位偏差：≤±0.2°。
12) 逆变器过载能力：110％支持60min运行，125％支持10min运行，150％支持60s运行。
13) 静态旁路过载能力：120％支持60min运行，125％支持10min运行，150％支持60s运行。
5、 市电电池切换时间：0ms，旁路逆变切换时间：＜0ms。
6、 尺寸（W*D*H）：不大于600mm*1000mm*2000mm。
7、 显示面板： 采用不小于10英寸彩色触摸屏，方便操作维护。具备UPS运行模拟图和中文显示，具有事件记录。 
8、 为满足长延时备电，UPS应具有不小于60%UPS额定功率的充电功率。 
9、 UPS电池管理：
1) UPS具有电池均充、浮充自动控制功能：UPS在停机放置一段时间后，以及在蓄电池放电结束恢复正常供电后，自动启动均充充电，均充电压及均充时间根据蓄电池性能要求设定好进行均充，均充完成能够自动转为浮充充电。
2) UPS具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电和欠充电。
3) UPS具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。
4) [bookmark: _Hlk528073118]设置电池分组开关，采用专用直流断路器：施耐德NSX DC，电池断路器具有防止误操作和深度放电保护的功能。
5) 在开关意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。
6) 当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏，UPS具有不少于4组电池分开关的自动脱扣管理和开关状态监测功能，为保证安全，UPS侧各电池分开关脱扣接入及辅助触点接入需为分别的接口。
7) UPS电池节数40-48连续单节可调（无中线）。
二、商务要求
1、商品价格：报价为含税总价，供应商须开具合法有效的增值税专用发票;报价包含运输、包装、装卸及UPS主机原厂工程师上门开机调试服务，采购人不再另行支付任何费用。
2、交货时间：合同签订后20个工作日内完成供货。
3、送货地址: 广西广播电视台民族大道73号、75号.
4、履约保证金：
（1）履约保证金金额：履约保证金按成交金额的2%计取，成交供应商须于成交结果确认后2个工作日内、合同签订前，将足额履约保证金缴入采购人下述指定账户：
 开户名称：广西广播电视台 
开户银行：中国银行南宁市新竹路支行 
银行账号：626257498303
 逾期未提交的，视作自动放弃成交资格，采购人顺延确定第二名候选人为成交人。
 （2）履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 
（3）履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在全部货物验收合格之日起十五个工作日内，由采购人无息退还。 
（4）履约保证金不予退还的情形：合同签订后至全部货物验收合格前，因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权全额不予退还履约保证金，并追究乙方其他违约责任。
5、供货要求：UPS主机须为施耐德电气信息技术（中国）有限公司近半年同批次生产、全新未使用原厂合格品，供货需提供第三方检测报告及相关认证证书，享受原厂标准售后。一经查实货品为翻新、二手等非全新正品，采购人可拒收货物、单方解除合同，供应商承担合同总价20%违约金，不足弥补检测费、采买差价、工期延误等损失部分另行赔付，采购人可从履约保证金中直接抵扣相关费用。
6、开机调试服务要求：施耐德原厂工程师到场开展UPS主机开机调试作业前，须向采购人完整提交以下资料核验，全部核验合格后方可进场实施带电调试：
 （1）服务授权文件：施耐德出具的本项目专项服务授权文件；
（2）作业人员资质：调试工程师有效期内电工特种作业操作证、施耐德UPS原厂工程师认证证书、该工程师近3个月社保缴纳凭证；
（3）调试配套凭证：施耐德官方服务派遣工单、施耐德出具的本项目专项质保承诺函。
7、履约要求: 供应商逾期7 日不能交货的，应向采购人支付合同总价1 %的违约金，并且采购人有权解除本合同，不再退还履约保证金。
8、付款方式：(1)预付款:合同生效后15个工作日内，采购人向成交人支付合同总价款的30%。
(2)到货款:全部货物送达采购人指定地点并完成到货清点验收合格后15个工作日内，支付合同总价款的15%。
(3)初验款:项目完成安装调试，按采购人验收流程通过系统初验合格后15个工作日内，支付合同总价款的20%。
(4)终验款:货物全部安装完毕、试运行结束并通过最终验收后15个工作日内，支付合同总价款的20%。
(5)尾款:自项目最终验收合格之日起满一年，质保期内无质量问题的，期满后15个工作日内，支付剩余合同总价款的15%。
(6)发票约定:每期款项支付前，成交人需向采购人开具对应金额的增值税专用发票。
9、质保期：所供货物享受原厂标准售后服务，质保期自验收合格之日起1年，质保期内质量问题免费更换，相应货物质保期重新计算。
