
广西经贸职业技术学院
反向竞价采购文件
(适用于政府集中采购品目内货物采购)
组织形式：政府集中采购               采购方式：政府采购云平台（电子卖场）-反向竞价
项目名称： 青山校区综合楼电梯项目
采购预算： 900000.00元  
采购申请部门：后勤管理处(保卫处)
说明：
1.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：（2）工业
一、采购需求
（一）货物类
	序号
	品牌
	型号
	商品名称
	主要功能（技术）参数
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)

	[bookmark: _Hlk234865171]1
	日立
	HGP-1150-CO120
	曳引驱动乘客电梯
	一、技术规格参数要求：
▲1.额定载重量：≥1150公斤；
2.层/站/门：DT4:18层18站18门；DT3:17层17站17门；
3.额定速度：2.0米/秒；
▲4.轿厢尺寸宽×深×高：1800mm×1500mm×2450mm；
5.井道净空尺寸宽×深：2300mm×2200mm；
6.顶层净高：4900mm；
7.底坑净深：1850mm；
▲8.厅、轿门开门方式：中分自动门。
▲9.设备开门尺寸（宽×高）： 900×2100mm
10.机房位置：井道顶部机房，与井道同大小。 
11.楼层层高：(根据楼层高度实际调整)。
12.轿厢空调（1P,单冷）
▲二、技术要求：
1.曳引系统：永磁同步主机，主机绕组绝缘等级为F级，电动机温升≤80K、制动器温升≤60K。
2.控制系统：32位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32位主控制系统担当。控制主电路板为本品牌制造商自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品，与整梯品牌LOGO相同。
3.永磁同步门系统：采用原品牌永磁同步门电机，外壳防护等级IP54。门系统（包含门机、门控、轿门、层门、轿门锁、层门锁、开关等）运行寿命试验：在进行≥1800万次完全循环操作，门机电子板、门电机及门锁装置不更换，结束后应满足：门开关过程的噪声值≤58dB、当乘客在轿门关闭过程中，通过入口时被门扇撞击或将被撞击，保护装置应使门扇自动重新开启、门机在关门过程中受阻时能反开、开关门动作正常。
4.通讯方式：采用抗干扰性强，可靠性高，能高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号的高频脉冲变压器串行通讯技术。
5.抗震设计：电梯主体结构采用全方位抗震保护设计，电梯设备具有抗地震等级的设计，确保电梯安全。
6.轿厢架构：采用无焊接轿底架及无焊接轿底工艺，保证构件加工精度、确保部件品质。
7.门锁装置：外壳防护等级IP65，与整梯为同一品牌。
8.电梯按钮工作寿命试验：在正常环境中,按钮应在转换速度每小时3600次的寿命试验设备上进行，通断比1:1，触点电路施加DC23V、25mA，阻性负载；按压力为6N~7.5N.试验中按钮应工作正常。试验后按钮应无损坏，并测量按钮动作力及回复力、触点阻值、绝缘电阻。能符合以上试验条件工作寿命达到800万次，且抗冲击试验次数达5次或以上的。
9.电梯适应供电电源波动范围的运行稳定性试验：供电电源在三相交流（380±20%）V的情况下，电梯应符合下列情况：1）轿厢在装有110%额定载荷时电梯以额定速度上下运行，安全装置不能误动作；2）轿厢在装有50%额定载荷时电梯下行至行程中段时的速度偏差范围为92%～105%之间；启动加速度和制动减速度最大值不应大于1.5m/s²；3）电梯能正常运行，控制柜控制系统无故障检出，系统各器件无损坏现象。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲三、主要部件及要求 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]曳引机、控制柜（含调速器、控制器）、门锁（含层门门锁、轿门门锁）、限速器、上行超速保护装置、安全电路、轿厢意外移动保护装置以上主要部件必须是报价品牌原厂设计和制造，而且产品商标为报价品牌原产地国注册统一品牌商标（LOGO），外购和贴牌生产报价无效，供货时提供整梯型式试验报告中须体现出上述参数内容。
四、基本功能要求
1.全集选控制运行功能
2.超载保护功能
3.超载报警功能
4.超速电气保护功能
5.超速机械保护功能
6.光幕及安全触板双保护功能
7.门过载保护功能
8.开关门时间超常保护功能
9.开门异常自动选层功能
10.电动机空转保护功能
11.电动机过载保护功能
12.对讲机通讯功能
13.警铃报警功能
14.故障低速自救运行功能
15.停车在非门区报警功能
16.位置异常自动校正功能
17.停电应急照明功能
18.轿顶检修操作功能
19.轿內慢速运行功能
20.机房调试操作功能
21.无呼自返基站功能
22.满载直驶运行功能
23.无效内指令自动消除功能
24.反向内指令自动消除功能
25.起动补偿功能
26.开门时间自动调整功能
27.开门时间自动控制功能
28.运行次数显示功能
29.轿內照明自动控制功能
30.轿內通风自动控制功能
31.故障自动检测功能
32.故障自动存储功能
33.待机定期自检功能
34.泊梯功能
35.层高自测定功能
36.消防迫降功能
37.五方通话功能
38.消防员专用功能
39.轿内误指令取消功能
40.电梯专用空调功能
五、装饰材质要求
1.轿厢装饰要求：发纹不锈钢（采用304#不锈钢）； 
2.踢脚板：发纹不锈钢（采用304#不锈钢）；
3.轿门地坎：挤压成型硬铝；
4.轿厢门：发纹不锈钢（采用304#不锈钢）；
5.层门、门套：层层发纹不锈钢厅门、小门套（采用304#不锈钢）；
6.轿厢地面：PVC耐磨地板胶；
7.轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板；
8.厅门召唤箱：薄型外挂式，不锈钢面板，微动式按钮；
9.轿厢天花：原装配置LED，经过防尘、无静电处理，轿厢通风系统：轿顶风口送风；
	2
	台
	450,000
	900,000

	合计金额：人民币玖拾万元整 （￥900000.00元）



二、▲商务要求
	序号
	商务名称
	商务内容

	1
	资质要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修B级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯安装。
3、项目现场负责人、安装班组全员电梯安装作业证、安全员证；

	2
	报价要求
	1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格：只包括电梯设备费、电梯空调设备费、运输费；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、技术支持费；（4）必要的保险费；（5）本项目的电梯均具有五方通话功能由成交供应商负责；（6）旧电梯设备拆除。
2、首轮报价报价明细表（必须提供）
3、商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）

	3
	合同签订
	1. 合同签订：成交公告发布后10个日历日内。
（1）报价明细表，按最终竞价结果，等比例调整单价（必须提供）
2. 采购需求及成交供应商报价文件，作为合同附件。

	4
	供货时间、服务期限及服务地点
	签订合同之日起90个日历日内供货、安装完毕。
2.广西南宁市内（采购人指定地点）

	5
	质保服务期、服务成果保障响应时间要求
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1. 产品质量、售后责任按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《产品质量法》相关规定执行；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK10]2.售后服务：常年备有电梯报价品牌全新原厂配件，能及时处理、替换损坏的部件。
3.质保期：
（1）自电梯安装调试完成、取得特种设备监督检验合格报告及使用合格证次日起，成交供应商提供不少于 12 个月全免费上门维保服务，质保期内所有原厂配件、人工、月度巡检、应急故障抢修全部免费；
（2）曳引机、控制柜、层 / 轿门锁、限速器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置等主要安全部件，制造厂家法定质量保证期限自监督检验合格之日起不低于 5 年，质保期内因原厂制造质量缺陷产生故障，厂家免费维修、更换全新原厂部件，不收取任何人工及配件费用。

	6
	产品要求
	1.本项目包括旧电梯拆除、搬运、井道整改、井道清理（施工垃圾运离），新设备采购、安装、调试验收及不少于12个月的无偿维护保养工作等交钥匙工程。
2.所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定具有中国质检部门合格证明的电梯设备（包括零部件），随机持有产品合格相关资料。
3.为保障货物质量，成交供应商供货时必须提供电梯生产厂家出具的有效《日立电梯特许经销证书》复印件及生产厂家针对本项目出具《专项授权书》复印件，加盖厂家公章，原件核查（证书有效期覆盖本项目供货、安装、质保全周期）。

	7
	履约保证金
	1.成交金额的5%，成交供应商在确认采购结果后3个日历日内，在合同签订前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交。无正当理由，且未提交的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。
2.项目验收合格后，质量保证期过后，成交供应商向采购人递交履约保证金退付申请及验收合单，经采购人核对合格，十五个工作日内无息返还。若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
3.履约保证金的形式：成交供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。
开户名称：广西经贸职业技术学院；
开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；
银行账号：45001604556050701379；
4.履约保证金不予退还情况，包括但不限于。
（1）成交供应商不按文件要求签订合同的。
（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

	8
	付款方式
	1.付款方式：签订合同之日起七天内采购人支付合同总价款的50%为预付款；电梯设备到现场后7日内采购人支付合同总价款的40%；成交供应商进场安装完工后取得使用合格证后采购人支付合同总价款的10%。
2. 票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的增值税专用发票，成交供应商未按要求提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。 
3. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	9
	诚信要求
	如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。

	10
	培训
	成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在报价中，采购人不再另行支付。

	11
	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	12
	验收、售后服务要求
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]1、报价人所投电梯整机、软硬件技术参数、配置、性能指标均须真实、完全响应采购文件要求，若在竞价阶段提供虚假资质、检测报告、原厂证明等材料谋取成交，采购人有权取消成交资格，报送政府采购监管部门按《政府采购法》相关法规处罚，并追究全部法律与经济损失。
采购人保留委托具备 CMA 及特种设备检测资质第三方机构对设备整机、核心部件开展全项性能测试的权利；测试结果不符合采购文件、国标及合同约定的，采购人向成交供应商出具书面整改通知，限定期限免费更换全新合规设备并承担拆装、运输、复检全部费用；更换后二次检测仍不达标的，采购人有权不予通过履约验收、解除合同、要求全额退货退款，并上报采购监督部门，同时就全部直接、间接损失依法索赔。
2、本项目全部设备材料、施工工艺、井道整改、线路布线、安装施工标准均不得低于本采购文件、现行国家及特种设备行业强制标准；免费质保、法定部件质保统一自电梯安装调试完成、取得市场监管部门特种设备监督检验合格报告及使用登记合格证次日起计算。
3、成交供应商 7×24 小时故障报修值守，接到故障通知 30 分钟内响应，南宁市范围内维保人员 2 小时抵达现场处置；一般故障现场当日修复，重大故障 48 小时内调配原厂核心配件到场维修，最大限度降低电梯停用影响。
4、成交供应商负责免费送货至采购人指定地点、全套安装、调试、整机校验；免费对甲方使用人员、维保管理人员开展现场实操、故障基础处置培训，提供完整培训记录。
5、质保期内，非人为损坏、非不可抗力造成的设备故障、部件质量缺陷，成交供应商免费提供技术服务、维修、更换全新原厂配件，所有人工、配件、运输费用由成交供应商承担；人为损坏、外力损毁不在免费保修范围，供应商须及时上门维修，配件及服务给予优惠报价。
6、质保期内每半年至少上门 1 次全面保养、设备性能检测、安全部件校验，并出具书面维保回访及保养记录，交由采购人存档。
7、供应商报价为采购人指定地点现场落地交钥匙总价，包干所有支出，包含但不限于：
（1）电梯整机、轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具采购费用；
（2）运输、装卸、吊装、井道整改、旧梯拆除、安装、调试、校验、技术培训、终身技术支持、质保期全部售后服务费用；
（3）货物保险、运输保险、全部增值税税费；
（4）特种设备检验检测、验收、办理使用登记证产生的全部费用。
8、质保期结束后，成交供应商长期以不高于同期市场公允价提供原厂配套配件、维保服务，出具配件报价单供采购人比对。
9、本项目分到货初验、安装预验收、法定特种设备监督检验、最终履约验收四层验收，全部达标方可完成验收移交：
（1）设备正常工作环境温度 0℃－45℃，满足全天候办公使用要求。
（2）整机、核心部件型号、载重、速度、轿厢尺寸、开门规格、安全保护装置、装饰材质等全部技术参数与采购文件、响应承诺完全一致，不得擅自缩减、变更配置。
（3）所有电梯设计、制造、安装、安全性能须符合现行有效国家规范：
GB/T7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》、GB/T7588.2-2020、GB/T10060《电梯安装验收规范》、《电梯监督检验和定期检验规则 - 曳引与强制驱动电梯》及市场监管总局特种设备相关管理规定；所有安全部件纳入整机型式试验备案。
（4）成交供应商验收前须完整移交全套技术资料：整机出厂合格证、核心部件原厂合格证、有效型式试验报告、井道 / 机房竣工图纸、电气原理图、原厂维保使用手册、五方通话检测记录、特种设备监督检验报告、使用登记全套材料、配件清单。
10、（1）货物到场后，采购人与成交供应商共同核对设备品牌、型号、铭牌、外观、配件清单，初验不合格不得开展安装；（2）全部安装调试完成后，采购人、使用科室、成交供应商共同现场测试运行功能、装饰工艺、开关门、对讲、消防迫降等全部功能，形成预验收记录；（3）由市场监管局认可特种设备检验机构开展监督检验，出具合格报告为本项目终验前置必备条件；
最终履约验收：成立验收小组（采购人、使用方，可按需聘请特种设备技术专家），对照采购文件、国标、特检报告逐项核验，全部满足要求后出具正式履约验收文书，各方签字归档。
11、成交供应商施工人员持有效特种设备作业证上岗，施工全过程服从采购人现场安全、场地管理指挥，严格在指定区域开展安装、拆除、井道整改作业，做好现场成品保护、施工垃圾清运。

	13
	节能产品认证
	[bookmark: OLE_LINK14]属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

	14
	环境标志认证
	属《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

	15
	其它
	1、标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商在报价文件中应就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]2、本项目报价合理性核查遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定执行。若成交供应商报价明显低于市场合理成本区间，采购人有权在合同签订前要求成交供应商提供设备成本明细、原厂供货凭证、质保履约承诺等佐证材料，用以说明报价具备真实合理依据。
3、签订合同前，采购人有权要求成交供应商按照合同总金额 5% 缴纳履约保证金（银行保函、工程担保保函、转账汇款等合规形式提交）；质保期满，设备无质量缺陷、全部技术指标满足采购文件约定、成交供应商完整履行维保及交付义务后，采购人无息退还剩余履约保证金。
4、货物送达现场后，采购人有权委托具备 CMA 资质的第三方检测机构对设备技术参数开展核验检测，检测相关费用由成交供应商承担；若检测结果与采购需求载明技术标准不一致，成交供应商须在 10 日内免费更换全新合格设备，并承担拆装、运输、复检产生的全部费用。更换设备后二次检测仍无法达到采购文件要求的，视为成交供应商根本违约，采购人有权解除合同，从履约保证金中抵扣采购人实际产生的经济损失，损失金额超出保证金部分，采购人有权继续向成交供应商追偿；如查实供应商在竞价阶段伪造资质、检测报告、原厂授权等材料骗取成交，属于虚假应标行为，采购人将如实上报政府采购监管部门，依规追究供应商相应责任。
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附件1：
报价明细表（必须提供）
采购项目名称:                     
采购项目编号:                  
                            金额单位：人民币（元）
	序号
	货物（服务）名称
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	品牌、型号规格
	生产厂家及产地
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点:





注：
1.供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。
2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
3.竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
4.自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。
5.本表可扩展，并逐页签字及盖公章，否则其报价无效并作无效响应处理。


法定代表人或授权代表（签名或盖章）：                     
供应商名称（加盖公章）：                          
日  期：：         年   月   日 


附件2：
商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）

采购项目名称:                     
采购项目编号:                 

	序号
	名称                    
	采购文件要求
	报价响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	
	商务部分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	技术部分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



说明：1.应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2.应对照竞价文件  “采购需求”，逐条说明 所提供货物和服务已对竞价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供产品的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购需求文件要求，将导致报价被拒绝。
3.自然人参加报价的无需盖章，需要签字。


法定代表人或法定代表人授权代表签字:                 
供应商名称（加盖公章）：                          
      年   月   日
