广西中医药大学第一附属医院医技楼18号电梯

更新采购

一、技术参数
2.1乘客电梯主要技术表▲

	序号
	项目名称
	配置
	备注

	
	电梯编号
	医技楼18号梯
	

	
	井道类型
	砖混结构
	

	
	电梯名称
	医用电梯
	

	
	载重量
	1600kg
	

	
	额定速度
	1.5m/s
	

	
	电梯数量
	1台
	

	
	电梯停层
	7层7站7门
	

	
	电梯品牌及型号要求
	1、品牌型号：日立HGE-B
2、主要部件【曳引机、控制柜（调速装置、控制装置）、控制装置、轿门锁、层门锁、限速器、缓冲器、安全钳】铭牌均采用原厂商标
	

	
	开门形式
	旁开门
	

	
	入口数量
	贯通门
	

	
	控制方式
	单台控制
	

	
	曳引机系统
	永磁同步主机，主机绕组绝缘等级为F级。（投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
	

	
	驱动控制系统
	微机控制交流变频调压调速
	

	
	控制系统
	32位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32位主控制系统担当。控制主电路板为本品牌制造商自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品，与整梯品牌LOGO相同。（投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
	

	
	电源要求
	动力电源：三相五线制，交流380V/50Hz；照明电源：单相交流220V/50Hz
	

	
	电梯制动器
	电梯驱动主机制动器总成应当进行不少于 1600万次的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，试验期间制动器不允许出现任何故障，试验周期为5s至6s之间，试验时通电持续率取60%和驱动主机通电持续率的较大值。（投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
	

	
	抗雷击
	在断电的状态下，对控制柜输入电源端各相间以及各相对地间电源线施加±25kV 50次雷击浪涌干扰信号进行干扰，正、负极性分别各进行一半次数干扰。被测样梯在干扰施加结束后，控制柜按操作指南通电开机后，电梯能正常运行，控制柜控制系统无故障检出，系统各器件无损坏现象。
	

	
	门电机
	采用原品牌永磁同步门电机，外壳防护等级IP54。
	

	
	按钮
	电梯外召唤按钮技术先进、安全可靠，动作寿命≥800万次。（投标时投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
	

	
	轿厢
	304发纹不锈钢
	

	
	轿门
	304发纹不锈钢
	

	
	门套
	层层304发纹不锈钢标准小门套
	

	
	层（厅）门
	层层304发纹不锈钢
	

	
	井道总高
	27.5m
	数据仅供参考，供货商需实地踏勘确认

	
	提升高度
	21.2m
	

	
	井道净空尺寸（宽×深）
	2460mm×3070mm
	

	
	顶层净高
	4800mm
	

	
	底坑净深
	1500mm
	

	
	对重位置
	侧置
	


2.2 电梯功能配置表▲

	序号
	功能名称
	功能描述

	
	自动再平层
	轿厢到站后，平层保持精度超过预定值时，电梯自动平层。

	
	电梯受阻失速保护
	当曳引钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时，电梯停止运行

	
	平衡系数自动检测
	自动模式下，每经过一定的时间周期后，在进入休眠模式时，电梯松开制动器维持零速不动，通过测量电机电流以计算平衡系数，当计算得到的平衡系数偏差过大时，则停止电梯运行。

	
	抱闸消音控制
	精确控制制动器抱闸时的动作速度，大幅降低制动器抱闸时的噪声，提高乘坐电梯的舒适感。

	
	制动器冗余保护
	当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。

	
	轿厢溜车安全保护
	由于制动器制动力不足导致电梯发生溜车时，在供电正常的情况下，通过短接PM曳引机三相绕组来降低溜车速度。

	
	门锁旁路运行
	通过门锁旁路装置旁路层门或轿门安全回路，以方便维护层门触点、轿门触点和门锁触点。

	
	双边静力矩手动检测
	通过人工操作，进入人工触发双边静力矩检测模式后，电梯在保持所有制动器处于抱紧状态的同时对PM曳引机施加转矩来检测静力矩。

	
	门锁短接保护
	电梯处于自动运行模式，若检测到门锁开关被短接，则停止运行以保护乘客安全。

	
	电气安全回路保护
	任一电气安全装置一旦动作，则电梯停止运行。

	
	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式。

	
	称重启动
	电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩,以使电梯启动平稳。

	
	过电流保护
	检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。

	
	超速保护
	检测到运行速度超出允许值时，则停止电梯运行。

	
	电机过热保护
	检测到电机过热，则停止电梯运行。

	
	过电压保护
	检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。

	
	电源故障保护
	电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。

	
	上电再平层
	由于断电引起轿厢停在门区范围内，但未停在平层区域时，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。

	
	逆行保护
	检测到电梯逆行，则停止电梯运行。

	
	单边静力矩手动检测
	通过人工操作，进入人工触发单边静力矩验证模式后，电梯通过让1个制动器松开而其余制动器抱紧来检验单边静力矩是否满足要求。

	
	单边静力矩上电检测
	自动模式下，电梯断电后再上电或控制印板复位后，电梯通过让1个制动器松开而其余制动器抱紧来检验单边静力矩是否满足要求。

	
	单边静力矩周期性自动检测
	自动模式下，每经过一定的时间周期后，在进入休眠模式时，电梯通过让1个制动器松开而其余制动器抱紧来检验单边静力矩是否满足要求。

	
	安全停靠
	电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

	
	停层开门
	电梯停层后自动开门。

	
	逆变装置高温检测
	检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。

	
	终端强制减速
	若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。

	
	轿厢意外移动保护
	在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，对由于驱动主机或驱动控制系统的任何单一部件失效引起轿厢离开层站的意外移动进行紧急制停。

	
	过低速保护
	检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。

	
	操纵箱微机异常处理
	当主操纵箱或轿顶站或门机微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	
	轿内反向指令消除
	电梯处于自动运行模式下，当电梯停站时，如果当前运行方向上没有轿内指令而反方向存在轿内指令，则取消反方向的轿内指令。

	
	轿内通风装置手动关闭
	通过操纵箱按钮组合来关闭轿内通风装置。

	
	困人安抚
	通过语音或视频信息对被困轿厢的乘客进行安抚。

	
	故障自诊断
	对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。

	
	轿内误指令人工消除
	误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消该指令。(轿内按钮型)

	
	层站召唤自动登记
	当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。

	
	层站微机异常处理
	当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	
	层站运行控制开关
	通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。

	
	独立运行
	使用“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。

	
	电梯不启动报警
	当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，提供异常信号输出。

	
	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	
	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并且给出鸣响提示。

	
	轿厢应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。


备注：投标电梯除必须具备以上功能外，还应满足相关电梯国家标准对功能的要求。

2.3、电梯装饰及其它特殊配置表▲

	序号
	品目
	特殊配置及装饰要求

	（一）厢内设计

	1
	轿厢天花
	LED明亮豪华吊顶

	2
	轿厢前壁
	304发纹不锈钢材质（厚度：1.2mm）

	3
	出入口上板
	304发纹不锈钢材质（厚度：1.2mm）

	4
	轿厢侧壁
	304发纹不锈钢材质（厚度：1.2mm）

	5
	轿厢后壁
	304发纹不锈钢材质

	6
	轿厢门
	304发纹不锈钢

	7
	操纵箱面板材质
	304发纹不锈钢

	8
	开门方式
	旁开门

	9
	轿厢地面
	环保型塑胶地板

	10
	轿厢规格(宽×深)
	1500mm×2300mm

	11
	轿厢净高（轿厢地面到天花高度）
	2400mm

	12
	开门尺寸(宽×高)
	1200mm×2100mm

	（二）讯号装置

	1
	轿厢操纵箱
	304发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢LED屏幕显示层站和运行方向

	2
	召唤按钮及层站显示器
	配标准型微光微动盲文按钮及段码外招指示器。

	（三）其它配置性能要求▲

	1
	平层准确度
	小于等于±3mm

	2
	最大平层保持精度
	小于等于±3mm

	3
	悬挂比（绕绳比）
	2:1

	4
	绕绳方式
	单绕

	5
	门保护
	原厂原品牌光幕式保护，外壳防护等级IP65。

	6
	垂直震动和水平震动
	轿内水平振动最大峰值:不大于16.4cm/s2(运行中)

轿内垂直振动最大峰值:不大于14.0cm/s2(运行中)

	7.
	轿厢地面材料要求
	轿厢地面采用环保型塑胶地板
①厚度：5.1mm，硬度:55-80%；
②冲击吸收:>25；

③抗滑值(干测):80-110；

④球类反弹:>95%；

⑤拉伸强度:>0.3pat；

⑥抗菌性能大肠杆菌≧95%、金黄色葡萄球菌≧95%；

⑦有害物质含量包括但不限于：邻苯二甲酸酯类化合 物(DBP、BBP、DEHP)、邻苯二甲酸酯类化合 物(DNOP、DINP、DIDP)、18种多环芳烃总和、苯并[a]芘、短链氯化石蜡、4,4'-二氨基-3,3'-二氯、二苯甲烷(MOCA)、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二 异氰酸酯(HDI)总和、游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、可溶性镉、可溶性汞、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和、二硫化碳以上都未检出且

气味等级<3。

投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	8
	轿门地坎要求
	门地坎采用硬质铝合金型材

①铝合金型材的力学性抗拉强度≥180N/mm²；

②断后伸长率≧8/%Aso；

③规定非比例延伸强度≧110N/mm；

④中性盐雾试验(NSS)连续喷雾48h
镀(涂)层对基体的保护等级≧10级。

投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。


本项目为交钥匙工程，投标人提供的电梯可以优于上述技术参数及增加其他配置，投标报价不变。
二、本项目特定资质
1、投标供应商所投电梯制造商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备制造许可证》乘客电梯A级资质或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）资质，且证书须处于有效期内；

2、投标供应商如为代理商，投标供应商还须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯B级（或以上）资质或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）资质，且证书须处于有效期内。
三、商务要求
1、竞价投标人请务必认真了解项目采购需求和要求，本项目供应商报价不得以任何理由更改货物的配置、品牌及型号。擅自变更的直接判定成交无效，采购人有权取消成交资格并追究违约责任。
2、成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道，所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。

3、成交确认后、合同签订前的五个工作日内，中标人向采购人交付成交总价的5%作为履约保证金，中标人未按时缴纳的视为放弃签订合同。违反《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定的，履约保证金不予退还。电梯安装调试经广西壮族自治区特种设备检验研究院验收合格并取得监督检验报告和特种设备使用标志后，采购人将履约保证金退还中标人。如中标人单方解除合同则不予退还履约保证金。签订合同时必须提供生产厂家针对本项目供货证明原件，及售后服务承诺书原件加盖生产厂家公章。
4、中标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用追偿或要求赔偿损失，所以如果投标人不是生产厂家竞价投标时必须提供生产厂家参与该项目的授权书并加盖生产厂家公章的扫描件，签订合同前提供原件备查，否则造成一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。

5、采购文件中打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则报价无效，如提供的实物未满足技术参数要求，则视为无效竞标，采购人有权追究其法律责任，并将依法向桂采云平台举报，上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚。

6、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；包括安装费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）必要的保险费和各项税金；

（5）全体人员考察费、土建连接等相关费用。

（6）本项目为交钥匙工程，竞标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、报检、验收、售后服务以及所有的不定因素的风险等。

7、交货时间及地点：自合同签订后，根据土建施工进度，双方协商确定电梯排产之日起30天内安装调试完毕，验收合格并交付使用。交货地点：南宁市采购人指定地点。

仅因采购人土建现场不具备进场条件，经双方书面确认，工期方可顺延；因供应商生产、供货、安装组织不力造成工期延误，全部违约责任由成交供应商承担。

项目交付验收标底标准：设备安装调试完成，取得广西壮族自治区特种设备检验研究院出具监督检验报告、特种设备使用标志；完成设备、备品备件、全套档案资料移交；完成采购人操作人员培训，设备安全正常投入使用，视为项目正式完工交付。
质保期：质量保证期1年。经验收合格后，并取得南宁市特种设备安全检测所颁发的《电梯安全检验合格证》之日起计算质保期。

质保期内提供设备定期维保服务，包括上门服务、维修、更换配件、应用软件升级等。质保期内，一切费用均由供应商负责。（自设备验收合格并交付使用之日起）
9、付款方式：

（1）第一次付款：电梯设备到现场经验收后，成交人将双方签字确认的验收凭据和有效的发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后按照采购人付款程序支付合同总金额的30%。

（2）第二次付款：电梯经广西壮族自治区特种设备检验研究院验收合格并取得监督检验报告、颁发特种设备使用标志后，成交人将监督检验报告、特种设备使用标志等资料和有效的增值税专用发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后按照采购人付款程序支付合同总金额的65%。

（3）第三次付款：质保期满后（从广西壮族自治区特种设备检验研究院验收合格并取得监督检验报告、颁发特种设备使用标志之日起计算），成交人将有效的发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后如不存在质量问题、违约事项，按照采购人付款程序一次性无息支付合同尾款。

6、售后服务要求

（1）质量保证期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：

①定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由业主签认，消除潜在故障隐患。

②故障召修：竞标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1小时内到现场，一般故障不超过4小时解决，重大故障不超过24小时排除。

③配备充足的本地维保人员且具备上岗作业证，竞标人近两年内无任何违规操作纪录。

④质保期内，针对设备困人、停机、故障报警等突发安全问题，供应商优先保障应急处置，杜绝安全事故发生。

⑤节假日、夜间、寒暑假高峰期保障值守服务，24小时报修电话全程畅通，无停机值守空档，全面保障项目使用安全、稳定。
（2）技术服务（安装调试维护等）：达客户满意状态。

（3）免费培训：3人。免费培训内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。
（4）保养时间及保养标准：按照《特种设备安全监察条例》（国务院373号）第三十二条及《广西特种设备安全监察条例》的有关规定，每15日对所保养的电梯按照国家安全技术规范的要求及作业指导书的标准，对电梯进行一次保养。

（5）竞标品牌产品在南宁市设有维保点（提供相应证明）以保证良好的售后服务。并提供网点证明材料。
（6）免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。

（7）免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为甲方提供所需的技术指导。
10、违约责任

1、供应商逾期交付：因供应商原因未按期完成安装调试验收，每逾期 1 日历天，按合同总金额 0.05% 支付违约金；逾期超过 30 日历天，采购人有权解除合同，没收履约保证金，供应商赔偿采购人全部损失。

2、货物质量违约：供货品牌型号参数与标底不符、非原厂全新产品、以次充好，采购人有权拒收退货，供应商无条件更换合格产品，并支付合同总金额 10% 违约金，工期延误的叠加计取逾期违约金。

3、售后服务违约：质保期维保频次不达标、故障响应超时、维保质量不达标，每次采购人可扣除部分履约保证金；经整改仍不满足标底要求，采购人可委托第三方实施维保，产生全部费用由成交供应商承担。

4、知识产权违约：知识产权纠纷带来的全部损失由成交供应商承担，采购人可扣除履约保证金，不足部分继续追偿。

5、采购人责任：采购人未按合同约定付款，按国家相关规定承担逾期付款责任；采购人现场不具备施工条件，工期予以顺延，不追究供应商责任。

11、廉政与合规承诺要求

1、竞价及履约全过程中，供应商须严格遵守政府采购廉政规定，严禁向采购人、评标人员、监管人员进行行贿、馈赠礼品、宴请、利益输送等违规违纪行为，一经发现，直接取消竞价及成交资格，解除合同、没收履约保证金，并上报政府采购信用黑名单。

2、供应商不得围标、串标、恶意竞价、挂靠资质投标，不得转让、分包、转包本项目全部或部分工程，一经查实，立即终止合作，追究全部违约责任，纳入不良信用记录。

12、资料移交及档案留存要求

1、项目竣工验收合格后7个工作日内，供应商须向采购人移交全套完整纸质及电子档案资料，包含设备出厂资料、检测报告、验收报告、维保记录、操作手册、配件台账、人员培训记录等，资料齐全、规整、可溯源。

2、所有移交资料须加盖供应商公章，真实有效、规范合规，作为项目结算、质保留存、后续维保核查的唯一档案依据，资料缺失不予办理尾款结算。

四、其他要求
▲1、竞标时所标明的技术参数或功能与竞标人的响应不一致的，竞标无效。

注：采购文件要求提供第三方检测机构出具的检测报告的必须提供，否则竞标无效。
2、合同履行过程中任何变更，必须签署书面补充协议，口头变更无效。
3、本商务条款属于反向竞价采购文件标底组成部分，与后续签订合同具备同等法律效力。

投标供应商所投电梯制造商或代理商要求

1、近半年任意一个月社保缴纳证明。

2、近半年任意一个月的纳税证明。
3、投标人财务状况报告(2024年度财务报表复印件)。
4、投标人2023年（含）以来（以合同签订时间为准）销售电梯的业绩（原件备查）。

5、拟提供产品的能耗等级A级或以上（需提供有效的证明材料）。

6、电梯制造商或代理商具有五星售后服务认证。

7、投标人的人员持有电梯特种设备作业证的安装、维保人员数量5人及以上，其中含项目经理1名，技术负责人1名，安全负责人1名。并提供拟派人员劳动合同或截止开标日期前连续三个月社保证明
8、产品出厂标准、质量检测报告。（投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
9、主机绕组绝缘等级为F级，不少于 1600万次的动作试验。（投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
10、电梯外召唤按钮技术先进、安全可靠，动作寿命≥800万次。（投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
11、门机系统：采用微机控制的永磁同步电机驱动的VVVF变频门机；光幕光束≥190束。（投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
12、提供主要部件【曳引机、控制柜（调速装置、控制装置）、控制装置、轿门锁、层门锁、限速器、缓冲器、安全钳】检测报告（投标时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。
技术要求偏离表
采购项目名称：

响应品牌、型号：

	序号
	名称
	询价文件技术要求
	供应商的响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照询价文件“技术参数及性能（配置）要求（材质工艺要求说明）”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供响应产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术要求偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：    年    月    日

商务要求偏离表
采购项目名称：
	项目
	询价文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照询价文件的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：    年    月    日

中小企业声明函（货物）
公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 (联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2

