## Sheet1
钟山监狱安防机房不间断电源采购项目清单
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 艾瑞斯 | A8960L(60KVA) | 1 | 套 |  |  | 三进三出纯工频
2 | 蓄电池 | 阀控式铅酸免维护 | 60 | 节 |  |  | 12V/100AH阀控式铅酸免维护蓄电池
3 | 配套电池柜 |  | 2 | 套 |  |  | 电池柜及电池架
4 | 配套配电柜 |  | 1 | 套 |  |  | 双组式UPS供电配电柜
[5 empty] | 合计 | 100000 | 控制价100000.00元
60KVAUPS参数 1、UPS容量：60KVA，须标准内置输出隔离变压器，采用12脉冲可控硅整流器技术，三进三出纯工频UPS，包含全功率整流器和逆变器。 2、输出功率因素≥0.8，输入功率因数可达到0.95以上，带输入滤波器； 3、全数字双DSP控制技术，确保整流器、逆变器、静态开关的实时控制。； 4、输入电压380V（线电压），电压范围（-20％～+20％），输出电压：380VAC，稳态精度：±1％；频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调； 5、切换时间（正常模式）0；切换时间＜15ms；系统效率（线性负载）≥90%；电池逆变效率（线性负载）≥92%； 6、逆变器过载能力：105%Po<负载<125%时，10±0.1min后转旁路输出；125%Po<负载<150%时，1分钟后转旁路输出；负载>150%时，200ms后立即转旁路输出；旁路过载能力：135%额定电流以下可长期过载，1000%额定电流20ms； 7、三相负载不平衡度 100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜120°±0.5％（平衡负载）；＜120°±1％（100％不平衡负载）； 8、环境条件：工作温度：0~+35℃；相对湿度：≤96%（25℃,无凝露）；海拔高度：0~1000米，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求； 9、UPS机组内部须具备电源开关，内置主路整流开关、旁路开关、维修旁路开关及输出开关； 10、正玄波，直流电压360V； 11、UPS内置并机控制功能，并机组网快速灵活；具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，并机负载电流不平衡度 ≤5%，可并联数量≥6，多机并联或扩容时无需增加并机柜或集中旁路等设备； 12、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，为方便操作液晶显示器不小于165*105，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态和故障告警信息等，自带工作状态指示灯。 13、系统应具备通信接口，具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；协议格式必须符合电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》； 14、电池配置要求：60只12V/100AH阀控式铅酸免维护蓄电池，电池架4组