| 广西自然资源职业技术学院机房冷通道机柜采购项目需求文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： 1、本采购需求成交注▲号的内容为实质性要求和条件，竞价人须满足或响应，若无法完全满足，视为无效竞价。 ▲2、竞价时必须上传响应文件，响应文件内容包含报价清单（注明所投品牌型号）、商务条款偏离表（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）、技术需求偏离表（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）和“采购需求”中的“技术参数要求”要求提供的相关检测报告、承诺函复印件等，如所提供的响应文件内容不全或者不符的，视为无效竞价；本项目仅接受意向品牌的产品参与报价，意向品牌以外的产品报价无效。 3、竞价人必须认真审核采购文件所有要求，若发现竞价人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理；如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞价人虚假竞价导致竞价无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在税务采购网平台列为失信供应商记录备案。 4、竞价人竞价时提供的证明材料应真实，如出现虚假应标情况，竞价人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。 5、本次货物采购最高限价为人民币529000元。货物分项最高限价详见表格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 意向品牌 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 最高限价单价（元） | 最高限价单项合计金额（元） |
| 1 | UPS配电一体柜 | H3C UPS-Y25-150-B | - UPS配电一体柜应支持集成模块化UPS、进线开关、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内，行级空调直接从一体化UPS供电，具备主支路监测功能，10英寸触摸屏。一体化UPS机框容量不小于150KVA 2.支持主路开关不小于1*400A/3P、UPS输入,输出开关：2*250A/3P维修旁路开关(带锁)1*250A/4P、UPS输出支路：24*40A/1P、市电输出开关：4*63A/3P空调，24*40A/1P、防雷模块不低于C级防雷模块。 3.为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%。 4.UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。 5.要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。 6.模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，达到所有模块全冗余方式，提升系统高可靠性及高可用性。 7.为便于操作和维护，系统显示须采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文及法文四种语言显示。系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置。 8.输出电流不均衡度≤0.9%。所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配。系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。机柜之间可以直接并机运行、支持≥3台并机。 9.电池组节数可进行±32～±40节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 10.具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 ▲11. UPS为保证UPS的先进性，具有CE检测报告。竞标时提供UPS的CE检测报告。 ▲12.UPS应满足《不间断电源节能认证技术规范》。竞标时提供节能认证截图。 13.一体化UPS各支路输出电压显示误差应≤0.1%。 ▲14.所投产品须安装到现有模块化机柜内，设备尺寸需要达到现有模块化机柜安装条件，做到无缝安装。 | 1 | 台 | 140000 | 140000 |
| 2 | 功率模块 | H3C UPS-MM25 | - UPS配套使用功率模块，单块容量不小于25KVA，三进三出； 2.输入输出电压：380V/380V； 3.50%额定阻性负载情况下，功率模块效率＞95%； 4.具有故障自动退出功能，系统运行中，如果功率模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出； ▲5.所投产品须安装到现有模块化机柜内，设备尺寸需要达到现有模块化机柜安装条件，做到无缝安装。 | 3 | 块 | 30000 | 90000 |
| 3 | 智慧机房铅酸蓄电池 | 双登 6-GFM-200 | - 蓄电池规格为12V200AH； 2.蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于5年（使用环境温度25℃）。 3.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。在正常工作中应无酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 4.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～20kPa。 5.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 6.含1组电池配套电池连接线、电池架、电池开关和电池开关箱；支持负载40.8KW，延时60分钟。 ▲7.所投产品须安装到现有模块化机柜内，设备尺寸需要达到现有模块化机柜安装条件，做到无缝安装。 | 40 | 块 | 1800 | 72000 |
| 4 | 列间空调 | H3C KT-LFP-40-WS | - 尺寸：宽度600mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥42kw，显冷量≥42kw，风量≥8500m3/h，加湿量≥3kg/h，加热量≥6kW，水平送风模式； ▲2.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。竞标时提供第三方检测报告证明。 3.精密空调室内机采用高效工业用直流变频压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，压缩机品牌要求采用三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品。； 4.为了相应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应不小于4.1； 5.具≥7寸LCD的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互. 6.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 7.室内风机：要求采用高效后倾离心式EC风机。风机N+1冗余配置，风机数量≤3个，任意风机故障，仍可确保全风量运行；机房列间空调应有较大的送风量。 8.要求空调机组设备符合GB19413相关标准，经中国制冷空调设备产业联盟、中国制冷空调工业协会、中国冷冻空调设备标准化技术委员会联合确认的中国机房空调专业认证，并通过相关证书。 9.满足CE认证要求。 ▲10.空调应满足《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》。竞标时提供节能认证截图证明。 ▲11.支持空调机组380V±15%，50Hz±2Hz范围供电，适应恶劣电网环境。竞标时须提供第三方检测报告证明。 ▲12.所投产品须安装到现有模块化机柜内，设备尺寸需要达到现有模块化机柜安装条件，做到无缝安装。 | 2 | 台 | 113500 | 227000 |
| 上控价合计金额 伍拾贰万玖仟元整 |  |  |  |  |  |  | 529000 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期：自成交通知书发出之日起 10天内签订； ▲二、交付时间：自签订合同之日起15个日历日内安装调试完毕并合格交付使用；供应商逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之十的标准向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中直接扣除，供应商逾期时间超过3天仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，供应商需支付合同款20%的违约金。 ▲三、交货地点：崇左市内（采购人指定地点）； ▲四、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于3年（厂家质保期超过此年限的按厂家规定执行）。 五、付款方式：合同签订后5个工作日内采购人向供应商预付30%合同款，供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，5个工作日内采购人向供应商支付70%合同款。 采购人付款前，成交人应向采购人开具等额有效的增值税专用发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 六、质量保障要求： ▲1、竞价时必须上传响应文件，响应文件内容包含报价清单（注明所投品牌型号）、商务条款偏离表（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）、技术需求偏离表（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）和“采购需求”中的“技术参数要求”要求提供的相关材料复印件等，如所提供的响应文件内容不全或者不符的，视为无效竞价；本项目仅接受意向品牌的产品参与报价，意向品牌以外的产品报价无效。 ▲2、为了保障产品性能符合竞价文件要求，防止虚假应标，竞标时必须提供与标“▲”技术参数要求及功能符合的“检测报告或功能截图”作为合同确认的标准依据，如出现所提供产品不符技术参数要求或无法提供所有“检测报告或功能截图”，均视为虚假应标处理，采购人有权拒签合同，并取消其成交资格；如出现以上虚假应标行为，采购人有权依法追求法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。 ▲3、正品保障： 1、本项目成交供应商必须按采购需求中意向的品牌进行供货，不接受意向品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、型号、配置，配置必须是原厂出厂配置，不接受出厂后加装。 2、供货时，成交供应商须提供设备品牌方出具的符合国家及行业通用标准的产品序列号核验确认文件、合法有效的供货证明及售后服务承诺文件，作为验收及售后保障依据，否则不予验收。 ▲七、售后服务要求：处理问题响应时间：设备出现故障，技术维护力量1小时内到达现场，到达现场后3小时内解决问题，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障处理时限不超过6小时，6小时内不能修复的，提供替代品。 ▲八、履约保证金及验收要求 成交单位在签订合同前，须按成交金额的5%（如为中小型企业，按成交金额的2%收取）缴纳合同履约保证金转至采购单位以下银行账户： 户名：广西自然资源职业技术学院 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行 开户账号：45050160435300000429 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，成交单位须书面承诺承担所有责任和费用。采购单位保留进一步追究责任的权利。 （1）成交单位按时间节点完成服务后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购单位验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购单位；同时以书面形式通知采购单位进行验收，采购单位在收到通知后五个工作日内进行验收。 （2）验收时成交单位提供验收文档，包括但不限于：资源库电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 （3）如服务产品不合格或不符合技术参数要求的，由成交单位按采购单位（或者采购单位委托的第三方机构或部门）要求整改，成交单位不按要求整改或拒不整改的，采购单位有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由供应方承担。 （4）如成交单位提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购单位依据相关法律规定追究成交单位的责任，由此带来的一切责任及损失由成交单位自行承担。 （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购单位造成的损失等费用由成交单位承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购单位有权解除合同，并追究成交单位的责任，由此带来的一切责任由成交单位自行承担。 ▲九、履约责任 1.不按本商务要求规定缴纳履约保证金的，取消成交单位中标（竞得）资格。 2.不按本商务要求规定签订合同的，取消成交单位中标（竞得）资格。 3.因成交单位原因提前终止或解决合同的，除具有法定或约定免责理由外，采购单位没收成交单位履约保证金，同时按成交价款的20%赔偿采购单位损失（另行向采购单位缴纳）。 4.发生以下情形之一的，成交单位每次向采购单位缴纳500元作为违约金。 4.1成交单位达不到本需求文件约定的； 4.2成交单位未达到或违反本商务文件约定的。 4.3成交单位须按本需求文件约定安排技术人员进场调试安装实施。技术人员须连续开展作业，直至完成项目。未经采购单位同意不得停止。停止施工一天（半天按一天计），成交单位向采购单位缴纳1000元作为违约金。 4.4成交单位须按本需求文件要求和合同约定时间完成工作。每逾期一天，成交单位向采购单位缴纳1000元作为违约金。逾期天数达到10天（含10天）的，采购单位有权单方解除本合同，并有权拒绝支付合同款项。 十、其他要求： 1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）采购、利润、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 ▲2、为保障学院机房设备的统一管理，须提供设备迁移服务：将分散于各机柜设备及线路迁移至新建机柜，必须确保迁移后设备正常运行。设备迁移完毕，且学院各项业务能够正常使用后，方可视为服务完成。 ▲3、本项目所投全部产品应与采购人现有的动环监控系统兼容，竞标人承诺承担所投产品与现有动环监控系统的对接开发费用，无须采购人额外支出成本，实现现有动环监控系统对本项目所投全部产品进行统一监控、操作、运维管理，竞标时出具现有动环监控系统兼容性说明函。 ▲4、本项目成交供应商应遵守国家有关安全文明措施的有关规定。如果由于本项目成交供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他责任,本单位不承担任何责任。 |  |  |  |  |  |  |  |